## CODENSA
CODENSA
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | PAGINA MANUAL
1. | Fabricante | - | -
2. | País | - | -
3. | Tipo designado por el fabricante | - | -
4. | Norma | - | IEC 60255
5. | Tecnología | - | Numérica
6. | Montaje horizontal rasante | Sí/No | Sí
7. | Peso | kg | -
8. | Caja metálica | Sí/No | Sí
9. | Dimensiones(alto x ancho x profundidad) | mm | -
10. | Tensión auxiliar | - | -
10.1 | Tensión asignada c.c. | V | 125
10.2 | Margen de tensión para operación | % | 80-110
10.3 | Carga con supervisión | W | -
10.4 | Carga con operación | W | -
11. | Circuito de corriente alterna | - | -
11.1 | Corriente asignada | A | 1 ó 5
11.2 | Carga | VA | -
12. | Circuito de tensión alterna | - | -
12.1 | Tensión asignada (fase-fase) | V | 110
12.2 | Carga | VA | -
13. | Frecuencia asignada | Hz | 60
14. | Rango de temperatura | ºC | 0-60
15. | Automonitoreo Continuo | Sí/No | Sí
16. | Autodiagnóstico | Sí/No | Sí
17. | Comunicación | - | -
17.1 | Al sistema de control | Sí/No | Sí
17.1.1 | Vía red óptica | Sí/No | -
17.1.2 | Vía RS485, 2hilos | Sí/No | -
17.2 | A la oficina de protecciones | Sí/No | Sí
17.2.1 | Vía red óptica | Sí/No | Sí
17.2.2 | Vía RS485, 2hilos | Sí/No | -
18. | Protocolo de comunicaciones para el SCADA | - | DNP3.0
19. | Tiempo medio entre fallas (MTBF) | Años | -
20. | Función de desequilibrio del neutro | - | -
20.1 | Característica de tiempo inverso, muy inverso y extremadamente inverso, de acuerdo a norma IEC. | Sí/No | Sí
20.2 | Función de sobrecorriente I > | - | -
20.2.1 | Corriente | x In | -
20.2.2 | Temporización | Seg. | -
20.3 | Función de sobrecorriente I >> | - | -
20.3.1 | Corriente | x In | -
20.3.2 | Temporización | Seg. | -
21. | Función de sobrecorriente de fase y tierra no direccional | Sí/No | Sí
21.1 | Característica de tiempo inverso, muy inverso y extremadamente inverso, de acuerdo a norma IEC. | Sí/No | Sí
21.2 | Nivel I>,I0> | - | -
21.2.1 | Corriente de arranque | x In | 0.5 a 2.5
21.2.2 | Tiempo de operación | Seg. | 0-10
21.3 | Nivel I>>,I0>> | - | -
21.3.1 | Corriente de arranque | x In | 0.5 a 20
21.3.2 | Tiempo de operación | Seg. | 0 - 10
21.4 | Nivel I>>>,I0>>> | - | -
21.4.1 | Corriente de arranque | xIn | 0.5 a 20
21.4.2 | Tiempo de operación | Seg. | 0-10
22. | Función de mínima corriente I < | - | -
22.1 | Corriente | x In | -
22.2 | Temporización | Seg. | -
23 | Función de secuencia negativa | - | -
23.1 | Regulación del valor de operación | % In | 15 a 30
23.2 | Temporización | Seg. | 1 - 20
24 | Función de baja tensión | - | -
24.1 | Tensión | V | 0-150
24.2 | Temporización | Seg. | 0-60
25 | Función de sobre tensión | - | -
25.1 | Tensión | V | 0-150
25.2 | Temporización | Seg. | 0-60
26 | Función de falla interruptor | - | -
26.1 | Margen de ajuste de primera etapa | ms | -
26.2 | Margen de ajuste de segunda etapa | ms | -
27 | Función de supervisión de bobina de disparo | Sí/No | -
28 | Entrada IRIG-B para sincronización del tiempo | Sí/No | -
29 | Número de entradas digitales | uu | 6
30 | Número de contactos de salidas DC | - | -
30.1 | Disparo | uu | 1
30.2 | Señalización | uu | 5
31 | Corriente nominal de los contactos de salida DC | - | -
31.1 | Señalización | A | 5
31.2 | Disparo | A | 10
31.2.1 | Poder de cierre | A | 30 A MAKE
32 | Garantía | Años | 5
33 | Cumplimiento con el sistema de calidad | - | ISO 9001
RESUMEN DE EQUIPOS OFRECIDOS:
TIPO DE RELE |  | Cantidad | Plazo de entrega (meses)
|  |  | Requerido | Ofrecido
PROTECCION PARA BANCO CONDENSADORES
FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE