## CODENSA
CODENSA
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | PAGINA MANUAL
1. | Fabricante | - | -
2. | País | - | -
3. | Tipo designado por el fabricante | - | -
4. | Norma | - | IEC 60255
5. | Tecnología | - | Numérica
6 | Montaje vertical | Sí/No | Sí
7 | Peso | kg | -
8 | Caja metálica | Sí/No | Sí
9 | Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | mm | -
10 | Tensión nominal (Vn) | Vca | 110
11 | Tensión nominal auxiliar | Vcc | 125
12 | Frecuencia nominal | Hz | 60
13 | Regulación del valor de operación (Vca) | x Vn | 0,1 a 1,5
14 | Máxima tensión permisible a mínima tensión de calibración | x Vn | 1.2
15 | Curvas de operación | - | -
15.1 | Tiempo definido | seg | 0,1 a 10
15.2 | Tiempo inverso - IEC | Dial | 1 a 10
16 | Consumo de los circuitos de tensión | - | -
16.1 | Durante operación normal a tensión de calibración | VA | -
16.2 | Durante falla a 10 veces la tensión de calibración | VA | -
17 | Contactos de disparo y señal a 125 Vcc | uu | 2
17.1 | Poder de cierre | A | ³ 5
17.2 | Poder de corte a L/R=40ms | A | ³ 0,5
18 | Tensión de ensayo rigidez dieléctrica a frec. industrial 1 minuto | kV | 2
19 | MMI | Sí/No | Sí
20 | Comunicación frontal RS232 | Sí/No | Sí
21 | Comunicación posterior | - | RS232 ó RS485
22 | Protocolo de comunicaciones | - | DNP3.0
23 | Funciones programables a través del software (ítem 5.24 de Especificación) | Sí/No | Sí
24 | Cumplimiento con el sistema de calidad | - | ISO 9001
25 | Plazo garantía equipos | años | 5
RESUMEN DE EQUIPOS OFRECIDOS:
TIPO DE RELE |  | Cantidad | Plazo de entrega (meses)
|  |  | Requerido | Ofrecido
PROTECCION DE SOBRETENSION HOMOPOLAR
FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE