## ENEL_COLOMBIA
CODENSA
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE 1A |  | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE 5A |  | PÁGINA MANUAL
|  |  | REQUERIDO | OFRECIDO | REQUERIDO | OFRECIDO
1. | Fabricante | - | - |  | -
2. | País | - | - |  | -
3. | Tipo / Modelo designado por el fabricante | - | - |  | -
3.1 | Número completo de identificacion del modelo ofrecido.
4. | Norma | - | IEC 60255 IEC 60068-2 IEC TS61000 IEC 61850-1,-3,-6;7-1,7-4;8-2;9-1,9-2;-10 IEC 62439-3 ANSI - C130 IEEE 1588 NER CIP |  | IEC 60255 IEC 60068-2 IEC TS61000 IEC 61850-1,-3,-6;7-1,7-4;8-2;9-1,9-2;-10 IEC 62439-3 ANSI - C130 IEEE 1588 NER CIP
5. | Tecnología | - | Numérica |  | Numérica
6. | Montaje | - | Según solicitud Tipo Panel Razante ó Tipo Rack |  | Según solicitud Tipo Panel Razante ó Tipo Rack
7. | Peso | kg
8. | Caja metálica | Sí/No | Si |  | Si
9. | Dimensiones(alto x ancho x profundidad) | mm
10. | Tensión auxiliar | - | - |  | -
10.1 | Tensión asignada (dual) | V | 120 / 125 Vac - dc |  | 120 / 125 Vac - dc
10.2 | Margen de Tensión Asignada (% Tensión Asignada Item 10.1) | % | 80-150 (ac - dc) |  | 80-150 (ac - dc)
10.3 | Carga con supervisión | W | - |  | -
10.4 | Carga con operación | W | - |  | -
11 | Subestación(es) a proteger | Nombre(s) | - |  | -
11.1 | Numero de Bahias a proteger | Bahias | Lo define el proyecto y sus reservas para bahias futuras |  | Lo define el proyecto y sus reservas para bahias futuras
11.2 | Configuración de Barra | - | Barra Sencilla, Doble barra, Doble barra con transferencia, Barra sencilla con transferencia, barra sencilla con transferencia y CTs en la transferencia, Doble Barra con Transferencia y principal seccionada, etc |  | Barra Sencilla, Doble barra, Doble barra con transferencia, Barra sencilla con transferencia, barra sencilla con transferencia y CTs en la transferencia, Doble Barra con Transferencia y principal seccionada, etc
12 | Tipo de Arquitectura | Especificar | Concentrada/Distribuida |  | Concentrada/Distribuida
13 | Tipo de señales secundarias de corriente y tensión (Analógicas, protocolo propietario o SAMPLE VALUES) | Sí/No | Dependiendo de la ingenieria del proyecto |  | Dependiendo de la ingenieria del proyecto
13.1 | Circuitos de señales análogas | - | - |  | -
13.1.1 | Circuito de corriente alterna - Señal Transformadores Corriente | - | - |  | -
13.1.1.1 | Corriente asignada | Sí/No | Dependiendo de la ingenieria del proyecto |  | Dependiendo de la ingenieria del proyecto
13.1.1.2 | Carga | VA | - |  | -
13.1.1.3 | Entradas de corriente con bornera extraible y asegurable al chasis mediante tornillo | Sí/No | Opcional |  | Opcional
13.1.2. | Circuito de tensión alterna - Señal Transformadores Tensión | - | - |  | -
13.1.2.1 | Tensión asignada (fase-fase) | V | 90-120 Vac |  | 90-120 Vac
13.1.2.2 | Margen de tensión para operación | % | 80-120 |  | 80-120
13.1.2.3 | Carga | VA | - |  | -
13.1.2.4 | Entradas de tensión con bornera extraible y asegurable al chasis mediante tornillo | Sí/No | Opcional |  | Opcional
13.2 | Circuitos de señales con SAMPLE VALUES (Bus de proceso) | - | - |  | -
13.2.1 | Protocolo | Sí/No | IEC 61850 -9-2LE |  | IEC 61850 -9-2LE
13.2.2 | Tipo Conector | Sí/No | LC |  | LC
13.2.3 | Módulo SFP | nm | 1300 |  | 1300
13.2.4 | Interfaz | Sí/No | Fibra óptica multimodo |  | Fibra óptica multimodo
13.2.5 | Numero de Puertos en fibra optica | Sí/No | ≥ 2 |  | ≥ 2
13.2.6 | Configuración de comunicación | Sí/No | PRP y HSR |  | PRP y HSR
13.3 | Circuitos de señales con protocolo propietario | - | - |  | -
13.3.1 | Tipo de puerto (ST, LC, FC) | Especificar | - |  | -
13.3.2 | Interfaz | Sí/No | Fibra óptica multimodo |  | Fibra óptica multimodo
14 | Frecuencia asignada | Hz | 60 |  | 60
15 | Caracteristicas ambientales de operación
15.1 | Hermeticidad según norma IEC 60529 | - | mínimo IP30 |  | mínimo IP30
15.2 | Rango de temperatura | ºC | 0-85 |  | 0-85
15.3 | Tropicalización de circuit boards | Sí/No | Sí |  | Sí
16 | Automonitoreo Continuo | Sí/No | Sí |  | Sí
17 | Autodiagnóstico | Sí/No | Sí |  | Sí
18 | Comunicaciones (Bus de estación) | - | - |  | -
18.1 | Puertos posteriores, ETHERNET 100 Mbps ( Principal y Redundante ) de tipo óptico (multimodo) con protocolo de redundancia PRP, bajo IEC61850-8-2 y Propietario, Con capacidad de gestionar remotamente el dispositivo a través de este puerto con el software propietario. | Sí/No | Si |  | Si
18.1.1 | Un (1) puerto frontal, ETHERNET 10/100 Mbps con conector RJ45 con protector de puerto, con Funcionalidad de Gestión de la Protección con el software propietario, asi como por Web Server bajo HTTPS. | Sí/No | Si |  | Si
18.1.2 | Un (1) puerto posterior, ETHERNET 10/100 Mbps con conector RJ45 con protector de puerto, con Funcionalidad de Gestión de la Protección con el software propietario, asi como por Web Server bajo HTTPS. | Sí/No | Si |  | Si
19 | Tiempo medio entre fallas (MTBF) | Horas | >800.0000 |  | >800.0000
20 | Función diferencial | - | - |  | -
20.1 | Tipo de baja impedancia (Porcentual) | Sí/No | Si |  | Si
20.2 | Zonas de protección | n | Dependiendo de la configuración de la subestación |  | Dependiendo de la configuración de la subestación
20.3 | Corriente de operación (múltiplos de TAP) | - | (0.1-1.0)*TAP |  | (0.1-1.0)*TAP
20.4 | Slope 1 | % | 15 - 100 |  | 15 - 100
20.5 | Slope 2 | % | 15 - 100 |  | 15 - 100
20.6 | Restricción para slope 1 | - | (1 - 20)*TAP |  | (1 - 20)*TAP
20.7 | Logica de detección de CT abierto o cortocircuitado | Sí/No | Si |  | Si
20.8 | Detecciòn de transformador de corriente abierto | Sí/No | Sí |  | Sí
20.9 | Detecciòn de transformador de corriente saturado | Sí/No | Sí |  | Sí
20.10. | Función de bloqueo externo de la protecciòn diferencial | Sí/No | Sí |  | Sí
20.11 | Lógica terminal fuera de servicio | Sí/No | Sí |  | Sí
20.12 | Envío de Disparo Directo Transferido a extremos remotos | Sí/No | Sí |  | Sí
21 | Función de falla interruptor | Sí/No | Sí |  | Sí
21.1 | Zonas de protección | n | Dependiendo de la configuración de la subestación |  | Dependiendo de la configuración de la subestación
21.2 | Bloqueo externo de función 50BF | Sí/No | Sí |  | Sí
21.3 | Función falla interruptor por arranque externo | Sí/No | SI |  | SI
21.3.1 | Margen ajuste de tiempo primera etapa y redisparo | ms | 0,1 a 1000 |  | 0,1 a 1000
21.3.2 | Margen ajuste de tiempo de segunda etapa | ms | 0,1 a 1000 |  | 0,1 a 1000
21.3.3 | Pasos de selección de tiempo | Ciclos | 1 |  | 1
21.4 | Función falla interruptor interna | Sí/No | Sí |  | Sí
21.4.1 | Margen ajuste primera etapa | ms | 0,1 a 1000 |  | 0,1 a 1000
21.4.2 | Margen de ajuste de segunda etapa | ms | 0,1 a 1000 |  | 0,1 a 1000
21.5 | Función de bloqueo externo falla interruptor | Sí/No | Sí |  | Sí
21.6 | Rango de supervision de corriente por arranque Interno y Externo | A sec | 0.1 - 20 |  | 0.1 - 20
21.7 | Breaker Failure Etapa 0 | Sí/No | Sí |  | Sí
21.8 | Envio de Disparo Directo Transferido a extremo Remoto | Sí/No | Sí |  | Sí
21.9 | Logica de detección de fallas entre el CT y el Interruptor de acople o unión barras en subestaciones con doble barra o barra de transferencia. | Sí/No | Sí, de obligatorio cumplimiento en subestaciones con configuración diferente a barra sencilla (En Barra sencilla no aplica) |  | Sí, de obligatorio cumplimiento en subestaciones con configuración diferente a barra sencilla (En Barra sencilla no aplica)
21.10. | Envío de Disparo Directo Transferido a extremos remotos por segunda etapa | Sí/No | Sí |  | Sí
22 | Disparo directo transferido | Sí/No | Sí |  | Sí
22.1 | Bloqueo externo de función DDT | Sí/No | Sí |  | Sí
23 | Sincronización de tiempos | Sí/No | Sí |  | Sí
23.1 | Via protocolo IEEE 1588 | Sí/No | Si |  | Si
23.2 | Entrada IRIG-B para sincronización del tiempo Demodulado o Un Modulated | Sí/No | Opcional |  | Opcional
23.3 | vía SNTP a través del puerto de comunicación Ethernet | Sí/No | Sí |  | Sí
24 | Entradas digitales
24.1 | Mínima cantidad por bahia a proteger | u | 8 |  | 8
24.2 | Entradas digitales con bornera extraible y asegurable al chasis mediante tornillo | Sí/No | Opcional |  | Opcional
24.3 | Tension de operación | Vdc | 125 |  | 125
24.4 | Margen de enganche | % | 80 |  | 80
24.5 | Polaridades Independientes para todas las entradas | Sí/No | Si |  | Si
25 | Salidas digitales Programables
25.1 | Mínima cantidad por bahia a proteger | u | 4 |  | 4
25.2 | Polaridades Independientes para todas las salidas | Sí/No | Si |  | Si
25.3 | Corriente nominal de los contactos de salida DC | A | 5 |  | 5
25.4 | Poder de cierre | A | 30 A MAKE |  | 30 A MAKE
25.5 | Poder de corte ( L/R=40 ms) | W | 30 |  | 30
25.6 | Salidas digitales con bornera extraible y asegurable al chasis mediante tornillo | Sí/No | Opcional |  | Opcional
26 | Lógicas Programables | Si/No | Si |  | Si
26.1 | Mínima cantidad | u | 150 |  | 150
26.2 | Permite uso de operadores lógicos | Sí/No | Si |  | Si
26.2.1 | AND, OR, NOR, NAND, BIESTABLES, NEGADORES, etc | Sí/No | Si |  | Si
26.2.2 | Indicar operadores adicionales
26.3 | Temporizadores | Sí/No | Si |  | Si
26.4 | Rango de Tiempo de los temporizadores | ms | 0 a 10000 |  | 0 a 10000
26.5 | Pasos de selección de tiempo temporizadores | ms | 16 |  | 16
26.6 | Permite monitorear lógicas en línea a través de gestión local y remota | Sí/No | Si |  | Si
27 | Leds de indicaciòn
27.1 | Mínima cantidad | u | 15 |  | 15
27.2 | Led Programable | Sí/No | Si |  | Si
27.3 | Led con y sin retenciòn | Sí/No | Si |  | Si
28 | Almacenamiento y Registro
28.1 | Oscilografías en formato COMTRADE | Sí/No | Si |  | Si
28.2 | Longitud del reporte del evento - Configurable (Prefalla / Falla / Post Falla) | Ciclos | mínimo 30 |  | mínimo 30
28.3 | Cantidad minima | u | 24 |  | 24
28.4 | configurables por arranque (Funciones internas y externas) | Sí/No | Si |  | Si
28.5 | configurables por disparo | Sí/No | Si |  | Si
28.6 | Resolución | Muestras / segundo | 2000 |  | 2000
28.7 | Secuencia de Eventos con impresión de estampa de tiempo con resolución de milisegundos | Sí/No | Si |  | Si
28.8 | Cantidad | u | mínimo 1000 |  | mínimo 1000
28.9 | Configurables | Sí/No | Si |  | Si
28.10. | Tipos de Señales configurables en el registro de eventos
28.10.1 | Entradas | Sí/No | Si |  | Si
28.10.2 | Salidas | Sí/No | Si |  | Si
28.10.3 | Arranque de señales de protección | Sí/No | Si |  | Si
28.10.4 | Disparos de señales de protección | Sí/No | Si |  | Si
28.10.5 | Variables lógicas | Sí/No | Si |  | Si
28.11 | Registros exportables a formatos tipo texto | Sí/No | Si |  | Si
28.12 | Despliegue Alfanumerico por display
28.12.1 | Hora y fecha del evento | Sí/No | Si |  | Si
28.12.2 | Tipo de Falla | Sí/No | Si |  | Si
28.12.3 | Valores de Corrientes y tensiones de Falla (Magnitud y ángulo) | Sí/No | Si |  | Si
28.12.4 | Función de Protección Operada | Sí/No | Si |  | Si
29 | Información Instantanea por display
29.1 | Medidas análogas de corriente (magnitud y ángulo) | Sí/No | Si |  | Si
29.2 | Medidas análogas de tensión (magnitud y ángulo) | Sí/No | Si |  | Si
29.3 | Medidas análogas de potencia activa y reactiva | Sí/No | Si |  | Si
29.4 | Estado de entradas y salidas | Sí/No | Si |  | Si
29.5 | Hora y Fecha | Sí/No | Si |  | Si
29.6 | Estado de harware y software del relé | Sí/No | Si |  | Si
30 | Cyberseguridad
30.1 | Password para acceso Local y Remoto | Sí/No | Si |  | Si
30.2 | Password nivel 2 para cambios en parametros y logicas | Sí/No | Si |  | Si
30.3 | Cumple NER CIP | Sí/No | Si |  | Si
31 | Fabricante con el cumplimiento del sistema de calidad | - | ISO 9001 |  | ISO 9001
32 | Software propietario (Programación y Consulta) | Sí/No | Si |  | Si
32.1 | Compatible con Windows 11 o superior de 64 bits, detallar versión de firmware. | Sí/No | Si |  | Si
32.2 | Licencia gratuita, vitalicia, sin límite de usuarios y con actualizaciones disponibles a través de internet. Que cuente con canales de soporte tecnico gratuitos directamente con el fabricante. | Sí/No | Si |  | Si
32.3 | Permite monitorear lógicas en línea a través de gestión local y remota. | Sí/No | Si |  | Si
32.4 | Las actualizaciones de la versión del software no deben afectar la configuración de ajustes, lógicas ni el proyecto 61850 de versiones anteriores. | Sí/No | Si |  | Si
32.5 | La modificación de ajustes de protección no deben afectar el proyecto 61850 | Sí/No | Si |  | Si
33 | Garantía
33.1 | Periodo de garantía | Años | 10 |  | 10
33.2 | Incluir etiqueta adherida al relé acerca del inicio y fin de garantia | Sí/No | Si |  | Si
34 | Capacitacion teorico práctica | Sí/No | Si |  | Si
34.1 | Instrucción teorica de funcionalidad y aplicaciones, 16 horas minimo | Sí/No | Si |  | Si
34.2 | Instrucción practica de funcionalidad y aplicaciones, 16 horas minimo | Sí/No | Si |  | Si
34.3 | Capacitación en integracion de comunicaciones IEC61850, 16 horas minimo | Sí/No | Si |  | Si
35 | Panel de operación
35.1 | Pantalla de cristal líquida | Sí/No | Si |  | Si
35.2 | Botones de Navegación | Sí/No | Si |  | Si
35.3 | Despliegue con Mimico que indique posición de Equipos | Sí/No | Opcional |  | Opcional
35.4 | Pulsadores programables a personalizar por el usuario | un | 4 |  | 4
36 | Documentación
36.1 | Manuales aplicación e instrucción en medio magnetico y enlace de descarga de página web | Sí/No | Si |  | Si
36.2 | Incluir etiqueta adherida al relé de carácteristicas de placa, que indique Part number, serial, año de fabricación. | Sí/No | Si |  | Si
36.3 | Incluir etiqueta adherida de código QR con características de garantia, harware y software del relé | Sí/No | Si |  | Si
37 | Respaldo local en Colombia
37.1 | Cuenta con personal tecnico para respaldo de producto en Colombia | Sí/No | Si |  | Si
Generar Anexo de Capacitación
RESUMEN DE EQUIPOS OFRECIDOS:
TIPO DE RELE |  | Cantidad | Plazo de entrega Luego de Firma de orden de Compra (meses)
|  |  | Requerido | Ofrecido
PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRA A 1 Amp
PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRA A 5 Amp
FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE
E
-
PCM
-
004
PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS PROYECTOS NUEVOS ALTA TENSIÓN
ANEXO 1
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
Rev.:
Nro.
6
ABR-2026