## ENEL_COLOMBIA
CODENSA
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | RELE DE DIIFERENCIAL DE LÍNEA DE 1A |  | RELE DE DIFERENCIAL DE LÍNEA DE 5A |  | PÁGINA MANUAL
|  |  | REQUERIDO | OFRECIDO | REQUERIDO | OFRECIDO
1. | Fabricante | - | - |  | -
2. | País | - | - |  | -
3. | Tipo / Modelo designado por el fabricante | - | - |  | -
3.1 | Número completo de identificacion del modelo ofrecido.
4. | Norma | - | IEC 60255 IEC 60068-2 IEC TS61000 IEC 61850-1,-3,-6;7-1,7-4;8-2;9-1,9-2;-10 IEC 62439-3 ANSI - C130 IEEE 1588 NER CIP |  | IEC 60255 IEC 60068-2 IEC TS61000 IEC 61850-1,-3,-6;7-1,7-4;8-2;9-1,9-2;-10 IEC 62439-3 ANSI - C130 IEEE 1588 NER CIP
5. | Tecnología | - | Numérica |  | Numérica
6. | Montaje | - | Según solicitud Tipo Panel Razante ó Tipo Rack |  | Según solicitud Tipo Panel Razante ó Tipo Rack
7. | Peso | kg
8. | Caja metálica | Sí/No | Si |  | Si
9. | Dimensiones(alto x ancho x profundidad) | mm
10. | Tensión auxiliar | - | - |  | -
10.1 | Tensión asignada (dual) | V | 120 / 125 Vac - dc |  | 120 / 125 Vac - dc
10.2 | Margen de Tensión Asignada (% Tensión Asignada Item 10.1) | % | 80-150 (ac - dc) |  | 80-150 (ac - dc)
10.3 | Carga con supervisión | W | - |  | -
10.4 | Carga con operación | W | - |  | -
11 | Tipo de señales secundarias de corriente y tensión (Analógicas o SAMPLE VALUES) | Sí/No | Dependiendo de la ingenieria del proyecto |  | Dependiendo de la ingenieria del proyecto
11.1 | Circuitos de señales análogas | - | - |  | -
11.1.1 | Circuito de corriente alterna - Señal Transformadores Corriente | - | - |  | -
11.1.2. | Corriente asignada | Sí/No | Dependiendo de la ingenieria del proyecto |  | Dependiendo de la ingenieria del proyecto
11.1.2.1 | Carga | VA | - |  | -
11.1.2.1 | Entradas de corriente con bornera extraible y asegurable al chasis mediante tornillo | Sí/No | Opcional |  | Opcional
11.1.3 | Circuito de tensión alterna - Señal Transformadores Tensión | - | - |  | -
11.1.3.1 | Tensión asignada (fase-fase) | V | 90-120 Vac |  | 90-120 Vac
11.1.3.2 | Margen de tensión para operación | % | 80-120 |  | 80-120
11.1.3.3. | Carga | VA | - |  | -
11.1.3.4 | Entradas de tensión con bornera extraible y asegurable al chasis mediante tornillo | Sí/No | Opcional |  | Opcional
11.1.3.5 | Entrada de tensión para verificación de sincronismo | Sí/No | Si |  | Si
11.2 | Circuitos de señales con SAMPLE VALUES (Bus de proceso) | - | - |  | -
11.2.1 | Protocolo | Sí/No | IEC 61850 -9-2LE |  | IEC 61850 -9-2LE
11.2.2 | Tipo Conector | Sí/No | LC |  | LC
11.2.3 | Módulo SFP | nm | 1300 |  | 1300
11.2.4 | Interfaz | Sí/No | Fibra óptica multimodo |  | Fibra óptica multimodo
11.2.5 | Numero de Puertos | Sí/No | ≥ 2 |  | ≥ 2
11.2.6 | Configuración de comunicación | Sí/No | PRP y HSR |  | PRP y HSR
12 | Frecuencia asignada | Hz | 60 |  | 60
13 | Caracteristicas ambientales de operación
13.1 | Hermeticidad según norma IEC 60529 | - | mínimo IP30 |  | mínimo IP30
13.2 | Rango de temperatura | ºC | 0-85 |  | 0-85
13.3 | Tropicalización de circuit boards | Sí/No | Sí |  | Sí
14 | Automonitoreo Continuo | Sí/No | Sí |  | Sí
15 | Autodiagnóstico | Sí/No | Sí |  | Sí
16 | Comunicaciones (Bus de estación) | - | - |  | -
16.1 | Puertos posteriores, ETHERNET 100 Mbps ( Principal y Redundante ) de tipo óptico (multimodo) con protocolo de redundancia PRP, bajo IEC61850-8-2 y Propietario, Con capacidad de gestionar remotamente el dispositivo a través de este puerto con el software propietario, asi como por Web Server bajo HTTPS. | Sí/No | Si |  | Si
16.1.1 | Interfaz | Sí/No | Fibra óptica multimodo |  | Fibra óptica multimodo
16.1.2 | Tipo de puerto (ST, LC, FC) | Especificar | - |  | -
16.2 | Un (1) puerto frontal, ETHERNET 10/100 Mbps con conector RJ45 con protector de puerto, con Funcionalidad de Gestión de la Protección con el software propietario, asi como por Web Server bajo HTTPS. | Sí/No | Si |  | Si
16.3 | Un (1) puerto posterior, ETHERNET 10/100 Mbps con conector RJ45 con protector de puerto, con Funcionalidad de Gestión de la Protección con el software propietario, asi como por Web Server bajo HTTPS. | Sí/No | Si |  | Si
16.4 | Un (1) puerto posterior, optico con funcionalidad habilitada para diferencial de línea | Sí/No | Sí |  | Sí
16.4.1 | Interfaz | Sí/No | Fibra óptica monomodo |  | Fibra óptica monomodo
16.4.2 | Tipo de puerto (ST, LC, FC) - (1300 nm) | Especificar | - |  | -
16.4.3 | Módulo SFP | nm | 1300 |  | 1300
17 | Tiempo medio entre fallas (MTBF) | Horas | >800.0000 |  | >800.0000
18 | Diferencial de línea | Si/No | Si |  | Si
18.1 | Tipo porcentual | Si/No | Si |  | Si
18.2 | Delay Disparo función diferencial | s | 0.00 a 60 |  | 0.00 a 60
18.3 | Tolerancia In Para 2 terminales | % | 1 |  | 1
18.4 | Diferencia de corriente de fase | Si/No | Si |  | Si
18.5 | Diferencial de corriente de secuencia negativa | Si/No | Si |  | Si
18.6 | Difrencial de corriente de secuencia cero | Si/No | Si |  | Si
18.7 | Límite de distancia | km | Hasta 80 |  | Hasta 80
18.8 | Potencia de transmisión | dBm | -20 |  | -20
18.9 | Sensibilidad de recepción
18.9.1 | Máxima | dBm | 0 |  | 0
18.9.2 | Mínima | dBm | -60 |  | -60
18.10. | Selección modo de operación definido por usuario: | - | - |  | -
19.10.1 | Operación en paralelo de fución 87L y 21 | Si/No | Si |  | Si
18.10.2 | Si bloqueo por 87L habilitación automatica de función 21 | Si/No | Si |  | Si
18.11 | Manejo de algoritmo de localización de falla con doble fuente | Si/No | Si |  | Si
19 | Función protección de distancia | Si/No | Si |  | Si
19.1 | Cantidad de zonas | - | - |  | -
19.1.1. | Hacia delante | - | 3 |  | 3
19.1.2 | Hacia atrás | - | 1 |  | 1
20 | Unidades de medida | - | - |  | -
20.1 | Característica para fallas fase-tierra | - | Mho y cuadrilateral |  | Mho y cuadrilateral
20.2 | Característica para fallas fase-fase | - | Mho y cuadrilateral |  | Mho y cuadrilateral
20.3 | Clase de polarización | - | Voltaje Secuencia cero/Negativa |  | Voltaje Secuencia cero/Negativa
21 | Porcentaje de error en alcance | % | < 2 |  | < 2
22 | Tiempo de operación máximo (para zona 1) | ms | < 30 |  | < 30
23 | Tiempo de reposición | ms | < 16 |  | < 16
24 | Margen de ajuste | - | - |  | -
24.1 | Zona 1 | Ohm sec | 0,05 a 320 |  | 0,05 a 60
24.2 | Angulo de Reducción o compensación de Zona 1 | Grados | ,-45 a 45 |  | ,-45 a 45
24.3 | Zona 2 | Ohm sec | 0,05 a 320 |  | 0,05 a 60
24.4 | Zona 3 | Ohm sec | 0,05 a 320 |  | 0,05 a 60
24.5 | Zona reversa | Ohm sec | 0,05 a 320 |  | 0,05 a 60
25 | Margen de ajuste del ángulo de línea | Grados | 40 a 90 |  | 40 a 90
26 | Ajuste del factor de compensación de secuencia cero | Sí/No | Si |  | Si
27 | Margen de ajuste de tiempo | - | - |  | -
27.1 | Zona 2 | Ciclos | 0 a 2000 |  | 0 a 2000
27.2 | Zona 3 | Ciclos | 0 a 2000 |  | 0 a 2000
27.3 | Zona reversa | Ciclos | 0 a 2000 |  | 0 a 2000
27.4 | Pasos de selección de tiempo para zonas temporizadas | Ciclos | 1 |  | 1
28 | Esquemas de teleprotección incluidos | Sí/No | Sí |  | Sí
28.1 | Sobrealcance permisivo (POTT) | Sí/No | Sí |  | Sí
28.2 | Subalcance permisivo (PUTT) | Sí/No | Sí |  | Sí
28.3 | Bloqueo y desbloqueo Comparacion Direccional (DCB y DCUB) | Sí/No | Sí |  | Sí
29 | Bloqueo y disparo por oscilación de potencia | Sí/No | Sí |  | Sí
30 | Lógica de cierre en falla | Sí/No | Sí |  | Sí
31 | Lógica de fuente débil | Sí/No | Sí |  | Sí
32 | Lógica eco | Sí/No | Sí |  | Sí
33 | Función de limitación de impedancia de carga (Load Encroachment) | Sí/No | Sí |  | Sí
34.1 | Rango de ajuste del Cos j hacia delante | Grados | - 90 a 90 |  | - 90 a 90
34.2 | Rango de ajuste del Cos j hacia atrás | Grados | 90 a 270 |  | 90 a 270
34.3 | Margen de ajuste hacia el frente | Ohm sec | 0,25 a 300 |  | 0,05 a 60
34.4 | Margen de ajuste hacia atrás | Ohm sec | 0,25 a 300 |  | 0,05 a 60
35 | Lógica de inversión de flujos en circuitos paralelos | Sí/No | Sí |  | Sí
36 | Lógica de pérdida de potencial | Sí/No | Sí |  | Sí
36.1 | Ante pérdida de potencial bloquea los elementos de distancia | Sí/No | Sí |  | Sí
36.2 | Ante perdida de potencial la función de sobrecorriente direccional de fase y tierra se combierten a no direccionales | Sí/No | Sí |  | Sí
36.3 | Ante perdida de potencial no envia aceleración por 67NCD al sistema de teleprotección | Sí/No | Sí |  | Sí
37 | Protección de sobrecorriente de comparación direccional a tierra incluida | Sí/No | Sí |  | Sí
37.1 | Disparo definitivo en tiempo definido | Sí/No | Sí |  | Sí
37.2 | Margen de ajuste de corriente permisiva (In) | A sec | 0,05 a 16 |  | 0,25 a 80
37.3 | Margen de tiempo definido | Seg. | 0 - 60 |  | 0 - 60
37.4 | Paso de tiempo definido | Seg. | 0.01 |  | 0.01
38 | Función de localización de fallas incluida |  | Sí |  | Sí
38.1 | Margen de ajuste de la unidad de medida | Ohm sec | 0,05 a 320 |  | 0,05 a 60
38.2 | Margen de ajuste del ángulo de línea | Grados | 40 a 90 |  | 40 a 90
38.3 | Pasos de selección de ajuste de unidad de medida | Ohm sec | 0.01 |  | 0.01
38.4 | Nodo lógico para envío de la localización de falla por comunicaciones a traves del protocolo 61850 y de las corrientes de falla IA, IB, IC e IN al Scada. | Sí/No | Sí |  | Sí
39 | Función de baja tensión | Sí/No | Sí |  | Sí
39.1 | Fase - Fase | V | 0 - 120 |  | 0 - 120
39.2 | Fase - Neutro | V | 0 - 80 |  | 0 - 80
39.3 | Temporización | Seg. | 0-60 |  | 0-60
39.4 | Pasos de selección de tiempo | Seg. | 1 |  | 1
39.5 | Bloqueo de la función de bajo voltaje con valor mínimo de corriente | Sí/No | Si |  | Si
39.6 | Función pérdida de potencial de 1, 2 o 3 fases | Si/No | Si |  | Si
39.7 | Función de fallo fusible | Sí/No | Si |  | Si
39.8 | Ante ausencia de tensión de 1, 2 o 3 fases, las unidades de sobrecorriente direccional se comportan como unidad de sobrecorriente no direccional | Sí/No | Si |  | Si
40 | Función de sobre tensión | Sí/No | Sí |  | Sí
40.1 | Tensión | V | 0-150 |  | 0-150
40.2 | Temporización | Seg. | 0-60 |  | 0-60
40.3 | Pasos de selección de tiempo | Seg. | 1 |  | 1
41 | Función de Sobrecorriente de Fase y Tierra seleccionable a direccional o no direccional - Instantáneo: 67P y 67N | Sí/No | Si |  | Si
41.1 | Numero de elementos de sobrecorriente de fase direccional 67P instantánea. | u | 4 |  | 4
41.2 | Numero de elementos de sobrecorriente de tierra direccional 67N instantánea. | u | 4 |  | 4
41.3 | Característica de funcionamiento, mirando hacia adelante o atrás, seleccionable en las unidades solicitadas. | Sí/No | Si |  | Si
41.4 | Valores de ajuste de cada unidad de sobrecorriente Instantánea
41.4.1 | Rango de Sobrecorriente de fase | A secund | 0.8 - 20 |  | 4 - 100
41.4.2 | Rango de Sobrecorriente de tierra | A secund | 0.8 - 20 |  | 4 - 100
41.4.3 | Pasos de selección de pick-up Fase y Tierra | A secund | 0.01 |  | 0.01
41.4.4 | Tiempo de operación para característica de tiempo definido | Seg. | 0-10 |  | 0-10
41.4.5 | Pasos de selección de tiempo | Seg. | 0.01 |  | 0.01
41.5 | Clase de polarización | -
41.5.1 | Tensión de secuencia negativa | Sí/No | Si |  | Si
41.5.2 | Tensión de secuencia cero | Sí/No | Si |  | Si
42 | Función de sobrecorriente de Fase y Tierra (seleccionable a direccional o no direccional) - de Tiempo Inverso: 67P y 67N | Sí/No | Sí |  | Sí
42.1 | Numero de elementos de sobrecorriente de fase direccional 67P de tiempo inverso. | u | 2 |  | 2
42.2 | Numero de elementos de sobrecorriente de tierra direccional 67N de tiempo inverso. | u | 2 |  | 2
42.3 | Característica de funcionamiento, mirando hacia adelante o atrás, seleccionable en las unidades solicitadas. | Sí/No | Si |  | Si
42.4 | Característica de tiempo inverso de acuerdo a norma IEC. (Todas las curvas) | Sí/No | Sí |  | Sí
42.5 | Característica de tiempo inverso de acuerdo a norma ANSI.(Todas las curvas) | Sí/No | Sí |  | Sí
42.6 | Curvas configurables por usuario | Sí/No | Sí |  | Sí
42.7 | Corriente Pickup - Característica Inversa | - | - |  | -
42.7.1 | Corriente de arranque (Fase) | A sec | 0.1 - 3,2 |  | 0.5 - 16
42.7.2 | Corriente de arranque (Tierra) | A sec | 0.05 - 1,6 |  | 0,25 - 8
42.7.3 | Pasos de selección de pick-up Fase y Tierra | A secund | 0.01 |  | 0.01
42.7.4 | Tiempo de operación Fase y Tierra Curvas IEC - Dial | Seg. | 0.05 - 2.0 |  | 0.05 - 2.0
42.7.5 | Tiempo de operación Fase y Tierra Curvas ANSI - Dial | Seg. | 1 - 15 |  | 1 - 15
42.7.6 | Pasos de selección de tiempo | Seg. | 0.01 |  | 0.01
42.7.7 | Tiempo de reposición | ciclos | seleccionable a: 1 o emular disco de inducción |  | seleccionable a: 1 o emular disco de inducción
42.8 | Clase de polarización | -
42.8.1 | Tensión de secuencia negativa | Sí/No | Si |  | Si
42.8.2 | Tensión de secuencia cero | Sí/No | Si |  | Si
43 | Función de recierre | Sí/No | Sí |  | Sí
43.1 | Numero de recierres | uu | 1 |  | 1
43.2 | Recierre Trifásico | Sí/No | Sí |  | Sí
43.3 | Funcion de verificacion de interruptor disponible | Sí/No | Sí |  | Sí
43.4 | Margen de ajuste de tiempos | - | - |  | -
43.4.1 | Tiempo muerto | Ciclos | 0 a 2000 |  | 0 a 2000
43.4.2 | Tiempo de reclamo | Ciclos | 0 a 2000 |  | 0 a 2000
43.5 | Funciones de protección programables que arrancan el recierre | Sí/No | Sí |  | Sí
43.6 | Funciones de protección programables que bloquean el recierre | Sí/No | Sí |  | Sí
44 | Función de verificación de sincronismo | Sí/No | Si |  | Si
44.1 | Márgenes de frecuencia | - | - |  | -
44.1.1 | Deslizamiento de frecuencia | Hz | 0,005 a 0,5 |  | 0,005 a 0,5
44.1.2 | Diferencia de ángulo | Grados | 0 a 80 |  | 0 a 80
44.1.3 | Diferencia de tensión | V sec | 0 a 150 |  | 0 a 150
44.2 | Modos de operación incluidos | - | - |  | -
44.2.1 | Barra viva línea viva | Sí/No | Sí |  | Sí
44.2.2 | Barra viva línea muerta | Sí/No | Sí |  | Sí
44.2.3 | Barra muerta línea viva | Sí/No | Sí |  | Sí
44.2.4 | Barra muerta línea muerta | Sí/No | Si |  | Si
44.2.5 | Verificación del modo de operación durante ciclo de recierre | Sí/No | Si |  | Si
45 | Función de falla interruptor | Sí/No | Sí |  | Sí
45.1 | Margen de ajuste de Tiempo primera etapa | ms | 0 a 200 |  | 0 a 200
45.2 | Margen de ajuste de Tiempo segunda etapa | ms | 0 a 400 |  | 0 a 400
45.3 | Pasos de selección de tiempo | Ciclos | 1 |  | 1
45.4 | selección de las funciones de protección que activan/Bloquean la funcion de falla interruptor | Sí/No | Si
45.5 | Rango de supervision por corriente de fase | A sec | 0.5 - 16 |  | 0.1 - 3,2
45.6 | Función de falla interruptor por arranque externo | Sí/No | Si |  | Si
46 | Función de supervisión de Dos (2) bobinas de disparo - En posición Abierto y Cerrado del interruptor | Sí/No | Sí |  | Sí
47 | Sincronización de tiempos | Sí/No | Sí |  | Sí
47.1 | Via protocolo IEEE 1588_v2 | Sí/No | Si |  | Si
47.2 | Entrada IRIG-B para sincronización del tiempo Demodulado o Un Modulated | Sí/No | Opcional |  | Opcional
47.3 | vía SNTP a través del puerto de comunicación Ethernet | Sí/No | Sí |  | Sí
48 | Entradas digitales
48.1 | Mínima cantidad | u | 20 |  | 20
48.2 | Entradas digitales con bornera extraible y asegurable al chasis mediante tornillo | Sí/No | Opcional |  | Opcional
48.3 | Tension de operación | Vdc | 125 |  | 125
48.4 | Margen de enganche | % | 80 |  | 80
48.5 | Polaridades Independientes para todas las entradas | Sí/No | Si |  | Si
49 | Salidas digitales Programables
49.1 | Mínima cantidad | u | 24 |  | 24
49.2 | Polaridades Independientes para todas las salidas | Sí/No | Si |  | Si
49.3 | Corriente nominal de los contactos de salida DC | A | 5 |  | 5
49.4 | Poder de cierre | A | 30 A MAKE |  | 30 A MAKE
49.5 | Poder de corte ( L/R=40 ms) | W | 30 |  | 30
49.6 | Salidas digitales con bornera extraible y asegurable al chasis mediante tornillo | Sí/No | Opcional |  | Opcional
50 | Lógicas Programables | Si/No | Si |  | Si
50.1 | Mínima cantidad | u | 16 |  | 16
50.2 | Permite uso de operadores lógicos | Sí/No | Si |  | Si
50.2.1 | AND, OR, NOR, NAND, BIESTABLES, NEGADORES, etc | Sí/No | Si |  | Si
50.2.2 | Indicar operadores adicionales
50.3 | Temporizadores | Sí/No | Si |  | Si
50.4 | Rango de Tiempo de los temporizadores | ms | 0 a 10000 |  | 0 a 10000
50.5 | Pasos de selección de tiempo temporizadores | ms | 16 |  | 16
50.6 | Permite monitorear lógicas en línea a través de gestión local y remota | Sí/No | Si |  | Si
51 | Leds de indicaciòn
51.1 | Mínima cantidad | u | 15 |  | 15
51.2 | Led Programable | Sí/No | Si |  | Si
51.3 | Led con y sin retenciòn | Sí/No | Si |  | Si
52 | Almacenamiento y Registro
52.1 | Oscilografías en formato COMTRADE | Sí/No | Si |  | Si
52.2 | Longitud del reporte del evento - Configurable (Prefalla / Falla / Post Falla) | Ciclos | mínimo 30 |  | mínimo 30
52.3 | Cantidad minima | u | 24 |  | 24
52.4 | configurables por arranque (Funciones internas y externas) | Sí/No | Si |  | Si
52.5 | configurables por disparo | Sí/No | Si |  | Si
52.6 | Resolución | Muestras / segundo | 2000 |  | 2000
52.7 | Secuencia de Eventos con impresión de estampa de tiempo con resolución de milisegundos | Sí/No | Si |  | Si
52.8 | Cantidad | u | mínimo 1000 |  | mínimo 1000
52.9 | Configurables | Sí/No | Si |  | Si
52.10. | Tipos de Señales configurables en el registro de eventos
52.10.1 | Entradas | Sí/No | Si |  | Si
52.10.2 | Salidas | Sí/No | Si |  | Si
52.10.3 | Arranque de señales de protección | Sí/No | Si |  | Si
52.10.4 | Disparos de señales de protección | Sí/No | Si |  | Si
52.10.5 | Variables lógicas | Sí/No | Si |  | Si
52.11 | Registros exportables a formatos tipo texto | Sí/No | Si |  | Si
52.12 | Despliegue Alfanumerico por display
52.12.1 | Hora y fecha del evento | Sí/No | Si |  | Si
52.12.2 | Tipo de Falla | Sí/No | Si |  | Si
52.12.3 | Localización de la falla | Sí/No | Si |  | Si
52.12.4 | Valores de Corrientes y tensiones de Falla (Magnitud y ángulo) | Sí/No | Si |  | Si
52.12.5 | Función de Protección Operada | Sí/No | Si |  | Si
53 | Información Instantanea por display
53.1 | Medidas análogas de corriente (magnitud y ángulo) | Sí/No | Si |  | Si
53.2 | Medidas análogas de tensión (magnitud y ángulo) | Sí/No | Si |  | Si
53.3 | Medidas análogas de potencia activa y reactiva | Sí/No | Si |  | Si
53.4 | Estado de entradas y salidas | Sí/No | Si |  | Si
53.5 | Hora y Fecha | Sí/No | Si |  | Si
53.6 | Estado de harware y software del relé | Sí/No | Si |  | Si
54 | Funciòn de monitoreo interruptor
54.1 | Registro de número de operaciones de interruptor | Sí/No | Si |  | Si
54.2 | Registro de corriente acumulada en las aperturas | Sí/No | Si |  | Si
54.3 | Alarma configurable para la función de monitoreo (cuando supere el número de operaciones y corriente acumulada ajustado por el usuario) | Sí/No | Si |  | Si
54.4 | Disponibilidad de Nodo lógico para envío de señales de función de monitoreo Interruptor a través de protocolo IEC61850 a servidor. | Sí/No | Si |  | Si
55 | Cyberseguridad
55.1 | Password para acceso Local y Remoto | Sí/No | Si |  | Si
55.2 | Password nivel 2 para cambios en parametros y logicas | Sí/No | Si |  | Si
55.3 | Cumple NER CIP | Sí/No | Si |  | Si
56 | Fabricante con el cumplimiento del sistema de calidad | - | ISO 9001 |  | ISO 9001
57 | Software propietario (Programación y Consulta) | Sí/No | Si |  | Si
57.1 | Compatible con Windows 11 o superior de 64 bits, detallar versión de firmware. | Sí/No | Si |  | Si
57.2 | Licencia gratuita, vitalicia, sin límite de usuarios y con actualizaciones disponibles a través de internet. Que cuente con canales de soporte tecnico gratuitos directamente con el fabricante. | Sí/No | Si |  | Si
57.3 | Permite monitorear lógicas en línea a través de gestión local y remota. | Sí/No | Si |  | Si
57.4 | Las actualizaciones de la versión del software no deben afectar la configuración de ajustes, lógicas ni el proyecto 61850 de versiones anteriores. | Sí/No | Si |  | Si
57.5 | La modificación de ajustes de protección no deben afectar el proyecto 61850 | Sí/No | Si |  | Si
58 | Garantía
58.1 | Periodo de garantía | Años | 10 |  | 10
58.2 | Incluir etiqueta adherida al relé acerca del inicio y fin de garantia | Sí/No | Si |  | Si
59 | Capacitacion teorico práctica | Sí/No | Si |  | Si
59.1 | Instrucción teorica de funcionalidad y aplicaciones, 16 horas minimo | Sí/No | Si |  | Si
59.2 | Instrucción practica de funcionalidad y aplicaciones, 16 horas minimo | Sí/No | Si |  | Si
59.3 | Capacitación en integracion de comunicaciones IEC61850, 16 horas minimo | Sí/No | Si |  | Si
60 | Panel de operación
60.1 | Pantalla de cristal líquida | Sí/No | Si |  | Si
60.2 | Botones de Navegación | Sí/No | Si |  | Si
60.3 | Despliegue con Mimico que indique posición de Equipos | Sí/No | Opcional |  | Opcional
60.4 | Mandos de Habilitar y Deshabilitar Recierre desde el relé | Sí/No | Opcional |  | Opcional
60.5 | Selector Local -Remoto | Sí/No | Opcional |  | Opcional
60.6 | Pulsadores programables a personalizar por el usuario | un | 4 |  | 4
61 | Documentación
61.1 | Manuales aplicación e instrucción en medio magnetico y enlace de descarga de página web | Sí/No | Si |  | Si
61.2 | Incluir etiqueta adherida al relé de carácteristicas de placa, que indique Part number, serial, año de fabricación. | Sí/No | Si |  | Si
61.3 | Incluir etiqueta adherida de código QR con características de garantia, harware y software del relé | Sí/No | Si |  | Si
62 | Respaldo local en Colombia
62.1 | Cuenta con personal tecnico para respaldo de producto en Colombia | Sí/No | Si |  | Si
Generar Anexo de Capacitación
RESUMEN DE EQUIPOS OFRECIDOS:
TIPO DE RELE |  | Cantidad | Plazo de entrega Luego de Firma de orden de Compra (meses)
|  |  | Requerido | Ofrecido
PROTECCION DIFERENCIAL DE LINEA A 1 Amp
PROTECCION DIFERENCIAL DE LINEA A 5 Amp
FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE
E
-
PCM
-
006
PROTECCION DE DIFERENCIAL DE LÍNEA PROYECTOS NUEVOS ALTA TENSIÓN
ANEXO 1
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
Rev.:
Nro.
6
ABR-2026

## Hoja1
SALIDAS |  | ENTRADAS
1 | DISPARO BOBINA 1 | 1 | POSICION INTERRUPTOR ABIERTO | TRIP BD1 Propio
2 | DISPARO BOBINA 2 | 2 | POSICION INTERRUPTOR CERRADO | TRIP BD2 Propio
3 | ACELERAR 67N A TELEPROTECCIONES | 2 | BLOQUEO POR DISPARO DEFINITIVO DEL EXTREMO REMOTO | CLOSE Int Propio
4 | ACELERAR 21 A TELEPROTECCIONES | 3 | ACELARAR 67 N RECIBIDA | BLK Close Int Propio
5 | DISPARO DISTANCIA Z1 CCC | 4 | ACELERAR ZONA 2 REICIBIDA | Trip 50BF2 a 87B
6 | DISPARO DISTANCIA Z2T CCC | 5 | RECIERRE ON | TRIP a BCU
7 | DISPARO DISTANCIA Z3T CCC | 6 | RECIERRE OFF | Falla Fusible a UCB
8 | DISPARO ZONA 2 ACELERADO CCC | 7 | FALLA MCBS PTS | Falla 74BD2 Propio ó Acople a BCU
9 | DISPARO 67N CCC | 8 | SUPERVISION 74 CON INTERRUPTOR CERRADO BD1 | 79_OFF a UCB
10 | FALLA CIRCUITO DE DISPARO CCC | 9 | SUPERVISION 74 CON INTERRUPTOR ABIERTO BD1 | BLK Close Int Acople
11 | BLOQUEO AL CIERRE POR FALLA 74 | 10 | FALLA CANAL DE COMUNICACIONES | CLOSE Int Acople
12 | BLOQUE RECIERRE POR TELEPROT | 11 | FALLA RELE ADYACENTE | TRIP BD1 Acople
13 | ARRANQUE A 50BF | 12 | 89B CLOSE TRANSFERENCIA | TRIP BD2 Acople
14 | RECIERRE DESHABILITADO | 13 | 89B OPEN TRANSFERENCIA | TX DDT a TeleP
15 | ORDEN DE CIERRE | 14 | INT OPEN ACOPLE | TX 21_Z2A a TeleP
16 | FALLA FUSIBLE | 15 | INT CLOSE ACOPLE | TX 67N a TeleP
17 | BLOQUEO AL CIERRE INT ACOPLE | 16 | RX DDT | TX 79_BLK a TeleP
18 | DISPARO B1 ACOPLE
19 | DISPARO B2 ACOPLE
20 | CIERRE INT ACOPLE
21 | DDT A TELEP
22
23
24
25