## DATOS PROPONENTE
Antecedentes
Nombre del fabricante:
Nombre de la fábrica:
País de la fábrica:
Dirección:
Persona a contactar:
Teléfono/Fax:
E- Mail:
Nombre del representante:
Dirección:
Persona a contactar:
Teléfono/Fax:
E- Mail:
Los conductores serán construidos y probados de acuerdo con esta Especificación Técnica y sus Anexos, por lo cual el fabricante garantiza el cumplimiento de sus características técnicas y de los plazos de entrega.
El fabricante deberá llenar los espacios en blanco con los valores ofrecidos, teniendo presente que si se aparta de los valores solicitados su oferta podría ser rechazada.

## RESUMEN
RESUMEN DE CONDUCTORES SOLICITADOS Y OFRECIDOS
Empresa | Designación conductor | Cantidad (km) |  | Plazo de entrega
|  | Solicitada | Ofrecida | Solicitado | Ofrecido
AMPLA
CODENSA
COELCE
CHILECTRA
EDELNOR
EDESUR

## Carac. Técn. Garan.
Indique Tipo de Conductor:
DESIGNACIÓN DEL CONDUCTOR |  |  | 400-A6201-37
Item | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR SOLICITADO | VALOR GARANTIZADO | 4
1 | Material: Aleación – Temple | - | 6201 – T81 |  | 160-A6201-19 | 1
2 | Normas aplicables | - | ASTM B399M IEC 61089 |  | 200-A6201-19 | 2
3 | Sección del conductor | mm2 | 400 |  | 315-A6201-37 | 3
4 | Número de alambres | - | 37 |  | 400-A6201-37 | 4
5 | Número de capas | - | 3 |  | 500-A6201-37 | 5
6 | Diámetro del conductor | mm | 25.97 |  | 630-A6201-37 | 6
7 | Diámetro de los alambres | mm | 3.71 |  |  | 7
8 | Resistencia en C.C. a 20 °C, máx. | W/km | 0.082102 |  |  | 8
9 | Resistividad a 20 °C, máx | W*mm2/m | 0.032841 |  |  | 9
10 | Densidad a 20 °C | kg/m3 | 2690 |  |  | 10
11 | Peso lineal | kg / km | 1102 |  |  | 11
12 | Carga de rotura, mínima | kN (kg) | 115 (11.727) |  |  | 12
13 | Coeficiente de dilatación lineal | °C-1 | Inf. Fabricante |  |  | 13
14 | Módulo de elasticidad Inicial/Final | kg/mm2 | Inf. Fabricante |  |  | 14
15 | Sentido del cableado de capa externa | - | Hacia la derecha |  |  | 15
16 | Radio de curvatura | mm | Inf. Fabricante |  |  | 16
17 | Cumple ISO 9000 | Sí / No | Sí |  |  | 17
18 | Plazo de garantía, mín. | meses | 24 |  |  | 18
19 | Longitud de conductor por carrete | m |  |  |  | 19
20 | Peso máximo del carrete | kg |  |  |  | 20
21 | Ancho máximo del carrete | mm |  |  |  | 21
22 | Diámetro máximo del carrete | mm |  |  |  | 22
23 | Diámetro buje central del carrete | mm |  |  |  | 23
24 | Engrasado del conductor | Sí / No |  |  |  | 24
25 | Peso del conductor engrasado | kg / km | Inf. Fabricante |  |  | 25
FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

## CONDUCTORES BASE (hidden)
| DESIGNACIÓN DEL CONDUCTOR |  |  | 160-A6201-19 | 200-A6201-19 | 315-A6201-37 | 400-A6201-37 | 500-A6201-37 | 630-A6201-37
| Item | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR SOLICITADO | VALOR SOLICITADO | VALOR SOLICITADO | VALOR SOLICITADO | VALOR SOLICITADO | VALOR SOLICITADO
1 | 1 | Material: Aleación – Temple | - | 6201 – T81 | 6201 – T81 | 6201 – T81 | 6201 – T81 | 6201 – T81 | 6201 – T81
2 | 2 | Normas aplicables | - | ASTM B399M IEC 61089 | ASTM B399M IEC 61089 | ASTM B399M IEC 61089 | ASTM B399M IEC 61089 | ASTM B399M IEC 61089 | ASTM B399M IEC 61089
3 | 3 | Sección del conductor | mm2 | 160 | 200 | 315 | 400 | 500 | 630
4 | 4 | Número de alambres | - | 19 | 19 | 37 | 37 | 37 | 37
5 | 5 | Número de capas | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3
6 | 6 | Diámetro del conductor | mm | 16.35 | 18.3 | 23.03 | 25.97 | 29.05 | 32.62
7 | 7 | Diámetro de los alambres | mm | 3.27 | 3.66 | 3.29 | 3.71 | 4.15 | 4.66
8 | 8 | Resistencia en C.C. a 20 °C, máx. | W/km | 0.20526 | 0.1642 | 0.10426 | 0.082102 | 0.065682 | 0.052129
9 | 9 | Resistividad a 20 °C, máx | W*mm2/m | 0.032841 | 0.032841 | 0.032841 | 0.032841 | 0.032841 | 0.032841
10 | 10 | Densidad a 20 °C | kg/m3 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690
11 | 11 | Peso lineal | kg / km | 441 | 547 | 866 | 1102 | 1397 | 1733
12 | 12 | Carga de rotura, mínima | kN (kg) | 46,7 (4.762) | 58,6 (5.976) | 90,2 (9.198) | 115 (11.727) | 143 (14.583) | 181 (18.458)
13 | 13 | Coeficiente de dilatación lineal | °C-1 | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
14 | 14 | Módulo de elasticidad Inicial/Final | kg/mm2 | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
15 | 15 | Sentido del cableado de capa externa | - | Hacia la derecha | Hacia la derecha | Hacia la derecha | Hacia la derecha | Hacia la derecha | Hacia la derecha
16 | 16 | Radio de curvatura | mm | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
17 | 17 | Cumple ISO 9000 | Sí / No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
18 | 18 | Plazo de garantía, mín. | meses | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
19 | 19 | Longitud de conductor por carrete | m
20 | 20 | Peso máximo del carrete | kg
21 | 21 | Ancho máximo del carrete | mm
22 | 22 | Diámetro máximo del carrete | mm
23 | 23 | Diámetro buje central del carrete | mm
24 | 24 | Engrasado del conductor | Sí / No
25 | 25 | Peso del conductor engrasado | kg / km | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante