## Resumen_36kV (hidden)
|  |  |  | Ampla - 36 - 16 - 1250 | Codensa - 36 - 16 - 1250 | Edesur - 36 - 8 - 630
| ÍTEM | CARACTERISTICAS | UNIDAD | Ampla | Codensa | Edesur
|  |  |  | 36 - 16 - 1250 | 36 - 16 - 1250 | 36 - 8 - 630
| 1.0 | Características técnicas del interruptor
1 | 1.1 | Voltaje Nominal del equipo | (kVef) | 36 | 36 | 36
2 | 1.2 | Corriente Corto circuito | (kA) | 16 | 16 | 8
3 | 1.3 | Corriente Nominal | (A) | 1250 | 1250 | 630
4 | 1.4 | Voltaje soportado impulso rayo | (kV cresta) | 170 | 170 | 170
5 | 1.5 | Voltaje soportado 50/60 Hz, 1 min | (kVef) | 70 | 70 | 70
6 | 1.6 | Frecuencia nominal | (Hz) | 60 | 60 | 50
7 | 1.7 | Número de Polos |  | 3 | 3 | 3
8 | 1.8 | Ciclo de operación |  | O-0,3s-CO-3min-CO | O-0,3s-CO-15s-CO | O-0,3s-CO-15s-CO
9 | 1.9 | Tiempo total de ruptura (break time) | (ms) | 50 | 100 | -
10 | 1.10 | Medio de extinción del arco | (Vacío/SF6) | SF6 | SF6 | Vacío o SF6
11 | 2.0 | Otras características del interruptor
12 | 2.1 | Norma de fabricación |  | IEC-62271-100 | IEC-62271-100 | IEC-62271-100
13 | 2.2 | Marca |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | -
14 | 2.3 | Tipo o modelo |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | -
15 | 2.4 | Uso | (Interior/Exterior) | Exterior | Exterior | Exterior
16 | 2.5 | Interruptor en cubúculo metálico | (Sí/No) | No | No | No
17 | 2.6 | Incluye transformadores de corriente | (Sí/No) | No | No | No
18 | 2.7 | Incluye relés y/o instrumentos de medida en gabinete de control | (Sí/No) | No | No | No
19 | 2.8 | Cumple especificación sísmica | (Sí/No) | No | Sí | No
20 | 2.9 | Número de operaciones mecánicas | (Clase M1 ó M2) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
21 | 2.10 | Mantenimiento contactos principales | (Clase E1 ó E2) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
22 | 3.0 | Características de los accesorios
23 | 3.1 | Incluye estructura metálica de montaje | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
24 | 3.2 | Tipo de aislador |  | - | -
25 | 3.3 | Distancia mínima de fuga aislador | (mm/kV) | 25 mm/kV | 20 mm/kV | 20 mm/kV
26 | 3.4 | Material aislador | (porcelana/polimérico) | Porcelana | Porcelana | Porcelana
27 | 3.5 | Color del aislador |  | Marrón | Marrón | Marrón
28 | 3.6 | Suministro de pernos, tuercas, golillas galvanizadas | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
29 | 3.7 | Tipo de terminales principales |  | Placa 4N | - | -
30 | 3.8 | Placas de conexión a tierra | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
31 | 3.9 | Placa de característica de acero inoxidable | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
32 | 3.10 | Color pintura exterior |  | - | - | -
33 | 4.0 | Gabinete de control
34 | 4.1 | Grado protección IP54 | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
35 | 4.2 | Voltaje control corriente continua | (Vcc) | 125 +10%-20% | 125 +10%-20% | 220 +10 -50
36 | 4.3 | Voltaje SS/AA | (Vca) | 220/127 | 208/120 | 380/220
37 | 4.4 | Mecanismo tipo motor-resorte | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
38 | 4.5 | Contador de operaciones | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
39 | 4.6 | Switch selector Local, Remoto | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
40 | 4.7 | Botoneras Abrir / Cerrar | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
41 | 4.8 | Capacidad conexion bornera estándar y seccionable |  | 2.5 | 2.5 | 2.5
42 | 4.9 | Bornera seccionable con alveolos de 4 mm | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
43 | 4.10 | Interruptores termomagnéticos con contactos auxiliares | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
44 | 4.11 | Dos bobinas de apertura independientes | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
45 | 4.12 | Circuitos de mando y motor independientes | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
46 | 4.13 | Alambrado 0,6/1 KV | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
47 | 4.14 | Placa diagramática circuitos control | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
48 | 4.15 | Iluminación interior del gabinete | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
49 | 4.16 | Switch auxiliar posición interruptor | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
50 | 4.17 | Cantidad y tipo (NA/NC) de contactos auxiliares |  | 6NA/6NC | 9NA/9NC | 6NA/6NC
51 | 4.18 | Indicador mecánico posición interruptor | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
52 | 4.19 | Indicador estado resorte cargado/descargado | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
53 | 4.20 | Instrumento medición densidad SF6 | (Sí/No) | Sí | Sí | -
54 | 4.21 | Señalización densidad SF6 normal/alarma/bloqueo | (Sí/No) | Sí | Sí | -
55 | 4.22 | Calefactor con termostato | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
56 | 4.23 | Manivela para cargar resorte | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
57 | 5.0 | Pruebas de recepción
58 | 5.1 | Tensión aplicada a frecuencia industrial | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
59 | 5.2 | Tensión aplicada a circuitos de B.T. | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
60 | 5.3 | Medición resistencia circuito principal | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
61 | 5.4 | Verificación funcionamiento mecánico y eléctrico | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
62 | 5.5 | Verificación tiempo carga resorte | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
63 | 5.6 | Verificación tiempo apertura y cierre | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
64 | 5.7 | Verificación simultaneidad de operación de contactos principales | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
65 | 5.8 | Verificación de hermeticidad de las cámaras | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
66 | 5.9 | Consumo del motor | (W) | Sí | Sí | Sí
67 | 5.10 | Verificación de alarmas | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
68 | 5.11 | Ensayos al SF6, si es aplicable | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
69 | 5.12 | Verificación visual: dimensiones, pintura, galvanizado, etc. | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
70 | 5.13 | Verificación proceso de pintura | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
71 | 5.14 | Verificación espesor y adherencia pintura y galvanizado | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
72 | 5.15 | Pruebas de rutina a los TC's, si es aplicable | (Sí/No) | - | Sí | -
73 | 5.16 | Curvas de magnetización de los TC's, si es aplicable | (Sí/No) | - | Sí | -
74 | 6.0 | Repuestos recomendados (anexar documentos) |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
75 | 7.0 | Información Técnica Adicional (anexar documentos) |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
76 | 8.0 | Diferencias con la Especificación (anexar documentos) |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante

## Clase_36kV
3AF0143
Clase 36 kV
Indique empresa y tipo de interruptor
Empresa y Tipo de interruptor |  |  |  | Codensa - 36 - 16 - 1250
ÍTEM | Data | CARACTERISTICAS | UNIDAD
|  |  |  | Solicitado | Ofrecido
1.0 | VCB Data | Características técnicas del interruptor |  |  |  | 2
1.1 | Voltage | Voltaje Nominal del equipo | (kVef) | 36 | 36 | Ampla - 36 - 16 - 1250 | 1
1.2 | Short Circuit | Corriente Corto circuito | (kA) | 16 | 25 | Codensa - 36 - 16 - 1250 | 2
1.3 | Rated Current | Corriente Nominal | (A) | 1250 | 1600 | Edesur - 36 - 8 - 630 | 3
1.4 | BIL | Voltaje soportado impulso rayo | (kV cresta) | 170 | 200 a 0 msnm** |  | 4
1.5 | Power Frequency | Voltaje soportado 50/60 Hz, 1 min | (kVef) | 70 | 70 |  | 5
1.6 | Frequency | Frecuencia nominal | (Hz) | 60 | 60 |  | 6
1.7 | Number of Poles | Número de Polos |  | 3 | 3 |  | 7
1.8 | Operation cycle | Ciclo de operación |  | O-0,3s-CO-15s-CO | O-0.3s-CO-3min-CO |  | 8
1.9 | Break time | Tiempo total de ruptura (break time) | (ms) | 100 | < 80 |  | 9
1.10 | Switching Medium | Medio de extinción del arco | (Vacío/SF6) | SF6 | Vacio |  | 10
2.0 | Other Data | Otras características del interruptor |  |  |  |  | 11
2.1 | Standard | Norma de fabricación |  | IEC-62271-100 | IEC 62271-100 |  | 12
2.2 | Manufacturer | Marca |  | Inf. Fabricante | Siemens Ltd India |  | 13
2.3 | Modell | Tipo o modelo |  | Inf. Fabricante | 3AF |  | 14
2.4 | Application | Uso | (Interior/Exterior) | Exterior | Exterior |  | 15
2.5 | Breaker in Housing | Interruptor en cubúculo metálico | (Sí/No) | No | No |  | 16
2.6 | including CT's | Incluye transformadores de corriente | (Sí/No) | No | No |  | 17
2.7 | including relay | Incluye relés y/o instrumentos de medida en gabinete de control | (Sí/No) | No | No |  | 18
2.8 | seismic requirement | Cumple especificación sísmica | (Sí/No) | Sí | 0.6g |  | 19
2.9 | number of operations | Número de operaciones mecánicas | (Clase M1 ó M2) | Inf. Fabricante | M2 |  | 20
2.10 | maintenance of contracts | Mantenimiento contactos principales | (Clase E1 ó E2) | Inf. Fabricante | E1 |  | 21
3.0 | Accessories | Características de los accesorios |  |  |  |  | 22
3.1 | Metallic structure | Incluye estructura metálica de montaje | (Sí/No) | Sí | Sí |  | 23
3.2 | type of insulators | Tipo de aislador |  | - | - |  | 24
3.3 | Creepage distance | Distancia mínima de fuga aislador | (mm/kV) | 20 mm/kV | 25 mm/kV |  | 25
3.4 | Material of insulator (pole) | Material aislador | (porcelana/polimérico) | Porcelana | Porcelana |  | 26
3.5 | colour (pole) | Color del aislador |  | Marrón | Marron |  | 27
3.6 | galvanized fixing material | Suministro de pernos, tuercas, golillas galvanizadas | (Sí/No) | Sí | Sí |  | 28
3.7 | main terminals | Tipo de terminales principales |  | - | - |  | 29
3.8 | earth terminals | Placas de conexión a tierra | (Sí/No) | Sí | Sí |  | 30
3.9 | stainless steel name plate | Placa de característica de acero inoxidable | (Sí/No) | Sí | Sí |  | 31
3.10 | external colour | Color pintura exterior |  | - | RAL 7032 |  | 32
4.0 | Control Cubicle | Gabinete de control |  |  |  |  | 33
4.1 | IP degree | Grado protección IP54 | (Sí/No) | Sí | Sí |  | 34
4.2 | AC current | Voltaje control corriente continua | (Vcc) | 125 +10%-20% | 125 + 10%-20% |  | 35
4.3 |  | Voltaje SS/AA | (Vca) | 208/120 | 230V AC |  | 36
4.4 | motor spring charged mechanism | Mecanismo tipo motor-resorte | (Sí/No) | Sí | Sí |  | 37
4.5 | operation counter | Contador de operaciones | (Sí/No) | Sí | Sí |  | 38
4.6 | Local Remote switch | Switch selector Local, Remoto | (Sí/No) | Sí | Sí |  | 39
4.7 | ON / OFF pushbutton | Botoneras Abrir / Cerrar | (Sí/No) | Sí | Sí |  | 40
4.8 | Standard terminals | Capacidad conexion bornera estándar y seccionable |  | 2.5 | Con ingenieria de detalle |  | 41
4.9 | Terminals for sockets diameter | Bornera seccionable con alveolos de 4 mm | (Sí/No) | Sí | Con ingenieria de detalle |  | 42
4.10 | MCB for aux. Contacts | Interruptores termomagnéticos con contactos auxiliares | (Sí/No) | Sí | Sí |  | 43
4.11 | 2 independant trip coils | Dos bobinas de apertura independientes | (Sí/No) | Sí | Sí |  | 44
4.12 | independant control + motor circuit | Circuitos de mando y motor independientes | (Sí/No) | Sí | Sí |  | 45
4.13 | wiring | Alambrado 0,6/1 KV | (Sí/No) | Sí | Sí |  | 46
4.14 | Cover of control circuits | Placa diagramática circuitos control | (Sí/No) | Sí | Sí |  | 47
4.15 | internal light | Iluminación interior del gabinete | (Sí/No) | Sí | Sí |  | 48
4.16 | aux. Switch (breaker position) | Switch auxiliar posición interruptor | (Sí/No) | Sí | Sí |  | 49
4.17 | number of aux. Contacts | Cantidad y tipo (NA/NC) de contactos auxiliares |  | 9NA/9NC | 11NO+11NC |  | 50
4.18 | Positon indicator of the contacts | Indicador mecánico posición interruptor | (Sí/No) | Sí | Sí |  | 51
4.19 | Indicator Spring charged | Indicador estado resorte cargado/descargado | (Sí/No) | Sí | Sí |  | 52
4.20 | N.A. | Instrumento medición densidad SF6 | (Sí/No) | Sí | N.A |  | 53
4.21 | N.A. | Señalización densidad SF6 normal/alarma/bloqueo | (Sí/No) | Sí | N.A |  | 54
4.22 | Heater with Thermostat | Calefactor con termostato | (Sí/No) | Sí | Sí |  | 55
4.23 | Operation handle | Manivela para cargar resorte | (Sí/No) | Sí | Sí |  | 56
5.0 | FAT tests | Pruebas de recepción |  |  |  |  | 57
5.1 | Power frequency | Tensión aplicada a frecuencia industrial | (Sí/No) | Sí | Sí |  | 58
5.2 | Aux. Circuit Voltage Test | Tensión aplicada a circuitos de B.T. | (Sí/No) | Sí | Sí |  | 59
5.3 | Resistance of main circuit | Medición resistencia circuito principal | (Sí/No) | Sí | Sí |  | 60
5.4 | Mechanical + Electrical test | Verificación funcionamiento mecánico y eléctrico | (Sí/No) | Sí | Sí |  | 61
5.5 | Test spring charging time | Verificación tiempo carga resorte | (Sí/No) | Sí | Sí |  | 62
5.6 | Test open + close time | Verificación tiempo apertura y cierre | (Sí/No) | Sí | Sí |  | 63
5.7 | Test of simultaneous operation of the contracts | Verificación simultaneidad de operación de contactos principales | (Sí/No) | Sí | Sí |  | 64
5.8 | IP test | Verificación de hermeticidad de las cámaras | (Sí/No) | Sí | Sí |  | 65
5.9 | Motor power consumption | Consumo del motor | (W) | 700W | 700W |  | 66
5.10 | Alarm check | Verificación de alarmas | (Sí/No) | Sí | Sí |  | 67
5.11 | N.A. | Ensayos al SF6, si es aplicable | (Sí/No) | N.A | N.A |  | 68
5.12 | Visual inspection | Verificación visual: dimensiones, pintura, galvanizado, etc. | (Sí/No) | Sí | Sí |  | 69
5.13 | Paint process check | Verificación proceso de pintura | (Sí/No) | Sí | Sí |  | 70
5.14 | Paint / Gavanization test | Verificación espesor y adherencia pintura y galvanizado | (Sí/No) | Sí | Sí |  | 71
5.15 | TC routine tests | Pruebas de rutina a los TC's, si es aplicable | (Sí/No) | N.A | N.A |  | 72
5.16 | TC magnitizing curve | Curvas de magnetización de los TC's, si es aplicable | (Sí/No) | N.A | N.A |  | 73
6.0 | other documents | Repuestos recomendados (anexar documentos) |  | Inf. Fabricante | Bobina de disparo-125Vcc Bobina de Apertura -125Vcc |  | 74
7.0 | other documents | Información Técnica Adicional (anexar documentos) |  | Inf. Fabricante | Catalogo |  | 75
8.0 | deviations | Diferencias con la Especificación (anexar documentos) |  | Inf. Fabricante | VER NOTAS * |  | 76
** BIL de 200kV a 0 msnm
* Corte del arco en vacío

## resumen_24kV (hidden)
|  |  |  | Chilectra - 24 - 25 - 630 | Chilectra - 24 - 25 - 2000 | Chilectra - 24 - 25 - 3150
| ÍTEM | CARACTERISTICAS | UNIDAD | Chilectra | Chilectra | Chilectra
|  |  |  | 24 - 25 - 630 | 24 - 25 - 2000 | 24 - 25 - 3150
| 1.0 | Características técnicas del interruptor
1 | 1.1 | Voltaje Nominal del equipo | (kVef) | 24 | 24 | 24
2 | 1.2 | Corriente Corto circuito | (kA) | 25 | 25 | 25
3 | 1.3 | Corriente Nominal | (A) | 630 | 2000 | 3150
4 | 1.4 | Voltaje soportado impulso rayo | (kV cresta) | 145 | 145 | 145
5 | 1.5 | Voltaje soportado 50/60 Hz, 1 min | (kVef) | 50 | 50 | 50
6 | 1.6 | Frecuencia nominal | (Hz) | 50 | 50 | 50
7 | 1.7 | Número de Polos |  | 3 | 3 | 3
8 | 1.8 | Ciclo de operación |  | O-0,3s-CO-3min-CO | O-0,3s-CO-3min-CO | O-0,3s-CO-3min-CO
9 | 1.9 | Tiempo total de ruptura (break time) | (ms) | 100 | 100 | 100
10 | 1.10 | Medio de extinción del arco | (Vacío/SF6) | Vacío | Vacío | Vacío
11 | 2.0 | Otras características del interruptor
12 | 2.1 | Norma de fabricación |  | IEC-62271-100 | IEC-62271-100 | IEC-62271-100
13 | 2.2 | Marca |  | - | - | -
14 | 2.3 | Tipo o modelo |  | - | - | -
15 | 2.4 | Uso | (Interior/Exterior) | Exterior | Exterior | Exterior
16 | 2.5 | Interruptor en cubúculo metálico | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
17 | 2.6 | Incluye transformadores de corriente | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
18 | 2.7 | Incluye relés y/o instrumentos de medida en gabinete de control | (Sí/No) | No | No | No
19 | 2.8 | Cumple especificación sísmica | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
20 | 2.9 | Número de operaciones mecánicas | (Clase M1 ó M2) | M2 | M2 | M2
21 | 2.10 | Mantenimiento contactos principales | (Clase E1 ó E2) | E2 | E2 | E2
22 | 3.0 | Características de los accesorios
23 | 3.1 | Incluye estructura metálica de montaje | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
24 | 3.2 | Tipo de aislador |  | Bushing | Bushing | Bushing
25 | 3.3 | Distancia mínima de fuga aislador | (mm/kV) | 20 mm/kV | 20 mm/kV | 20 mm/kV
26 | 3.4 | Material aislador | (porcelana/polimérico) | Porcelana | Porcelana | Porcelana
27 | 3.5 | Color del aislador |  | Marrón | Marrón | Marrón
28 | 3.6 | Suministro de pernos, tuercas, golillas galvanizadas | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
29 | 3.7 | Tipo de terminales principales |  | Cilindro | Cilindro | Cilindro
30 | 3.8 | Placas de conexión a tierra | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
31 | 3.9 | Placa de característica de acero inoxidable | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
32 | 3.10 | Color pintura exterior |  | ANSI N° 24 | ANSI N° 24 | ANSI N° 24
33 | 4.0 | Gabinete de control
34 | 4.1 | Grado protección IP54 | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
35 | 4.2 | Voltaje control corriente continua | (Vcc) | 125 +10%-20% | 125 +10%-20% | 125 +10%-20%
36 | 4.3 | Voltaje SS/AA | (Vca) | 380/220 | 380/220 | 380/220
37 | 4.4 | Mecanismo tipo motor-resorte | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
38 | 4.5 | Contador de operaciones | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
39 | 4.6 | Switch selector Local, Remoto | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
40 | 4.10 | Botoneras Abrir / Cerrar | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
41 | 4.7 | Capacidad conexion bornera estándar y seccionable |  | 10 | 10 | 10
42 | 4.8 | Bornera seccionable con alveolos de 4 mm |  | Sí | Sí | Sí
43 | 4.9 | Contactos Libres Switch L/R |  | 1 NA / 1 NC | 1 NA / 1 NC | 2 NA / 1 NC
44 | 4.11 | Interruptores termomagnéticos con contactos auxiliares | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
45 | 4.12 | Dos bobinas de apertura independientes | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
46 | 4.13 | Circuitos de mando y motor independientes | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
47 | 4.14 | Alambrado 0,6/1 KV | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
48 | 4.15 | Placa diagramática circuitos control | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
49 | 4.16 | Iluminación interior del gabinete | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
50 | 4.17 | Switch auxiliar posición interruptor | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
51 | 4.18 | Cantidad y tipo (NA/NC) de contactos auxiliares | (Sí/No) | 6NA / 6NC | 6NA / 6NC | 6NA / 6NC
52 | 4.19 | Indicador mecánico posición interruptor | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
53 | 4.20 | Indicador estado resorte cargado/descargado | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
54 | 4.21 | Instrumento medición densidad SF6 | (Sí/No) | - | - | -
55 | 4.22 | Señalización densidad SF6 normal/alarma/bloqueo | (Sí/No) | - | - | -
56 | 4.23 | Calefactor con termostato | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
57 | 4.24 | Manivela para cargar resorte | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
58 | 5.0 | Pruebas de recepción
59 | 5.1 | Tensión aplicada a frecuencia industrial (Sí/No) |  | Sí | Sí | Sí
60 | 5.2 | Tensión aplicada a circuitos de B.T. (Sí/No) |  | Sí | Sí | Sí
61 | 5.3 | Medición resistencia circuito principal (Sí/No) |  | Sí | Sí | Sí
62 | 5.4 | Verificación funcionamiento mecánico y eléctrico (Sí/No) |  | Sí | Sí | Sí
63 | 5.5 | Verificación tiempo carga resorte (Sí/No) |  | Sí | Sí | Sí
64 | 5.6 | Verificación tiempo apertura y cierre (Sí/No) |  | Sí | Sí | Sí
65 | 5.7 | Verificación simultaneidad de operación de contactos principales (Sí/No) |  | Sí | Sí | Sí
66 | 5.8 | Verificación de hermeticidad de las cámaras (Sí/No) |  | Sí | Sí | Sí
67 | 5.9 | Consumo del motor (W) |  | Sí | Sí | Sí
68 | 5.10 | Verificación de alarmas (Sí/No) |  | Sí | Sí | Sí
69 | 5.11 | Ensayos al SF6, si es aplicable (Sí/No) |  | Sí | Sí | Sí
70 | 5.12 | Verificación visual: dimensiones, pintura, galvanizado, etc. (Sí/No) |  | Sí | Sí | Sí
71 | 5.13 | Verificación proceso de pintura (Sí/No) |  | Sí | Sí | Sí
72 | 5.14 | Verificación espesor y adherencia pintura y galvanizado (Sí/No) |  | Sí | Sí | Sí
73 | 5.15 | Pruebas de rutina a los TC's, si es aplicable (Sí/No) |  | Sí | Sí | Sí
74 | 5.16 | Curvas de magnetización de los TC's, si es aplicable (Sí/No) |  | Sí | Sí | Sí
75 | 6.0 | Repuestos recomendados (anexar documentos) |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
76 | 7.0 | Información Técnica Adicional (anexar documentos) |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
77 | 8.0 | Diferencias con la Especificación (anexar documentos) |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante

## Resumen_17.5kV (hidden)
|  |  |  | Ampla - 17,5 - 25 - 800 | Ampla - 17,5 - 25 - 800 | Ampla - 17,5 - 25 - 1250 | Ampla - 17,5 - 25 - 1600 | Ampla - 17,5 - 25 - 2000 | Ampla - 17,5 - 25 - 2500 | Coelce - 15 ó 17,5 - 16 - 630 | Coelce - 15 ó 17,5 - 16 - 1250 | Coelce - 15 ó 17,5 - 16 - 2000 | Coelce - 15 ó 17,5 - 25 - 2000 | Chilectra - 17,5 - 31,5 - 630 | Chilectra - 17,5 - 25 - 3150 | Edesur - 17,5 - 16 - 630 | Edesur - 17,5 - 16 - 2000 | Edesur - 17,5 - 16 - 2500
| ÍTEM | CARACTERISTICAS | UNIDAD | Ampla | Ampla | Ampla | Ampla | Ampla | Ampla | Coelce | Coelce | Coelce | Coelce | Chilectra | Chilectra | Edesur | Edesur | Edesur
|  |  |  | 17,5 - 25 - 800 | 17,5 - 25 - 800 | 17,5 - 25 - 1250 | 17,5 - 25 - 1600 | 17,5 - 25 - 2000 | 17,5 - 25 - 2500 | 15 ó 17,5 - 16 - 630 | 15 ó 17,5 - 16 - 1250 | 15 ó 17,5 - 16 - 2000 | 15 ó 17,5 - 25 - 2000 | 17,5 - 31,5 - 630 | 17,5 - 25 - 3150 | 17,5 - 16 - 630 | 17,5 - 16 - 2000 | 17,5 - 16 - 2500
| 1.0 | Características técnicas del interruptor
1 | 1.1 | Voltaje Nominal del equipo | (kVef) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 15 ó 17,5 | 15 ó 17,5 | 15 ó 17,5 | 15 ó 17,5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5
2 | 1.2 | Corriente Corto circuito | (kA) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 16 | 16 | 25 | 31.5 | 25 | 16 | 16 | 16
3 | 1.3 | Corriente Nominal | (A) | 800 | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 630 | 1250 | 2000 | 2000 | 630 | 3150 | 630 | 2000 | 2500
4 | 1.4 | Voltaje soportado impulso rayo | (kV cresta) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 95 | 95 | 95
5 | 1.5 | Voltaje soportado 50/60 Hz, 1 min | (kVef) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 34 | 34 | 34 | 34 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
6 | 1.6 | Frecuencia nominal | (Hz) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
7 | 1.7 | Número de Polos |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
8 | 1.8 | Ciclo de operación |  | O-0,3s-CO-15s-CO | O-0,3s-CO-15s-CO | CO-15s-CO | CO-15s-CO | CO-15s-CO | CO-15s-CO | O-0,3s-CO-3min-CO | O-0,3s-CO-3min-CO | O-0,3s-CO-3min-CO | O-0,3s-CO-3min-CO | O-0,3s-CO-3min-CO | O-0,3s-CO-3min-CO | Según pedido | Según pedido | Según pedido
9 | 1.9 | Tiempo total de ruptura (break time) | (ms) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 83 | 83 | 83 | 83 | 100 | 100 | - | - | -
10 | 1.10 | Medio de extinción del arco | (Vacío/SF6) | Vacío o SF6 | Vacío o SF6 | Vacío o SF6 | Vacío o SF6 | Vacío o SF6 | Vacío o SF6 | Vacío | Vacío | Vacío | Vacío | Vacío | Vacío | Vacío o SF6 | Vacío o SF6 | Vacío o SF6
11 | 2.0 | Otras características del interruptor
12 | 2.1 | Norma de fabricación |  | IEC-62271-100 | IEC-62271-100 | IEC-62271-100 | IEC-62271-100 | IEC-62271-100 | IEC-62271-100 | IEC-62271-100 | IEC-62271-100 | IEC-62271-100 | IEC-62271-100 | IEC-62271-100 | IEC-62271-100 | IEC-62271-100 | IEC-62271-100 | IEC-62271-100
13 | 2.2 | Marca |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | - | - |  |  |  |  | - | - | -
14 | 2.3 | Tipo o modelo |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | - | - |  |  |  |  | - | - | -
15 | 2.4 | Uso | (Interior/Exterior) | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Interior | Interior | Interior
16 | 2.5 | Interruptor en cubúculo metálico | (Sí/No) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
17 | 2.6 | Incluye transformadores de corriente | (Sí/No) | No | Sí | No | No | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No
18 | 2.7 | Incluye relés y/o instrumentos de medida en gabinete de control | (Sí/No) | No | No | No | No | No | No | Conforme pedido de compra | Conforme pedido de compra | Conforme pedido de compra | Conforme pedido de compra | No | No | No | No | No
19 | 2.8 | Cumple especificación sísmica | (Sí/No) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí | Sí | No | No | No
20 | 2.9 | Número de operaciones mecánicas | (Clase M1 ó M2) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
21 | 2.10 | Mantenimiento contactos principales | (Clase E1 ó E2) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
22 | 3.0 | Características de los accesorios
23 | 3.1 | Incluye estructura metálica de montaje | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No
24 | 3.2 | Tipo de aislador |  | Bushing | Bushing | Bushing | Bushing | Bushing | Bushing | Bushing | Bushing | Bushing | Bushing | Bushing | Bushing | - | - | -
25 | 3.3 | Distancia mínima de fuga aislador | (mm/kV) | 25 mmm/kV | 25 mmm/kV | 25 mmm/kV | 25 mmm/kV | 25 mmm/kV | 25 mmm/kV | 31 mmm/kV | 31 mmm/kV | 31 mmm/kV | 31 mmm/kV | 20 mm/kV | 20 mm/kV | 20 mm/kV | 20 mm/kV | 20 mm/kV
26 | 3.4 | Material aislador | (porcelana/polimérico) | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Epoxi | Epoxi | Epoxi
27 | 3.5 | Color del aislador |  | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón
28 | 3.6 | Suministro de pernos, tuercas, golillas galvanizadas | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No
29 | 3.7 | Tipo de terminales principales |  | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N | Cilindro | Cilindro | - | - | -
30 | 3.8 | Placas de conexión a tierra | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | -
31 | 3.9 | Placa de característica de acero inoxidable | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
32 | 3.10 | Color pintura exterior |  | Munsell 6,5 | Munsell 6,5 | Munsell 6,5 | Munsell 6,5 | Munsell 6,5 | Munsell 6,5 | Munsell 6,5 | Munsell 6,5 | Munsell 6,5 | Munsell 6,5 | ANSI N° 24 | ANSI N° 24 | Munsell 6,5 | Munsell 6,5 | Munsell 6,5
33 | 4.0 | Gabinete de control
34 | 4.1 | Grado protección IP54 | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | -
35 | 4.2 | Voltaje control corriente continua | (Vcc) | 125 +10%-20% | 125 +10%-20% | 125 +10%-20% | 125 +10%-20% | 125 +10%-20% | 125 +10%-20% | 125 +10%-20% | 125 +10%-20% | 125 +10%-20% | 125 +10%-20% | 125 +10%-20% | 125 +10%-20% | 220 +10 -50 | 220 +10 -25% | 220 +10 -25%
36 | 4.3 | Voltaje SS/AA | (Vca) | 220/127 | 220/127 | 220/127 | 220/127 | 220/127 | 220/127 | 380/220 | 380/220 | 380/220 | 380/220 | 380/220 | 380/220 | 380/220 | 380/220 | 380/220
37 | 4.4 | Mecanismo tipo motor-resorte | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
38 | 4.5 | Contador de operaciones | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
39 | 4.6 | Switch selector Local, Remoto | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
40 | 4.7 | Botoneras Abrir / Cerrar | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
41 | 4.8 | Capacidad conexion bornera estándar y seccionable |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0-10 | 0-10 | 2.5 | 2.5 | 2.5
42 | 4.9 | Bornera seccionable con alveolos de 4 mm | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
43 | 4.10 | Interruptores termomagnéticos con contactos auxiliares | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
44 | 4.11 | Dos bobinas de apertura independientes | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
45 | 4.12 | Circuitos de mando y motor independientes | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
46 | 4.13 | Alambrado 0,6/1 KV | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
47 | 4.14 | Placa diagramática circuitos control | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
48 | 4.15 | Iluminación interior del gabinete | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
49 | 4.16 | Switch auxiliar posición interruptor | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
50 | 4.17 | Cantidad y tipo (NA/NC) de contactos auxiliares |  | 6NA/6NC | 6NA/6NC | 6NA/6NC | 6NA/6NC | 6NA/6NC | 6NA/6NC | 6NA / 6NC | 6NA / 6NC | 6NA / 6NC | 6NA / 6NC | 6NA / 6NC | 6NA / 6NC | 10NA/10NC | 10NA/10NC | 10NA/10NC
51 | 4.18 | Indicador mecánico posición interruptor | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
52 | 4.19 | Indicador estado resorte cargado/descargado | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
53 | 4.20 | Instrumento medición densidad SF6 | (Sí/No) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | No | No | No | No | - | - | Sí | Sí | Sí
54 | 4.21 | Señalización densidad SF6 normal/alarma/bloqueo | (Sí/No) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | No | No | No | No | - | - | Sí | Sí | Sí
55 | 4.22 | Calefactor con termostato | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
56 | 4.23 | Manivela para cargar resorte | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
57 | 5.0 | Pruebas de recepción
58 | 5.1 | Tensión aplicada a frecuencia industrial | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
59 | 5.2 | Tensión aplicada a circuitos de B.T. | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
60 | 5.3 | Medición resistencia circuito principal | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
61 | 5.4 | Verificación funcionamiento mecánico y eléctrico | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
62 | 5.5 | Verificación tiempo carga resorte | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
63 | 5.6 | Verificación tiempo apertura y cierre | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
64 | 5.7 | Verificación simultaneidad de operación de contactos principales | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
65 | 5.8 | Verificación de hermeticidad de las cámaras | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
66 | 5.9 | Consumo del motor | (W) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
67 | 5.10 | Verificación de alarmas | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
68 | 5.11 | Ensayos al SF6, si es aplicable | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | NO | NO | NO | NO | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
69 | 5.12 | Verificación visual: dimensiones, pintura, galvanizado, etc. | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
70 | 5.13 | Verificación proceso de pintura | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
71 | 5.14 | Verificación espesor y adherencia pintura y galvanizado | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
72 | 5.15 | Pruebas de rutina a los TC's, si es aplicable | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
73 | 5.16 | Curvas de magnetización de los TC's, si es aplicable | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
74 | 6.0 | Repuestos recomendados (anexar documentos) |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
75 | 7.0 | Información Técnica Adicional (anexar documentos) |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
76 | 8.0 | Diferencias con la Especificación (anexar documentos) |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante

## Resumen_12kV (hidden)
|  |  |  | Edelnor - 12 - 31,5 - 1250 | Edelnor - 12 - 31,5 - 2000 | Edelnor - 12 - 40 - 1250 | Edelnor - 12 - 40 - 2000
| ÍTEM | CARACTERISTICAS | UNIDAD | Edelnor | Edelnor | Edelnor | Edelnor
|  |  |  | 12 - 31,5 - 1250 | 12 - 31,5 - 2000 | 12 - 40 - 1250 | 12 - 40 - 2000
| 1.0 | Características técnicas del interruptor
1 | 1.1 | Voltaje Nominal del equipo | (kVef) | 12 | 12 | 12 | 12
2 | 1.2 | Corriente Corto circuito | (kA) | 31.5 | 31.5 | 40 | 40
3 | 1.3 | Corriente Nominal | (A) | 1250 | 2000 | 1250 | 2000
4 | 1.4 | Voltaje soportado impulso rayo | (kV cresta) | 75 | 75 | 75 | 75
5 | 1.5 | Voltaje soportado 50/60 Hz, 1 min | (kVef) | 28 | 28 | 28 | 28
6 | 1.6 | Frecuencia nominal | (Hz) | 60 | 60 | 60 | 60
7 | 1.7 | Número de Polos |  | 3 | 3 | 3 | 3
8 | 1.8 | Ciclo de operación |  | O-0,3s-CO-3min-CO | O-0,3s-CO-3min-CO | O-0,3s-CO-3min-CO | O-0,3s-CO-3min-CO
9 | 1.9 | Tiempo total de ruptura (break time) | (ms) | - | - | - | -
10 | 1.10 | Medio de extinción del arco | (Vacío/SF6) | Vacío o SF6 | Vacío o SF6 | Vacío o SF6 | Vacío o SF6
11 | 2.0 | Otras características del interruptor
12 | 2.1 | Norma de fabricación |  | IEC-62271-100 | IEC-62271-100 | IEC-62271-100 | IEC-62271-100
13 | 2.2 | Marca |  | - | - | - | -
14 | 2.3 | Tipo o modelo |  | Extraíble | Extraíble | Extraíble | Extraíble
15 | 2.4 | Uso | (Interior/Exterior) | Interior | Interior | Interior | Interior
16 | 2.5 | Interruptor en cubúculo metálico | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí
17 | 2.6 | Incluye transformadores de corriente | (Sí/No) | No | No | No | No
18 | 2.7 | Incluye relés y/o instrumentos de medida en gabinete de control | (Sí/No) | No | No | No | No
19 | 2.8 | Cumple especificación sísmica | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí
20 | 2.9 | Número de operaciones mecánicas | (Clase M1 ó M2) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
21 | 2.10 | Mantenimiento contactos principales | (Clase E1 ó E2) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
22 | 3.0 | Características de los accesorios
23 | 3.1 | Incluye estructura metálica de montaje | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí
24 | 3.2 | Tipo de aislador |  | _ | _ | _ | _
25 | 3.3 | Distancia mínima de fuga aislador | (mm/kV) | 31 mm/kV | 31 mm/kV | 31 mm/kV | 31 mm/kV
26 | 3.4 | Material aislador | (porcelana/polimérico) | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana
27 | 3.5 | Color del aislador |  | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón
28 | 3.6 | Suministro de pernos, tuercas, golillas galvanizadas | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí
29 | 3.7 | Tipo de terminales principales |  | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N
30 | 3.8 | Placas de conexión a tierra | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí
31 | 3.9 | Placa de característica de acero inoxidable | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí
32 | 3.10 | Color pintura exterior |  | - | - | - | -
33 | 4.0 | Gabinete de control
34 | 4.1 | Grado protección IP54 | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí
35 | 4.2 | Voltaje control corriente continua | (Vcc) | 125 +10%-20% | 125 +10%-20% | 125 +10%-20% | 125 +10%-20%
36 | 4.3 | Voltaje SS/AA | (Vca) | 220 | 220 | 220 | 220
37 | 4.4 | Mecanismo tipo motor-resorte | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí
38 | 4.5 | Contador de operaciones | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí
39 | 4.6 | Switch selector Local, Remoto | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí
40 | 4.7 | Botoneras Abrir / Cerrar | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí
41 | 4.8 | Capacidad conexion bornera estándar y seccionable |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
42 | 4.9 | Bornera seccionable con alveolos de 4 mm |  | Sí | Sí | Sí | Sí
43 | 4.10 | Interruptores termomagnéticos con contactos auxiliares | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí
44 | 4.11 | Dos bobinas de apertura independientes | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí
45 | 4.12 | Circuitos de mando y motor independientes | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí
46 | 4.13 | Alambrado 0,6/1 KV | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí
47 | 4.14 | Placa diagramática circuitos control | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí
48 | 4.15 | Iluminación interior del gabinete | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí
49 | 4.16 | Switch auxiliar posición interruptor | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí
50 | 4.17 | Cantidad y tipo (NA/NC) de contactos auxiliares |  | 10NA/6NC | 10NA/6NC | 10NA/6NC | 10NA/6NC
51 | 4.18 | Indicador mecánico posición interruptor | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí
52 | 4.19 | Indicador estado resorte cargado/descargado | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí
53 | 4.20 | Instrumento medición densidad SF6 | (Sí/No) | - | - | - | -
54 | 4.21 | Señalización densidad SF6 normal/alarma/bloqueo | (Sí/No) | - | - | - | -
55 | 4.22 | Calefactor con termostato | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí
56 | 4.23 | Manivela para cargar resorte | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí
57 | 5.0 | Pruebas de recepción
58 | 5.1 | Tensión aplicada a frecuencia industrial | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí
59 | 5.2 | Tensión aplicada a circuitos de B.T. | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí
60 | 5.3 | Medición resistencia circuito principal | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí
61 | 5.4 | Verificación funcionamiento mecánico y eléctrico | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí
62 | 5.5 | Verificación tiempo carga resorte | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí
63 | 5.6 | Verificación tiempo apertura y cierre | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí
64 | 5.7 | Verificación simultaneidad de operación de contactos principales | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí
65 | 5.8 | Verificación de hermeticidad de las cámaras | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí
66 | 5.9 | Consumo del motor | (W) | Sí | Sí | Sí | Sí
67 | 5.10 | Verificación de alarmas | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí
68 | 5.11 | Ensayos al SF6, si es aplicable | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí
69 | 5.12 | Verificación visual: dimensiones, pintura, galvanizado, etc. | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí
70 | 5.13 | Verificación proceso de pintura | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí
71 | 5.14 | Verificación espesor y adherencia pintura y galvanizado | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí
72 | 5.15 | Pruebas de rutina a los TC's, si es aplicable | (Sí/No) | - | - | - | -
73 | 5.16 | Curvas de magnetización de los TC's, si es aplicable | (Sí/No) | - | - | - | -
74 | 6.0 | Repuestos recomendados (anexar documentos) |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
75 | 7.0 | Información Técnica Adicional (anexar documentos) |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
76 | 8.0 | Diferencias con la Especificación (anexar documentos) |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante