## Caracteristicas CT´s
EMPRESA |  | CODENSA | CODENSA | CODENSA | CODENSA | CODENSA | CODENSA | CODENSA | CODENSA | CODENSA | CODENSA | CODENSA | CODENSA | CODENSA | CODENSA | CODENSA
Tipo de transformador de instrumentación TC |  | CM1 | CM2 | CM3 | CM4 | CM5 | CM6 | CM7 | CM8 | CM9 | CM10 | CM18 | CM11 | CM20 | CM21 | CM12
|  | Trafo 30-40 MVA | Trafo 56-60 MVA | Trafo 15-20 MVA | Trafo 8-10-12 MVA | Trafo 30-40 MVA | Trafo 15-20 MVA | Trafo 56-60 MVA | TRAFO 30-40 MVA | TRAFO 15 MVA | TRAFO (15-20 MVA) | TRAFO (15 MVA) | TRAFO (10-5 MVA) | TRAFO (5 MVA) | TRAFO (2,5-1,5 MVA) | TRAFO (2,5-1,5 MVA)
1.0 | Uso (Nuevos Proyectos / Ampliación) | Nuevos Proyectos | Nuevos Proyectos | Nuevos Proyectos | Ampliación | Ampliación | Ampliación | Ampliación | Ampliación | Ampliación | Ampliación | Ampliación | Ampliación | Ampliación | Ampliación | Ampliación
2.0 | Características Generales | bar: CM1 to CM12
2.1 | Transformador de corriente / voltaje | Corriente | Corriente | Corriente | Corriente | Corriente | Corriente | Corriente | Corriente | Corriente | Corriente | Corriente | Corriente | Corriente | Corriente | Corriente
2.2 | Vmáx equipo (kV) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 72.5 | 72.5 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
2.3 | Voltaje soportado impulso (kVcresta) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 325 | 325 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170
2.4 | Voltaje soportado frec. ind. 1 min (kV) | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 140 | 140 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
2.5 | Frecuencia nominal (Hz) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
2.6 | Marca | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
2.7 | Tipo o modelo | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
2.8 | Norma | IEC 61869 | IEC 61869 | IEC 61869 | IEC 61869 | IEC 61869 | IEC 61869 | IEC 61869 | IEC 61869 | IEC 61869 | IEC 61869 | IEC 61869 | IEC 61869 | IEC 61869 | IEC 61869 | IEC 61869
2.9 | Uso (Interior/Exterior) | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior
2.10 | Medio Aislante | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Resina, Aceite o Policreto | Resina, Aceite o Policreto | Resina, Aceite o Policreto | Resina, Aceite o Policreto | Resina, Aceite o Policreto | Resina, Aceite o Policreto
2.11 | Tipo de montaje | Pedestal | Pedestal | Pedestal | Pedestal | Pedestal | Pedestal | Pedestal | Pedestal | Pedestal | Pedestal | Pedestal | Pedestal | Pedestal | Pedestal | Pedestal
3.0 | Características transformadores de corriente | bar: CM1 to CM9
3.1 | Inom primaria (A) | 200 | 300 | 100 | 50 | 200 | 100 | 300 | 400 | 150 | 350 | 250 | 175 | 100 | 50 | 25
3.2 | Corriente térmica de corta duración, 1 seg. Ith (kA) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 25 | 25 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
3.3 | Factor térmico nominal | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
3.4 | Conexión del primario serie-paralelo (Sí/No) | bar: CM1 to CM12
4.0 | Relaciones de transformación | bar: CM1 to CM12
4.1 | Núcleo 1 | 200/400 -1 | 800-1 | 100/200-1 | 75-5 | 200/400-5 | 100/200-5 | 400-5 | 500-5 | 200-5 | 300/600-5 | 300-5 | 200/600-5 | 100-5 | 50-5 | 50-5
4.2 | Núcleo 2 | 150/200-5 | 300-5 | 75/100-5 | 40/50/60-5 | 150/200-5 | 75/100-5 | 200/300-5 | 300/400-5 | 150/200-5 | 350/250-5 | 250-5 | 175/100-5 | 100-5 | 50-5 | 50/25-5
4.3 | Núcleo 3 | 200/400 -1 | 300-1 | 150/200-1 | 50/75-5 | 200/400-5 | 100/5 | 300-5 | 500-5 | 200-5 | 600/800-5 | 600-5 | 400/600-5 | 300-5 | 100-5 | 300/400-5
4.4 | Núcleo 4 | 1200-1 | 1200-1 | 1200-1 | 1200-5 | 1200-5 | 1200/5 | 1200-5 | 1200-5 | 1200-5
4.5 | Núcleo 5 | bar: CM1 to CM9
Núcleo 6 | bar: CM1 to CM9
5.0 | Potencias de salida y clases de precisión | bar: CM1 to CM12
5.1 | Núcleo 1 | 10VA 5P20 | 10VA 5P20 | 10VA 5P20 | 15VA 5P20 | 15VA 5P20 | 15VA 5P20 | 15VA 5P20 | 15VA 5P20 | 15VA 5P20 | 15VA 5P20 | 15VA 5P20 | 15VA 5P20 | 10VA 5P20 | 10VA 5P20 | 15VA 5P20
5.2 | Núcleo 2 | 15VA clase 0,2S 2<FS≤5 | 15VA clase 0,2S 2≤FS≤5 | 15VA clase 0,2S 2≤FS≤5 | 15VA clase 0,2S 2<FS≤5 | 15VA clase 0,2S 2<FS≤5 | 15VA clase 0,2S 2≤FS≤5 | 15VA clase 0,2S 2≤FS≤5 | 10VA Clase 0.2S 2<FS≤5 | 10VA Clase 0.2S 2<FS≤5 | 2,5VA clase 0,2S 2<FS≤5 | 2,5VA clase 0,2S 2<FS≤5 | 2,5VA clase 0,2S 2<FS≤5 | 2,5VA clase 0,2S 2<FS≤5 | 2,5VA clase 0,2S 2<FS≤5 | 2,5VA clase 0,2S 2<FS≤5
5.3 | Núcleo 3 | 10VA 5P20 | 10VA 5P20 | 10VA 5P20 | 15VA 5P20 | 15VA 5P20 | 15VA 5P20 | 15VA 5P20 | 15VA 5P20 | 15VA 5P20 | 15VA 5P20 | 15VA 5P20 | 15VA 5P20 | 10VA 5P20 | 10VA 5P20 | 15VA 5P20
5.4 | Núcleo 4 | 10VA 5P20 | 10VA 5P20 | 10VA 5P20 | 15VA 5P20 | 15VA 5P20 | 15VA 5P20 | 15VA 5P20 | Vk=400V | Vk=400V
5.5 | Núcleo 5 | bar: CM1 to CM9
6.0 | Otras características | bar: CM1 to CM9
6.1 | Tipo de aislador | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Información Fabricante | Información Fabricante | Información Fabricante | Información Fabricante | Información Fabricante | Información Fabricante
6.2 | Material del aislador | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Resina, porcelana o policreto | Resina, porcelana o policreto | Resina, porcelana o policreto | Resina, porcelana o policreto | Resina, porcelana o policreto | Resina, porcelana o policreto
6.3 | Color del aislador | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón
6.4 | Distancia de fuga del aislador (mm) | Información Fabricante | Información Fabricante | Información Fabricante | Información Fabricante | Información Fabricante | Información Fabricante | Información Fabricante | Información Fabricante | Información Fabricante | Información Fabricante | Información Fabricante | Información Fabricante | Información Fabricante | Información Fabricante | Información Fabricante
6.5 | Tipo de terminal primario (Placa/Cilindro) | Cilindro | Cilindro | Cilindro | Cilindro | Cilindro | Cilindro | Cilindro | Cilindro | Cilindro | Cilindro | Cilindro | Cilindro | Cilindro | Cilindro | Cilindro
6.6 | Material de terminales primarios | Cu estañado / Aluminio | Cu estañado / Aluminio | Cu estañado / Aluminio | Cu estañado / Aluminio | Cu estañado / Aluminio | Cu estañado / Aluminio | Cu estañado / Aluminio | Cu estañado / Aluminio | Cu estañado / Aluminio | Bronce Estañado / Aluminio | Bronce Estañado / Aluminio | Bronce Estañado / Aluminio | Bronce Estañado / Aluminio | Bronce Estañado / Aluminio | Bronce Estañado / Aluminio
6.7 | Placas de conexión a tierra (Sí/No) | bar: CM1 to CM12
6.8 | Placa de característica de acero inoxidable (Sí/No) | bar: CM1 to CM12
6.9 | Placa con diagrama de conexionado de los enrollados (Sí/No) | bar: CM1 to CM12
6.10 | Placa de advertencia, de acero inoxidable (Sí/No) | bar: CM1 to CM12
6.11 | Suministro de pernos, tuercas, golillas galvanizadas | bar: CM1 to CM12
6.12 | Indicador de Nivel de Aceite (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
6.13 | Dispositivo de muestreo del aceite (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
6.14 | Superficies metálicas: (G) Galvanizadas (P) Pintadas | bar: CM1 to CM12
6.15 | Color pintura exterior | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
7.0 | Pruebas e inspecciones incluidas en la Oferta: | bar: CM1 to CM12
7.1 | Tensión aplicada a frecuencia industrial en enrollados primarios | bar: CM1 to CM12
7.2 | Tensión aplicada a frecuencia industrial entre secciones de enrollados rimarios y secundarios | bar: CM1 to CM12
7.3 | Prueba de sobrevoltaje entre espiras | bar: CM1 to CM12
7.4 | Medida de descargas parciales | bar: CM1 to CM12
7.5 | Determinación de errores | bar: CM1 to CM12
7.6 | Capacitancia y factor de potencia del dieléctrico | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
7.7 | Curvas de magnetización de los TC's | bar: CM1 to CM12
7.8 | Prueba de estanqueidad o hermeticidad | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
7.9 | Verificación visual: dimensiones, pintura, galvanizado, etc. | bar: CM1 to CM12
7.10 | Verificación de marcas en terminales | bar: CM1 to CM12
7.11 | Cumplimiento con proceso de tratamiento y pintura especificado | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
7.12 | Certificado de conformidad del producto | bar: CM1 to CM12
7.13 | Certificado de calibración por laboratorio Acreditado | bar: CM1 to CM12
7.14 | Certificado de equipo libre de PCBS | bar: CM1 to CM12
Notas (1) :La clase de precisión para un núcleo de medición destinado a facturación será de 0,2S%. (2) : La exactitud del 0.2S (IEC61869) se debe garantizar en las todas relaciones del núcleo de medida (Taps).

## Caracteristicas PT´s
EMPRESA |  | CODENSA | CODENSA | CODENSA | CODENSA | CODENSA | CODENSA | CODENSA | CODENSA | CODENSA | CODENSA
Tipo de transformador de instrumentación TP |  | CM1 | CM2 | CM3 | CM4 | CM5 | CM6 | CM7 | CM8 | CM9 | CM10
|  | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado
1.0 | Uso (Nuevos Proyectos / Ampliación) | Nuevos Proyectos | Ampliación | Ampliación | Nuevos Proyectos | Ampliación | Ampliación | Ampliación | Ampliación | Nuevos Proyectos | Ampliación
2.0 | Características Generales | bar: CM1 to CM10
2.1 | Transformador de corriente / voltaje | Voltaje | Voltaje | Voltaje | Voltaje | Voltaje | Voltaje | Voltaje | Voltaje | Voltaje | Voltaje
2.2 | Vmáx equipo (kV) | 145 | 145 | 145 | 245 | 245 | 245 | 72.5 | 72.5 | 36 | 36
2.3 | Voltaje soportado impulso (kVcresta) | 650 | 650 | 650 | 1050 | 1050 | 1050 | 325 | 325 | 170 | 170
2.4 | Voltaje soportado frec. ind. 1 min (kV) | 275 | 275 | 275 | 460 | 460 | 460 | 140 | 140 | 70 | 70
2.5 | Frecuencia nominal (Hz) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
2.6 | Marca | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
2.7 | Tipo o modelo | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
2.8 | Norma | IEC 61869 | IEC 61869 | IEC 61869 | IEC 61869 | IEC 61869 | IEC 61869 | IEC 61869 | IEC 61869 | IEC 61869 | IEC 61869
2.9 | Uso (Interior/Exterior) | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior
2.10 | Medio Aislante | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Resina, Aceite o Policreto | Resina, Aceite o Policreto
2.11 | Tipo de montaje | Pedestal | Pedestal | Pedestal | Pedestal | Pedestal | Pedestal | Pedestal | Pedestal | Pedestal | Pedestal
3.0 | Características transformadores de voltaje | bar: CM1 to CM10
3.1 | Potencia térmica nominal mínima (VA) | 30 | 35 | 50 | 30 | 35 | 50 | 30 | 35 | 30 | 35
3.2 | Tipo de conexión primaria | CM9: Fase/Neutro; CM10: Fase/Neutro
3.3 | Carga de precisión simultánea (VA) | 30 | 35 | 50 | 30 | 35 | 50 | 30 | 35 | 30 | 35
3.4 | Factor de voltaje Contínuo | 1.2Vn | 1.2Vn | 1.2Vn | 1.2Vn | 1.2Vn | 1.2Vn | 1.2Vn | 1.2Vn | 1.2Vn | 1.2Vn
3.5 | Factor de Voltaje durante 30 segundos | 1.5Vn | 1.5Vn | 1.5Vn | 1.5Vn | 1.5Vn | 1.5Vn | 1.5Vn | 1.5Vn | 1.5Vn | 1.5Vn
4.0 | Relaciones de transformación | bar: CM1 to CM10
4.1 | Tensión de Primario (V) | 115000:√3 | 115000:√3 | 115000:√3 | 230000:√3 | 230000:√3 | 230000:√3 | 57500:√3 | 57500:√3 | 34500:Ö3 | 34500:Ö3
4.2 | Tensión de Secundario (V) | 115-115-115:√3 | 115-115-115:√3 | 115-115-115:√3 | 115-115-115:√3 | 115-115-115:√3 | 115-115-115:√3 | 115-115-115:√3 | 115-115-115:√3 | 115-115-115:√3 | 115-115-115:√3
4.3 | Razón de Vueltas Kr | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 500 | 500 | 300 | 300
5.0 | Clase de Precisión y Burden | bar: CM1 to CM10
5.1 | Precisión Devanado N°1 | bar: CM1 to CM10
5.2 | Precisión Devanado N°2 | clase 0,2 | clase 0,2 | clase 0,2 | clase 0,2 | clase 0,2 | clase 0,2 | clase 0,2 | clase 0,2 | clase 0,2 | clase 0,2
Precisión Devanado N°3 | bar: CM1 to CM10
5.3 | Burden N°1 | 10 VA | 10 VA | 15 VA | 10 VA | 15 VA | 30 VA | 10 VA | 15 VA | 10 VA | 15 VA
5.4 | Burden N°2 | 10 VA | 10 VA | 10 VA | 10 VA | 10 VA | 10 VA | 10 VA | 10 VA | 10 VA | 10 VA
| Burden N°3 | 10 VA | 15 VA | 25 VA | 10 VA | 10 VA | 10 VA | 10 VA | 10 VA | 10 VA | 10 VA
6.0 | Otras características | bar: CM1 to CM10
6.1 | Tipo de aislador | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | - | - | - | - | - | - | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
6.2 | Material del aislador | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Resina, porcelana o policreto | Resina, porcelana o policreto
6.3 | Color del aislador | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón
6.4 | Distancia de fuga del aislador (mm) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | 2900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
6.5 | Tipo de terminal primario (Placa/Cilindro) | Cilindro 30 mm. | Cilindro 30 mm. | Cilindro 30 mm. | Cilindro 40 mm. | Cilindro 40 mm. | Cilindro 40 mm. | Cilindro 40 mm. | Cilindro 40 mm. | Cilindro | Cilindro
6.6 | Material de terminales primarios | Cu estañado | Cu estañado | Cu estañado | Cu estañado | Cu estañado | Cu estañado | Cu estañado | Cu estañado | Bronce Estañado / Aluminio | Bronce Estañado / Aluminio
6.7 | Placas de conexión a tierra (Sí/No) | bar: CM1 to CM10
6.8 | Placa de característica de acero inoxidable (Sí/No) | bar: CM1 to CM10
6.9 | Placa con diagrama de conexionado de los enrollados (Sí/No) | bar: CM1 to CM10
6.10 | Placa de advertencia, de acero inoxidable (Sí/No) | bar: CM1 to CM10
6.11 | Suministro de pernos, tuercas, golillas galvanizadas | bar: CM1 to CM10
6.12 | Indicador de Nivel de Aceite (Sí/No) | SI | SI | SI | SI | SI | Sí | Sí | Sí | N/A | N/A
6.13 | Dispositivo de muestreo del aceite (Sí/No) | SI | SI | SI | SI | SI | Sí | Sí | Sí | N/A | N/A
6.14 | Superficies metálicas: (G) Galvanizadas (P) Pintadas | bar: CM1 to CM10
6.15 | Color pintura exterior | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | - | - | N/A | N/A
7.0 | Pruebas e inspecciones incluidas en la Oferta: | bar: CM1 to CM10
7.1 | Tensión aplicada a frecuencia industrial en enrollados primarios | bar: CM1 to CM10
7.2 | Tensión aplicada a frecuencia industrial entre secciones de ENrollados primarios y secundarios | bar: CM1 to CM10
7.3 | Prueba de sobrevoltaje entre espiras | bar: CM1 to CM10
7.4 | Medida de descargas parciales | bar: CM1 to CM10
7.5 | Determinación de errores | bar: CM1 to CM10
7.6 | Capacitancia y factor de potencia del dieléctrico | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | N/A | N/A
7.7 | Curvas de magnetización de los TC's | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | N/A | N/A
7.8 | Prueba de estanqueidad o hermeticidad | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | N/A | N/A
7.9 | Verificación visual: dimensiones, pintura, galvanizado, etc. | bar: CM1 to CM10
7.10 | Verificación de marcas en terminales | bar: CM1 to CM10
7.11 | Cumplimiento con proceso de tratamiento y pintura especificado | N/A | N/A | Sí | N/A | Sí | Sí | Sí | Sí | N/A | N/A
7.12 | Certificado de conformidad del producto | bar: CM1 to CM10
7.13 | Certificado de calibración por laboratorio Acreditado | bar: CM1 to CM10
7.14 | Certificado de equipo libre de PCBS | bar: CM1 to CM10

## Cálculo CT´s 115 KV (hidden)
TRANSFORMADOR DE 30 MVA | [5 empty] | TRANSFORMADOR DE 56 MVA | [5 empty] | TRANSFORMADOR DE 15-20 MVA | [5 empty] | TRANSFORMADOR DE 8-10-12 MVA
|  | unidad | I nominal |  |  |  |  | unidad | I nominal |  |  |  |  | unidad | I nominal |  |  |  |  | unidad | I nominal
In (trafo) | 151 | A |  |  |  | In (trafo) | 281 | A |  |  |  | In (trafo) | 100 | A |  |  |  | In (trafo) | 50 | A
longitud | 100 | m |  |  |  | longitud | 100 | m |  |  |  | longitud | 100 | m |  |  |  | longitud | 100 | m
VA medidores | 0.01 | VA |  |  |  | VA medidores | 0.01 | VA |  |  |  | VA medidores | 0.01 | VA |  |  |  | VA medidores | 0.01 | VA
resistencia cable #9 | 2.6 | ohm/Km |  |  |  | resistencia cable #9 | 2.6 | ohm/Km |  |  |  | resistencia cable #9 | 2.6 | ohm/Km |  |  |  | resistencia cable #9 | 2.6 | ohm/Km
resistencia borneras | 0.01 | ohm |  |  |  | resistencia borneras | 0.01 | ohm |  |  |  | resistencia borneras | 0.01 | ohm |  |  |  | resistencia borneras | 0.01 | ohm
Impedancia Total | 0.29 |  |  |  |  | Impedancia Total | 0.29 |  |  |  |  | Impedancia Total | 0.29 |  |  |  |  | Impedancia Total | 0.29
Potencia Nom Total (5A) | 15VA | 3.75 | 25% |  |  | Potencia Nom Total (5A) | 15VA | 3.75 | 25% |  |  | Potencia Nom Total (5A) | 15VA | 3.75 | 25% |  |  | Potencia Nom Total (5A) | 15VA | 3.75 | 25%
Potencia Nom Total (1A) | 15 VA | 3.75 | 25% |  |  | Potencia Nom Total (1A) | 15 VA | 3.75 | 25% |  |  | Potencia Nom Total (1A) | 15 VA | 3.75 | 25% |  |  | Potencia Nom Total (1A) | 15 VA | 3.75 | 25%
|  |  | 20% | 100% | 50% |  |  |  | 20% | 100% | 50% |  |  |  | 20% | 100% | 50% |  |  |  | 20% | 100% | 50%
Corriente nom CT | 200 |  | P VA Nom | P VA Nom | P VA Nom | Corriente nom CT | 300 | Corriente al 20% | P VA Nom | P VA Nom |  | Corriente nom CT | 300 | Corriente al 20% | P VA Nom | P VA Nom | P VA Nom | Corriente nom CT | 300 | Corriente al 20% | P VA Nom | P VA Nom | P VA Nom
Corriente nom nucle de medida In 200A | 200/1 | 0.2 | 0.0316 | 0.31 | 0.0925 | Corriente nom nucle de medida In 300A | 300/1 | 0.2 | 0.0316 | 0.31 | 0.0925 | Corriente nom nucle de medida In 100A | 100/1 | 0.2 | 0.0316 | 0.31 | 0.0925 | Corriente nom nucle de medida In 50A | 50/1 | 0.2 | 0.0316 | 0.31 | 0.0925
Corriente nom nucle de medida In 200A | 200/5 | 1 | 0.31 | 7.27 | 1.8325 | Corriente nom nucle de medida In 300A | 300/5 | 1 | 0.31 | 7.27 | 1.8325 | Corriente nom nucle de medida In 100A | 100/5 | 1 | 0.31 | 7.27 | 1.8325 | Corriente nom nucle de medida In 50A | 50/5 | 1 | 0.31 | 7.27 | 1.8325
Corriente nom nucle de medida In 400 A | 200/1 EXT 200% | 0.4 | 0.0664 | 1.18 | 0.6725 | Corriente nom nucle de medida In 600 A | 300/1 EXT 200% | 0.4 | 0.0664 | 1.18 | 0.31 | Corriente nom nucle de medida In 200 A | 100/1 EXT 200% | 0.4 | 0.0664 | 1.18 | 0.31 | Corriente nom nucle de medida In 100 A | 50/1 EXT 200% | 0.4 | 0.0664 | 1.18 | 0.31
Corriente nom nucle de medida In 400 A | 200/5 EXT 200% | 2 | 1.18 | 29.02 | 7.27 | Corriente nom nucle de medida In 600 A | 300/5 EXT 200% | 2 | 1.18 | 29.02 | 7.27 | Corriente nom nucle de medida In 200 A | 100/5 EXT 200% | 2 | 1.18 | 29.02 | 7.27 | Corriente nom nucle de medida In 100 A | 50/5 EXT 200% | 2 | 1.18 | 29.02 | 7.27
Corriente nom nucle de medida In 200 A | 100/5 EXT 200% | 2 | 1.18 | 29.02 | 7.27 | Corriente nom nucle de medida In 400 A | 300/1 EXT 200% | 0.266 | 0.040519 | 0.53298 | 0.14632 | Corriente nom nucle de medida In 150 A | 100/1 EXT 150% | 0.3 | 0.0461 | 0.53298 | 0.18313 | Corriente nom nucle de medida In 75 A | 50/1 EXT 200% | 0.3 | 0.0461 | 0.53298 | 0.18313
Corriente nom nucle de medida In 300 A | 200/5 EXT 150% | 1.5 | 0.6725 | 16.3325 | 4.0981 | Corriente nom nucle de medida In 450 A | 300/5 EXT 200% | 1.5 | 0.6725 | 16.3325 | 4.0981 | Corriente nom nucle de medida In 150 A | 100/5 EXT 150% | 1.5 | 0.6725 | 16.3325 | 4.0981 | Corriente nom nucle de medida In 75 A | 50/5 EXT 200% | 1.5 | 0.6725 | 12.8445 | 4.0981
3.75

## Cálculo CT´s 230 kV (hidden)
TRANSFORMADOR DE 168 MVA
|  | unidad | I nominal
In (trafo) | 500 | A
longitud | 100 | m
VA medidores | 0.01 | VA
resistencia cable #9 | 2.6 | ohm/Km
resistencia borneras | 0.01 | ohm
Impedancia Total | 0.29
Potencia Nom Total (5A) | 15VA | 3.75 | 25%
Potencia Nom Total (1A) | 15 VA | 3.75 | 25%
|  |  | 20% | 100% | 50%
Corriente nom CT | 300 | Corriente al 20% | P VA Nom | P VA Nom | PVA Nom
Corriente nom nucle de medida In 500A | 500/1 | 0.2 | 0.0316 | 0.31
Corriente nom nucle de medida In 500A | 500/5 | 1 | 0.31 | 7.27
Corriente nom nucle de medida In 1000 A | 500/1 EXT 200% | 0.4 | 0.0664 | 1.18
Corriente nom nucle de medida In 1000 A | 500/5 EXT 200% | 2 | 1.18 | 29.02
Corriente nom nucle de medida In 150 A | 100/1 EXT 200% | 0.3 | 0.0461 | 0.53298
Corriente nom nucle de medida In 150 A | 100/5 EXT 200% | 1.5 | 0.6725 | 12.8445