## DATOS PROPONENTE
FABRICANTE:
Nombre o razón social: | ......................…………………………….................................................
Dirección | ......................…………………………….................................................
Persona a contactar | ......................…………………………….................................................
Teléfono | ................................. | Fax …………..………………..……………….. | E_Mail ……………..
REPRESENTANTE :
Nombre o razón social: | ......................…………………………….................................................
Dirección | ........................................................……….......................… |  | País ……..………….
Persona a contactar | ......................…………………………….................................................
Teléfono | ................................. | Fax …………..………………..……………….. | E_Mail ……………...
Las Celdas de Media Tensión serán construidas y probadas de acuerdo con la Especificación Técnica y sus Anexos. El fabricante garantiza las características técnicas ofrecidas y los plazos de entrega.
El Fabricante deberá llenar los espacios en blanco con los valores ofrecidos. Deberá tener presente que si se aparta de los valores solicitados su oferta podría ser rechazada.

## RESUMEN
Resumen de Equipos Ofrecidos
EMPRESA | Item | Proyecto Subestación | Plazo de entrega |  | Voltaje (kV) | Corriente Barra (A) | Barra simple o doble | Cantidad de Celdas | [6 empty] | Observaciones
|  |  | Solicitado | Ofrecido |  |  |  | Entrada | Acoplador | Salida | SS/AA | Medida | Otra | Total
AMPLA |  | Sin requerimientos
CODENSA | B1 | CARRERA QUINTA | 2004-07-31 |  | 17.5 | 2000 | SIMPLE | 2 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 17
| B2 | SAN CARLOS | 2004-07-31 |  | 17.5 | 2000 | SIMPLE | 3 | 2 | 15 | 0 | 3 | 0 | 23
| B3 | CHÍA | 2004-07-31 |  | 17.5 | 2000 | SIMPLE | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 11
COELCE |  | Sin requerimientos
CHILECTRA | D1 | DOMINICOS | 2005-01-01 |  | 15 | 3.150 | DOBLE | 2 | 3 | 10 | 1 | - | - | 16
| D2 | QUILICURA | 2005-01-01 |  | 15 | 3.150 | DOBLE | 2 | 3 | 10 | 1 | - | - | 16
| D3 | ALONSO DE CORDOVA | 2005-01-01 |  | 15 | 3.150 | DOBLE | 2 | 2 | 10 | 1 | - | - | 15
EDELNOR |  | Sin requerimientos
EDESUR |  | Sin requerimientos
Note on D7: Plazo de entrega en bodega de la Empresa (MES/AÑO)

## CODENSA BASE (hidden)
| ÍTEM | CARACTERISTICAS | UNIDAD | CODENSA - PROYECTOS CELDAS DE MEDIA TENSION
|  |  |  | B1: CARRERA QUINTA | B2: SAN CARLOS | B3: CHÍA
|  |  |  | Solicitado | Solicitado | Solicitado
1 | 1 | Idioma documentación |  | Español | Español | Español
2 | 2 | Modelo
3 | 3 | Norma de Fabricación |  | IEC 60298/694/129/44-1/186/056/127/255 ASTM 123/153 | IEC 60298/694/129/44-1/186/056/127/255 ASTM 123/153 | IEC 60298/694/129/44-1/186/056/127/255 ASTM 123/153
4 | 4 | Tensión Nominal | kV | 17.5 | 17.5 | 17.5
5 |  | Tensión de servicio | kV | 12 | 12 | 12
6 | 5 | Clase de Aislación - BIL (a nivel del mar) | kV | 95 | 95 | 95
7 | 6 | Frecuencia Nominal | Hz | 60 | 60 | 60
8 | 7 | Corriente Nominal Barras | A | 2000 | 2000 | 2000
9 | 8 | Instalación | Int./Ext. | Interior | Interior | Interior
10 | 9 | Barra Auxiliar | Sí/No | No | No | No
11 | 10 | Cumple Especificación Sísmica | Sí/ No | Si | Si | Si
12 | 11 | Construcción Celdas
13 | 11.1 | Espesor planchas | mm. | >2.0 mm | >2.0 mm | >2.0 mm
14 | 11.2 | Grado de Protección Celdas | IP | 4X | 4X | 4X
15 | 11.3 | A prueba de Arco Interno | Sí/No | Si | Si | Si
16 | 11.4 | Color |  | RAL 7032 | RAL 7032 | RAL 7032
17 | 12 | Dimension Conjunto Total ( largoxanchoxalto ) | mm. | <=17000x2500x2500 (ver nota 1) | <=22000x2500x2500 | (8800 x 2000 x 2500)
18 | 13 | Peso Total Aproximado | kg. | - | - | -
19 | 14 | Barras por Fase
20 | 14.1 | Cantidad de Barras Principales y sección | x mm2 | - | - | -
21 | 14.2 | Cantidad de Barras Auxiliares y sección | x mm2 | - | - | -
22 | 14.3 | Material |  | Cobre Plateado | Cobre Plateado | Cobre Plateado
23 | 14.4 | Capacidad corriente nominal | A | 2000 | 2000 | 2000
24 | 14.5 | Tipo Aislación |  | Termoencogible | Termoencogible | Termoencogible
25 | 15 | Barra de Tierra
26 | 15.1 | Material |  | Cobre Plateado | Cobre Plateado | Cobre Plateado
27 | 15.2 | Dimensiones | mm. | - | - | -
28 | 16 | Voltaje Auxiliar (Para todos los dispositivos)
29 | 16.1 | Voltaje Continuo | Volts | 125 | 125 | 125
30 | 16.2 | Voltaje Alterno | Volts | 120 | 120 | 120
31 | 17 | Celdas de Entrada o Acometida | Sí/No | Si | Si | Si
32 | 17.1 | Cantidad |  | 2 | 3 | 1
33 | 17.2 | Dimensiones (largoxanchoxalto) | mm. |  |  | max (800 x 2000 x 2500) mm
34 | 17.3 | Interruptor
35 | 17.3.1 | Cantidad |  | 2 | 3 | 1
36 | 17.3.2 | Fabricante |  | - | - | -
37 | 17.3.3 | Modelo |  | - | - | -
38 | 17.3.4 | Norma de fabricación |  | IEC 60056 | IEC 60056 | IEC 60056
39 | 17.3.5 | Tensión nominal | kV | 17.5 | 17.5 | 17.5
40 | 17.3.6 | Corriente nominal | A | 2000 | 2000 | 2000
41 | 17.3.7 | Corriente Cortocircuito | kA | 25 | 25 | 25
42 | 17.3.8 | Medio de extinción | Vacío /SF6 | Vacio | Vacio | Vacio
43 | 17.3.9 | Motor resorte | Sí/No | Si | Si | Si
44 | 17.3.10 | Corriente bobina Apertura/cierre | A | <= 5 | <= 5 | <= 5
45 | 17.3.11 | Consumo Motor | W | < 200 | < 200 | < 200
46 | 17.3.12 | Número de Contactos | NA/NC | 6/6 | 6/6 | 6/6
47 | 17.4 | Seccionador rápido de Puesta a Tierra | Sí/No | No | No | No
48 | 17.4.1 | Fabricante |  | - | - | -
49 | 17.4.2 | Modelo |  | - | - | -
50 | 17.4.3 | Corriente Cortocircuito | kA | - | - | -
51 | 17.5 | Transformador de Corriente | Sí/No | Si | Si | Si
52 | 17.5.1 | Cantidad |  | 3 | 3 | 3
53 | 17.5.2 | Modelo |  | - | - | -
54 | 17.5.3 | Corriente Nominal | A | 2000 | 2000 | 2000
55 | 17.5.4 | Corriente Cortocircuito | kA | 25 | 25 | 25
56 | 17.5.5 | Cantidad de Núcleos |  | 3 | 3 | 3
57 | 17.5.6 | Cantidad de Nucleos de precisión |  | 1 | 1 | 1
58 | 17.5.6.1 | Relación |  | 1000/5 | 1000/5 | 1000/5
59 | 17.5.6.2 | Burden | VA | 10 | 10 | 10
60 | 17.5.6.3 | Clase de precisión |  | 0,5S - EXT 120% | 0,5S, EXT 200% | 0,5 Ext 200%
61 | 17.5.7 | Cantidad de Nucleos de Protección |  | 2 | 2 | 2
62 | 17.5.7.1 | Relación |  | 2000-1200-800/5 (Ver Unifilar) | 2000-1200-800/5 (Ver Unifilar) | 2000/5
63 | 17.5.7.2 | Burden | VA | 10 | 10 | 10
64 | 17.5.7.3 | Clase de precisión |  | 5P20 | 5P20 | 5P20
65 | 17.5.8 | Factor térmico Nominal | In | 1.2 | 1.2 | 1.2
66 | 17.5.9 | Multi-relación | Sí/No | Si | Si | No
67 | 17.6 | Transformador de Voltaje | Si/No | No | No | No
68 | 17.6.1 | Cantidad |  | - | - | -
69 | 17.6.2 | Cantidad de Nucleos |  | - | - | -
70 | 17.6.3 | Modelo |  | - | - | -
71 | 17.6.4 | Extraíbles |  | - | - | -
72 | 17.6.5 | Fusible lado AT |  | - | - | -
73 | 17.6.6 | Relación |  | - | - | -
74 | 17.6.7 | Burden |  | - | - | -
75 | 17.6.8 | Clase de precisión |  | - | - | -
76 | 17.6.9 | Potencia térmica nominal |  | - | - | -
77 | 17.7 | Cables de poder | Si/No | No | No | No
78 | 17.7.1 | Terminales |  | - | - | -
79 | 17.7.2 | Cantidad y Sección por Fase |  | - | - | -
80 | 18 | Celdas Acopladora | Si/No | Si | Si | Si
81 | 18.1 | Cantidad |  | 1 | 2 | 1
82 | 18.2 | Dimensiones (largoxanchoxalto) |  | - | - | max (800 x 2000 x 2500) mm
83 | 18.3 | Interruptor |  | - | - | -
84 | 18.3.1 | Cantidad |  | 1 | 2 | 1
85 | 18.3.2 | Fabricante |  | - | - | -
86 | 18.3.3 | Modelo |  | - | - | -
87 | 18.3.4 | Norma de fabricación |  | IEC 60056 | IEC 60056 | IEC 60056
88 | 18.3.5 | Tensión nominal | kV | 17.5 | 17.5 | 17.5
89 | 18.3.6 | Corriente nominal | A | 2000 | 2000 | 2000
90 | 18.3.7 | Corriente Cortocircuito | kA | 25 | 25 | 25
91 | 18.3.8 | Medio de extinción | Vacío /SF6 | Vacio | Vacio | Vacio
92 | 18.3.9 | Motor resorte | Sí/No | Si | Si | Si
93 | 18.3.10 | Corriente bobina Apertura/cierre | A | <= 5 | <= 5 | <= 5
94 | 18.3.11 | Consumo Motor | W | < 200 | < 200 | < 200
95 | 18.3.12 | Número de Contactos | NA/NC | 6/6 | 6/6 | 6/6
96 | 18.4 | Transformador de Corriente | Si/No | Sí | Sí | Sí
97 | 18.4.1 | Cantidad |  | 3 | 3 | 3
98 | 18.4.2 | Modelo |  | - | - | -
99 | 18.4.3 | Corriente Nominal | A | 2000 | 2000 | 2000
100 | 18.4.4 | Corriente Cortocircuito | kA | 25 | 25 | 25
101 | 18.4.5 | Cantidad de Núcleos |  | 2 | 2 | 2
102 | 18.4.6 | Cantidad de Nucleos de precisión |  | 1 | 1 | 1
103 | 18.4.7 | Relación |  | 1000/5 | 1000/5 | 1000/5
104 | 18.4.8 | Burden | VA | 10 | 10 | 10
105 | 18.4.9 | Clase de precisión |  | 0,5S - EXT 120% | 0,5S, EXT 200% | 0,5 Ext 200%
106 | 18.4.10 | Cantidad de Nucleos de Protección |  | 1 | 1 | 1
107 | 18.4.11 | Relación |  | 2000-1200-800/5 (Ver Unifilar) | 2000-1200-800/5 (Ver Unifilar) | 2000/5
108 | 18.4.12 | Burden | VA | 10 | 10 | 10
109 | 18.4.13 | Clase de precisión |  | 5P20 | 5P20 | 5P20
110 | 18.4.14 | Factor térmico Nominal | In | 1.2 | 1.2 | 1.2
111 | 18.4.15 | Multi-relación | Sí/No | Si | Si | No
112 | 18.5 | Transformador de Voltaje | Si/No | No | No | No
113 | 18.5.1 | Cantidad |  | - | - | -
114 | 18.5.2 | Modelo |  | - | - | -
115 | 18.5.3 | Extraíbles |  | - | - | -
116 | 18.5.4 | Fusible lado AT |  | - | - | -
117 | 18.5.5 | Relación |  | - | - | -
118 | 18.5.6 | Burden |  | - | - | -
119 | 18.5.7 | Clase de precisión |  | - | - | -
120 | 18.5.8 | Potencia térmica nominal |  | - | - | -
121 | 18.6 | Cables de poder |  | No | No | No
122 | 18.6.1 | Terminales |  | - | - | -
123 | 18.6.2 | Cantidad y Sección por Fase |  | - | - | -
124 | 19 | Celdas Salida | Si/No | Si | Si | Si
125 | 19.1 | Cantidad |  | 12 | 15 (3 con control de condensador) ver nota 2 | 8
126 | 19.2 | Dimensiones (largoxanchoxalto) |  | - | - | max (800 x 2000 x 2500) mm
127 | 19.3 | Interruptor
128 | 19.3.1 | Cantidad |  | 12 | 15 | 8
129 | 19.3.2 | Fabricante |  | - | - | -
130 | 19.3.3 | Modelo |  | - | - | -
131 | 19.3.4 | Norma de fabricación |  | IEC 60056 | IEC 60056 | IEC 60056
132 | 19.3.5 | Tensión nominal |  | 17.5 | 17.5 | 17.5
133 | 19.3.6 | Corriente nominal |  | 630 | 630 | 630
134 | 19.3.7 | Corriente Cortocircuito |  | 25 | 25 | 25
135 | 19.3.8 | BIL | kV | 95 | 95 | 95
136 | 19.3.9 | Medio de extinción | Vacío /SF6 | Vacio | Vacio | Vacio
137 | 19.3.10 | Motor resorte | Sí/No | Si | Si | Si
138 | 19.3.11 | Corriente bobina Apertura/cierre | A | <= 5 | <= 5 | <= 5
139 | 19.3.12 | Consumo Motor | W | < 200 | < 200 | < 200
140 | 19.3.13 | Número de Contactos | NA/NC | 6/6 | 6/6 | 6/6
141 | 19.4 | Seccionador de Fase | Si/No | No | No | No
142 | 19.4.1 | Cantidad |  | - | - | -
143 | 19.4.2 | Modelo |  | - | - | -
144 | 19.4.3 | Norma de fabricación |  | - | - | -
145 | 19.4.4 | Tensión nominal | kV | - | - | -
146 | 19.4.5 | Corriente nominal | A | - | - | -
147 | 19.4.6 | Corriente Cortocircuito | kA | - | - | -
148 | 19.4.7 | Mecanismo: Motorizado y Manual | Sí/No | - | - | -
149 | 19.5 | Seccionador rápido de Puesta a Tierra | Sí/No | Si | Si | Si
150 | 19.5.1 | Fabricante |  | - | - | -
151 | 19.5.2 | Modelo |  | - | - | -
152 | 19.5.3 | Corriente Cortocircuito | kA | 25 | 25 | 25
153 | 19.6 | Transformador de Corriente |  | Si | Si | Si
154 | 19.6.1 | Cantidad |  | 3 | 3 | 3
155 | 19.6.2 | Modelo |  | - | - | -
156 | 19.6.3 | Corriente nominal |  | 400 | 400 | 400
157 | 19.6.4 | Corriente Cortocircuito | kA | 25 | 25 | 25
158 | 19.6.5 | Cantidad de Núcleos |  | 2 | 2 | 2
159 | 19.6.6 | Cantidad de Nucleos de Precisión |  | 1 | 1 | 1
160 | 19.6.6.1 | Relación |  | 400/5 | 400/5 | 400/5
161 | 19.6.6.2 | Burden | VA | 10 | 10 | 10
162 | 19.6.6.3 | Clase de precisión |  | 0,5, Ext 120% | 0,5, Ext 120% | 0.5
163 | 19.6.7 | Cantidad de Nucleos de Protección |  | 1 | 1 | 1
164 | 19.6.7.1 | Relación |  | 400/5 | 400/5 | 400/5
165 | 19.6.7.2 | Burden | VA | 10 | 10 | 10
166 | 19.6.7.3 | Clase de precisión |  | 5P20 | 5P20 | 5P20
167 | 19.6..8 | Factor térmico Nominal | In | 1.2 | 1.2 | 1.2
168 | 19.6.9 | Multi-relación | Sí/No | No | No | No
169 | 19.7 | Transformador de Voltaje | Si/No | No | No | No
170 | 19.7.1 | Cantidad |  | - | - | -
171 | 19.7.2 | Modelo |  | - | - | -
172 | 19.7.3 | Extraíbles |  | - | - | -
173 | 19.7.4 | Fusible lado AT |  | - | - | -
174 | 19.7.5 | Relación |  | - | - | -
175 | 19.7.6 | Burden |  | - | - | -
176 | 19.7.7 | Clase de precisión |  | - | - | -
177 | 19.7.8 | Potencia térmica nominal |  | - | - | -
178 | 19.8 | Cables de poder |  | No | No | No
179 | 19.8.1 | Terminales |  | - | - | -
180 | 19.8.2 | Cantidad y Sección por Fase |  | - | - | -
181 | 20 | Celdas de Servicios Auxiliares | Si/No | No | No | No
182 | 20.1 | Cantidad |  | - | - | -
183 | 20.2 | Dimensiones |  | - | - | -
184 | 20.3 | Idéntica a Celda de Salida | Sí/No | - | - | -
185 | 20.4 | Seccionador Fusible | Sí/No | - | - | -
186 | 20.4.1 | o Fusible | Amperes | - | - | -
187 | 20.4.2 | o Motorizado | Sí/No | - | - | -
188 | 20.5 | Transformador de Servicios Auxilares (SS/AA) | Sí/No | - | - | -
189 | 20.5.1 | Potencia Nominal | kVA | - | - | -
190 | 20.5.2 | Relación y conexión |  | - | - | -
191 | 21 | Celda de Medida | Si/No | Si | Si | Si
192 | 21.1 | Cantidad |  | 2 | 3 | 1
193 | 21.2 | Dimensiones |  | - | - | max (800 x 2000 x 2500) mm
194 | 21.3 | Transformador de Voltaje | Si/No | Si | Si | Si
195 | 21.3.1 | Cantidad |  | 3 | 3 | 3
196 | 21.3.2 | Modelo |  | - | - | -
197 | 21.3.3 | Extraíbles |  | Si | Si | Si
198 | 21.3.4 | Fusible lado AT |  | Si | Si | Si
199 | 21.3.5 | Cantidad de núcleos |  | 2 | 2 | 2
200 | 21.3.6 | Relación |  | 12000 / 3 : 115 / 3 | 12000 / 3 : 115 / 3 | 12000 / 3 : 120 / 3
201 | 21.3.7 | Burden |  | 50 VA | 50 VA | 50 VA
202 | 21.3.8 | Clase de precisión |  | 3P- 0.5 - 3P | 3P- 0.5 - 3P | 3P- 0.5 - 3P
203 | 21.3.9 | Potencia térmica nominal |  | No Aplica | No Aplica | No Aplica
204 | 22 | Alambrado
205 | 22.1 | Sección Circuitos Control | mm2. | 3,3 | 3,3 | 3,3
206 | 22.2 | Sección Circuitos Corriente | mm2. | 6,6 | 6,6 | 6,6
207 | 22.3 | Espesor Chaqueta Aislante | mm. | - | - | -
208 | 22.4 | Libre halogenos | Sí/No | Si | Si | Si
209 | 22.5 | Libre PVC | Sí/No | Si | Si | Si
210 | 22.6 | Retardante a la llama | Sí/No | Si | Si | Si
211 | 23 | Accesorios
212 | 23.1 | Detectores ópticos de arco interno | Sí/No | No | No | No
213 | 23.1.1 | Fabricante - Modelo |  | - | - | -
214 | 23.2 | Aisladores soportes capacitivos de voltaje | Sí/No | Si | Si | Si
215 | 23.2.1 | Fabricante - Modelo |  | - | - | -
216 | 23.3 | Ducto Expansor de gases | Sí/No | Si | Si | Si
217 | 23.4 | Carro de inserción y extracción del interruptor | Sí/No | Si (ver nota 3) | Si (ver nota 3) | Si (ver nota 3)
218 | 23.4.1 | Cantidad |  | 2 | 2 | 2
219 | 23.5 | Carro de inserción y extracción del TT/PP's | Sí/No | Si | Si | Si
220 | 23.5.1 | Cantidad |  | 1 (ver nota 4) | 1 (ver nota 4) | 1 (ver nota 4)
221 | 23.6 | Carro de Puesta Tierra de Barras Principales | Sí/No | No | No | No
222 | 23.7 | Calefactores en compartimientos | Sí/No | Si (ver nota 5) | Si (ver nota 5) | Si (ver nota 5)
223 | 23.8 | Enclavamiento mecánico y eléctrico de la cuchilla de puesta a tierra | Sí/No | Si | Si | Si
224 | 24 | Relés Protección y Equipos de Medida | Sí/No | Si | Si | Si
225 | 24.1 | Fabricante - Modelos |  | - | - | -
226 | 24.2 | Especificaciones |  | ANEXO TÉCNICO y E-PCM-0001.R1 | ANEXO TÉCNICO y E-PCM-0001.R1 | ANEXO TÉCNICO y E-PCM-0001.R1
227 | 25 | Sistema de Control | Sí/No | Si | Si | Si
228 | 25.1 | Fabricante - Modelos |  | - | - | -
229 | 25.2 | Especificaciones - Anexo 2 - |  | ANEXO TÉCNICO | ANEXO TÉCNICO | ANEXO TÉCNICO
230 | 26 | Pararrayos. | Si/No | Si | Si | Si
231 | 26.1 | Fabricante-Modelo |  | - | - | -
232 | 26.2 | Voltaje Nominal | kV | 12 | 12 | 12
233 | 26.3 | Maximo voltaje de operación continua a tierra (MCOV) | kV | 10,2 | 10,2 | 10,2
234 | 26.4 | Corriente de descarga | kA | 10 | 10 | 10
235 | 27 | Luces de indicación | Si/No | Si | Si | Si (nota 11)
236 | 27.1 | Fabricante - Modelo |  | - | - | -
237 | 21.2 | Tensión Nominal |  | 125 Vcc | 125 Vcc | 125 Vcc
238 | 27.3 | Tipo Multiled | Sí/No | Si | Si | Si
239 | 28 | Termomagnéticos:Corriente Continua |  | Si | Si | Si
240 | 28.1 | Fabricante |  | - | - | -
241 | 28.2 | Voltaje nominal | V | 125 Vcc | 125 Vcc | 125 Vcc
242 | 28.3 | Intensidad nominal | A | - | - | De acuerdo a diseño
243 | 28.4 | Capacidad de ruptura | kA | 10 | 10 | 10
244 | 29 | Transductores de Medida | Sí/No | No | No | No
245 | 29.1 | Fabricante- Modelo |  | - | - | -
246 | 29.2 | Frecuencia | Hz | - | - | -
247 | 29.3 | Voltaje alimentación | V | - | - | -
248 | 29.4 | Corriente de salida..mA | mA | - | - | -
249 | 29.5 | Clase de precisión |  | - | - | -
250 | 29.6 | Rango de medición |  | - | - | -
251 | 29.6.1 | Corriente | A | - | - | -
252 | 29.6.2 | Voltaje | V | - | - | -
253 | 30 | Reles Auxiliares |  | Si | Si | Si
254 | 30.1 | Fabricante- Modelo |  | - | - | -
255 | 31 | Bornes de control | Si/No | Si | Si | Si
256 | 31.1 | Fabricante |  | - | - | -
257 | 31.2 | Tensión nominal de aislamiento | V | 600 | 600 | 600
258 | 31.3 | Rango secciones conductores admitidos por el borne | mm2 | - | - | -
259 | 32 | Swicth de Control | Si/No | Si | Si | Si
260 | 32.1 | Fabricante-Modelo |  | - | - | -
261 | 33 | Enclavamientos Especiales | Si/No | Si (ver nota 6) | Si (ver nota 6) | Si (ver nota 6)
262 | 34 | Pruebas a realizar
263 |  | a) Verificar dimensiones e inspección general | Sí/No | Si | Si | Si
264 |  | b) Verificación de Alambrado | Sí/No | Si | Si | Si
265 |  | c) Aislación:2500V por 1 min. circuitos baja tensión. | Sí/No | Si | Si | Si
266 |  | d) Aislación a frecuencia industrial a circuitos MT. | Sí/No | Si | Si | Si
267 |  | e) Prueba funcional a elementos auxiliares eléctricos. | Sí/No | Si | Si | Si
268 |  | f) Pruebas mecánicas y verificación de enclavamientos. | Sí/No | Si | Si | Si
269 |  | g) Verificación de pintura y galvanizado. | Sí/No | Si | Si | Si
270 |  | h) Pruebas a interruptor según Especificación Corporativa E-SE-0003 | Sí/No | Si (ver nota 10) | Si (ver nota 10) | Si (ver nota 10)
271 |  | i) Pruebas a seccionador de puesta a tierra | Sí/No | Si | Si | Si
272 |  | j) Pruebas a TP'S según Especificación Corporativa E-SE-0007 | Sí/No | Si | Si | Si
273 |  | k) Pruebas a TC'S según Especificación Corporativa E-SE-0007 | Sí/No | Si | Si | Si
274
275 | 35 | Repuestos recomendados | Sí/No | Si (ver Anexo No. 2) | Si (ver Anexo No. 2) | Si (ver Anexo No. 2)
276 | 36 | Información técnica adicional | Sí/No | Si (ver nota 7) | Si (ver nota 7) | Si (ver nota 7)
277
278 | 37 | Diferencias con la ETC | Sí/No | Sí (ver nota 8) | Sí (ver nota 8) | Sí (ver nota 8)
279 |  |  |  | Anexo N° 2 | Anexo N° 2 | Anexo N° 2
280
NOTAS
| Nota 1: | Estas dimensiones corresponden a un conjunto alineado. Sin embargo el oferente debe considerar que las filas presentan
un ángulo que debe resolverse mecánicamente mediante una celda de acople de barras. Ver Anexo 2 para más detalles.
| Nota 2: | En las celdas de salida que tienen asociado un banco de condensadores, se deberá prever el control y la medida de este banco
existente en la subestación.
| Nota 3: | En caso que el interruptor requiera de carro de extracción, el oferente debera suministrarlo.
Dicho carro deberá ser hidráulico o mecánico para la extracción de los interruptores, el cual permita el cambio y
ubicación del interruptor desde el piso de la casa de control, hasta la posición de ingreso a la celda de media tensión.
Si se requiere un carro diferente para extraer interruptores de salida y de entrada, el oferente deberá suministar uno adicional.
| Nota 4: | Los transformadores de tensión en las celdas de medida, deberán estar montados sobre un carro extraíble.
Sin embargo no se requiere carro de repuesto.
| Nota 5: | Los calefactores instalados en las celdas deberán ser controlados por Higrostato
| Nota 6: | Los enclavamientos requeridos serán eléctricos y mecánicos según la ingeniería de detalle, tanto para el interruptor
como para la cuchilla de puesta atierra.
| Nota 7: | Se debe suministrar toda la información técnica de los equipos intalados en las celdas previo a la aprobación de la
ingeniería de detalle; esta información deberá suministrarse en idioma Español o en su defecto en Inglés.
| Nota 8: | Las diferencias con la especificación técnica corporativa están consignadas en el Anexo N° 2,
el cual primará sobre la norma corporativa.
| Nota 9: | Se debera garantizar y comprobar (simulación) la comunicación de las señales requeridas al Centro de Control.
| Nota 10: | Las Celdas de Media Tensión deberán ser sometidas a pruebas de Rutina por el fabricante, en presencia del cliente o su representante.
Las pruebas de recepción en fábrica, incluyendo las de rutina, serán realizadas de acuerdo a las recomendaciones de la Norma IEC 60298
para celdas y a la Norma IEC 60056 para interruptores y se efectuarán a las celdas completamente armadas
y previamente probadas por el fabricante.
| Nota 11: | El oferente podrá seleccionar la opción de indicación de posición del interruptor, a través de los relés de protección.

## CODENSA
CODENSA
Proyecto de Celda de Media Tensión:
ÍTEM | CARACTERISTICAS | UNIDAD | B3: CHÍA
|  |  | Solicitado | Ofrecido | 3
1 | Idioma documentación |  | Español |  | B1: CARRERA QUINTA | 1
2 | Modelo |  |  |  | B2: SAN CARLOS | 2
3 | Norma de Fabricación |  | IEC 60298/694/129/44-1/186/056/127/255 ASTM 123/153 |  | B3: CHÍA | 3
4 | Tensión Nominal | kV | 17.5 |  |  | 4
| Tensión de servicio | kV | 12 |  |  | 5
5 | Clase de Aislación - BIL (a nivel del mar) | kV | 95 |  |  | 6
6 | Frecuencia Nominal | Hz | 60 |  |  | 7
7 | Corriente Nominal Barras | A | 2000 |  |  | 8
8 | Instalación | Int./Ext. | Interior |  |  | 9
9 | Barra Auxiliar | Sí/No | No |  |  | 10
10 | Cumple Especificación Sísmica | Sí/ No | Si |  |  | 11
11 | Construcción Celdas |  |  |  |  | 12
11.1 | Espesor planchas | mm. | >2.0 mm |  |  | 13
11.2 | Grado de Protección Celdas | IP | 4X |  |  | 14
11.3 | A prueba de Arco Interno | Sí/No | Si |  |  | 15
11.4 | Color |  | RAL 7032 |  |  | 16
12 | Dimension Conjunto Total ( largo x ancho x alto ) | mm. | (8800 x 2000 x 2500) |  |  | 17
13 | Peso Total Aproximado | kg. | - |  |  | 18
14 | Barras por Fase |  |  |  |  | 19
14.1 | Cantidad de Barras Principales y sección | x mm2 | - |  |  | 20
14.2 | Cantidad de Barras Auxiliares y sección | x mm2 | - |  |  | 21
14.3 | Material |  | Cobre Plateado |  |  | 22
14.4 | Capacidad corriente nominal | A | 2000 |  |  | 23
14.5 | Tipo Aislación |  | Termoencogible |  |  | 24
15 | Barra de Tierra |  |  |  |  | 25
15.1 | Material |  | Cobre Plateado |  |  | 26
15.2 | Dimensiones | mm. | - |  |  | 27
16 | Voltaje Auxiliar (Para todos los dispositivos) |  |  |  |  | 28
16.1 | Voltaje Continuo | Volts | 125 |  |  | 29
16.2 | Voltaje Alterno | Volts | 120 |  |  | 30
17 | Celdas de Entrada o Acometida | Sí/No | Si |  |  | 31
17.1 | Cantidad |  | 1 |  |  | 32
17.2 | Dimensiones (largoxanchoxalto) | mm. | max (800 x 2000 x 2500) mm |  |  | 33
17.3 | Interruptor |  |  |  |  | 34
17.3.1 | Cantidad |  | 1 |  |  | 35
17.3.2 | Fabricante |  | - |  |  | 36
17.3.3 | Modelo |  | - |  |  | 37
17.3.4 | Norma de fabricación |  | IEC 60056 |  |  | 38
17.3.5 | Tensión nominal | kV | 17.5 |  |  | 39
17.3.6 | Corriente nominal | A | 2000 |  |  | 40
17.3.7 | Corriente Cortocircuito | kA | 25 |  |  | 41
17.3.8 | Medio de extinción | Vacío /SF6 | Vacio |  |  | 42
17.3.9 | Motor resorte | Sí/No | Si |  |  | 43
17.3.10 | Corriente bobina Apertura/cierre | A | <= 5 |  |  | 44
17.3.11 | Consumo Motor | W | < 200 |  |  | 45
17.3.12 | Número de Contactos | NA/NC | 6/6 |  |  | 46
17.4 | Seccionador rápido de Puesta a Tierra | Sí/No | No |  |  | 47
17.4.1 | Fabricante |  | - |  |  | 48
17.4.2 | Modelo |  | - |  |  | 49
17.4.3 | Corriente Cortocircuito | kA | - |  |  | 50
17.5 | Transformador de Corriente | Sí/No | Si |  |  | 51
17.5.1 | Cantidad |  | 3 |  |  | 52
17.5.2 | Modelo |  | - |  |  | 53
17.5.3 | Corriente Nominal | A | 2000 |  |  | 54
17.5.4 | Corriente Cortocircuito | kA | 25 |  |  | 55
17.5.5 | Cantidad de Núcleos |  | 3 |  |  | 56
17.5.6 | Cantidad de Nucleos de precisión |  | 1 |  |  | 57
17.5.6.1 | Relación |  | 1000/5 |  |  | 58
17.5.6.2 | Burden | VA | 10 |  |  | 59
17.5.6.3 | Clase de precisión |  | 0,5 Ext 200% |  |  | 60
17.5.7 | Cantidad de Nucleos de Protección |  | 2 |  |  | 61
17.5.7.1 | Relación |  | 2000/5 |  |  | 62
17.5.7.2 | Burden | VA | 10 |  |  | 63
17.5.7.3 | Clase de precisión |  | 5P20 |  |  | 64
17.5.8 | Factor térmico Nominal | In | 1.2 |  |  | 65
17.5.9 | Multi-relación | Sí/No | No |  |  | 66
17.6 | Transformador de Voltaje | Si/No | No |  |  | 67
17.6.1 | Cantidad |  | - |  |  | 68
17.6.2 | Cantidad de Nucleos |  | - |  |  | 69
17.6.3 | Modelo |  | - |  |  | 70
17.6.4 | Extraíbles |  | - |  |  | 71
17.6.5 | Fusible lado AT |  | - |  |  | 72
17.6.6 | Relación |  | - |  |  | 73
17.6.7 | Burden |  | - |  |  | 74
17.6.8 | Clase de precisión |  | - |  |  | 75
17.6.9 | Potencia térmica nominal |  | - |  |  | 76
17.7 | Cables de poder | Si/No | No |  |  | 77
17.7.1 | Terminales |  | - |  |  | 78
17.7.2 | Cantidad y Sección por Fase |  | - |  |  | 79
18 | Celdas Acopladora | Si/No | Si |  |  | 80
18.1 | Cantidad |  | 1 |  |  | 81
18.2 | Dimensiones (largoxanchoxalto) |  | max (800 x 2000 x 2500) mm |  |  | 82
18.3 | Interruptor |  | - |  |  | 83
18.3.1 | Cantidad |  | 1 |  |  | 84
18.3.2 | Fabricante |  | - |  |  | 85
18.3.3 | Modelo |  | - |  |  | 86
18.3.4 | Norma de fabricación |  | IEC 60056 |  |  | 87
18.3.5 | Tensión nominal | kV | 17.5 |  |  | 88
18.3.6 | Corriente nominal | A | 2000 |  |  | 89
18.3.7 | Corriente Cortocircuito | kA | 25 |  |  | 90
18.3.8 | Medio de extinción | Vacío /SF6 | Vacio |  |  | 91
18.3.9 | Motor resorte | Sí/No | Si |  |  | 92
18.3.10 | Corriente bobina Apertura/cierre | A | <= 5 |  |  | 93
18.3.11 | Consumo Motor | W | < 200 |  |  | 94
18.3.12 | Número de Contactos | NA/NC | 6/6 |  |  | 95
18.4 | Transformador de Corriente | Si/No | Sí |  |  | 96
18.4.1 | Cantidad |  | 3 |  |  | 97
18.4.2 | Modelo |  | - |  |  | 98
18.4.3 | Corriente Nominal | A | 2000 |  |  | 99
18.4.4 | Corriente Cortocircuito | kA | 25 |  |  | 100
18.4.5 | Cantidad de Núcleos |  | 2 |  |  | 101
18.4.6 | Cantidad de Nucleos de precisión |  | 1 |  |  | 102
18.4.7 | Relación |  | 1000/5 |  |  | 103
18.4.8 | Burden | VA | 10 |  |  | 104
18.4.9 | Clase de precisión |  | 0,5 Ext 200% |  |  | 105
18.4.10 | Cantidad de Nucleos de Protección |  | 1 |  |  | 106
18.4.11 | Relación |  | 2000/5 |  |  | 107
18.4.12 | Burden | VA | 10 |  |  | 108
18.4.13 | Clase de precisión |  | 5P20 |  |  | 109
18.4.14 | Factor térmico Nominal | In | 1.2 |  |  | 110
18.4.15 | Multi-relación | Sí/No | No |  |  | 111
18.5 | Transformador de Voltaje | Si/No | No |  |  | 112
18.5.1 | Cantidad |  | - |  |  | 113
18.5.2 | Modelo |  | - |  |  | 114
18.5.3 | Extraíbles |  | - |  |  | 115
18.5.4 | Fusible lado AT |  | - |  |  | 116
18.5.5 | Relación |  | - |  |  | 117
18.5.6 | Burden |  | - |  |  | 118
18.5.7 | Clase de precisión |  | - |  |  | 119
18.5.8 | Potencia térmica nominal |  | - |  |  | 120
18.6 | Cables de poder |  | No |  |  | 121
18.6.1 | Terminales |  | - |  |  | 122
18.6.2 | Cantidad y Sección por Fase |  | - |  |  | 123
19 | Celdas Salida | Si/No | Si |  |  | 124
19.1 | Cantidad |  | 8 |  |  | 125
19.2 | Dimensiones (largoxanchoxalto) |  | max (800 x 2000 x 2500) mm |  |  | 126
19.3 | Interruptor |  |  |  |  | 127
19.3.1 | Cantidad |  | 8 |  |  | 128
19.3.2 | Fabricante |  | - |  |  | 129
19.3.3 | Modelo |  | - |  |  | 130
19.3.4 | Norma de fabricación |  | IEC 60056 |  |  | 131
19.3.5 | Tensión nominal |  | 17.5 |  |  | 132
19.3.6 | Corriente nominal |  | 630 |  |  | 133
19.3.7 | Corriente Cortocircuito |  | 25 |  |  | 134
19.3.8 | BIL | kV | 95 |  |  | 135
19.3.9 | Medio de extinción | Vacío /SF6 | Vacio |  |  | 136
19.3.10 | Motor resorte | Sí/No | Si |  |  | 137
19.3.11 | Corriente bobina Apertura/cierre | A | <= 5 |  |  | 138
19.3.12 | Consumo Motor | W | < 200 |  |  | 139
19.3.13 | Número de Contactos | NA/NC | 6/6 |  |  | 140
19.4 | Seccionador de Fase | Si/No | No |  |  | 141
19.4.1 | Cantidad |  | - |  |  | 142
19.4.2 | Modelo |  | - |  |  | 143
19.4.3 | Norma de fabricación |  | - |  |  | 144
19.4.4 | Tensión nominal | kV | - |  |  | 145
19.4.5 | Corriente nominal | A | - |  |  | 146
19.4.6 | Corriente Cortocircuito | kA | - |  |  | 147
19.4.7 | Mecanismo: Motorizado y Manual | Sí/No | - |  |  | 148
19.5 | Seccionador rápido de Puesta a Tierra | Sí/No | Si |  |  | 149
19.5.1 | Fabricante |  | - |  |  | 150
19.5.2 | Modelo |  | - |  |  | 151
19.5.3 | Corriente Cortocircuito | kA | 25 |  |  | 152
19.6 | Transformador de Corriente |  | Si |  |  | 153
19.6.1 | Cantidad |  | 3 |  |  | 154
19.6.2 | Modelo |  | - |  |  | 155
19.6.3 | Corriente nominal |  | 400 |  |  | 156
19.6.4 | Corriente Cortocircuito | kA | 25 |  |  | 157
19.6.5 | Cantidad de Núcleos |  | 2 |  |  | 158
19.6.6 | Cantidad de Nucleos de Precisión |  | 1 |  |  | 159
19.6.6.1 | Relación |  | 400/5 |  |  | 160
19.6.6.2 | Burden | VA | 10 |  |  | 161
19.6.6.3 | Clase de precisión |  | 0.5 |  |  | 162
19.6.7 | Cantidad de Nucleos de Protección |  | 1 |  |  | 163
19.6.7.1 | Relación |  | 400/5 |  |  | 164
19.6.7.2 | Burden | VA | 10 |  |  | 165
19.6.7.3 | Clase de precisión |  | 5P20 |  |  | 166
19.6..8 | Factor térmico Nominal | In | 1.2 |  |  | 167
19.6.9 | Multi-relación | Sí/No | No |  |  | 168
19.7 | Transformador de Voltaje | Si/No | No |  |  | 169
19.7.1 | Cantidad |  | - |  |  | 170
19.7.2 | Modelo |  | - |  |  | 171
19.7.3 | Extraíbles |  | - |  |  | 172
19.7.4 | Fusible lado AT |  | - |  |  | 173
19.7.5 | Relación |  | - |  |  | 174
19.7.6 | Burden |  | - |  |  | 175
19.7.7 | Clase de precisión |  | - |  |  | 176
19.7.8 | Potencia térmica nominal |  | - |  |  | 177
19.8 | Cables de poder |  | No |  |  | 178
19.8.1 | Terminales |  | - |  |  | 179
19.8.2 | Cantidad y Sección por Fase |  | - |  |  | 180
20 | Celdas de Servicios Auxiliares | Si/No | No |  |  | 181
20.1 | Cantidad |  | - |  |  | 182
20.2 | Dimensiones |  | - |  |  | 183
20.3 | Idéntica a Celda de Salida | Sí/No | - |  |  | 184
20.4 | Seccionador Fusible | Sí/No | - |  |  | 185
20.4.1 | o Fusible | Amperes | - |  |  | 186
20.4.2 | o Motorizado | Sí/No | - |  |  | 187
20.5 | Transformador de Servicios Auxilares (SS/AA) | Sí/No | - |  |  | 188
20.5.1 | Potencia Nominal | kVA | - |  |  | 189
20.5.2 | Relación y conexión |  | - |  |  | 190
21 | Celda de Medida | Si/No | Si |  |  | 191
21.1 | Cantidad |  | 1 |  |  | 192
21.2 | Dimensiones |  | max (800 x 2000 x 2500) mm |  |  | 193
21.3 | Transformador de Voltaje | Si/No | Si |  |  | 194
21.3.1 | Cantidad |  | 3 |  |  | 195
21.3.2 | Modelo |  | - |  |  | 196
21.3.3 | Extraíbles |  | Si |  |  | 197
21.3.4 | Fusible lado AT |  | Si |  |  | 198
21.3.5 | Cantidad de núcleos |  | 2 |  |  | 199
21.3.6 | Relación |  | 12000 / 3 : 120 / 3 |  |  | 200
21.3.7 | Burden |  | 50 VA |  |  | 201
21.3.8 | Clase de precisión |  | 3P- 0.5 - 3P |  |  | 202
21.3.9 | Potencia térmica nominal |  | No Aplica |  |  | 203
22 | Alambrado |  |  |  |  | 204
22.1 | Sección Circuitos Control | mm2. | 3,3 |  |  | 205
22.2 | Sección Circuitos Corriente | mm2. | 6,6 |  |  | 206
22.3 | Espesor Chaqueta Aislante | mm. | - |  |  | 207
22.4 | Libre halogenos | Sí/No | Si |  |  | 208
22.5 | Libre PVC | Sí/No | Si |  |  | 209
22.6 | Retardante a la llama | Sí/No | Si |  |  | 210
23 | Accesorios |  |  |  |  | 211
23.1 | Detectores ópticos de arco interno | Sí/No | No |  |  | 212
23.1.1 | Fabricante - Modelo |  | - |  |  | 213
23.2 | Aisladores soportes capacitivos de voltaje | Sí/No | Si |  |  | 214
23.2.1 | Fabricante - Modelo |  | - |  |  | 215
23.3 | Ducto Expansor de gases | Sí/No | Si |  |  | 216
23.4 | Carro de inserción y extracción del interruptor | Sí/No | Si (ver nota 3) |  |  | 217
23.4.1 | Cantidad |  | 2 |  |  | 218
23.5 | Carro de inserción y extracción del TT/PP's | Sí/No | Si |  |  | 219
23.5.1 | Cantidad |  | 1 (ver nota 4) |  |  | 220
23.6 | Carro de Puesta Tierra de Barras Principales | Sí/No | No |  |  | 221
23.7 | Calefactores en compartimientos | Sí/No | Si (ver nota 5) |  |  | 222
23.8 | Enclavamiento mecánico y eléctrico de la cuchilla de puesta a tierra | Sí/No | Si |  |  | 223
24 | Relés Protección y Equipos de Medida | Sí/No | Si |  |  | 224
24.1 | Fabricante - Modelos |  | - |  |  | 225
24.2 | Especificaciones |  | ANEXO TÉCNICO y E-PCM-0001.R1 |  |  | 226
25 | Sistema de Control | Sí/No | Si |  |  | 227
25.1 | Fabricante - Modelos |  | - |  |  | 228
25.2 | Especificaciones - Anexo 2 - |  | ANEXO TÉCNICO |  |  | 229
26 | Pararrayos. | Si/No | Si |  |  | 230
26.1 | Fabricante-Modelo |  | - |  |  | 231
26.2 | Voltaje Nominal | kV | 12 |  |  | 232
26.3 | Maximo voltaje de operación continua a tierra (MCOV) | kV | 10,2 |  |  | 233
26.4 | Corriente de descarga | kA | 10 |  |  | 234
27 | Luces de indicación | Si/No | Si (nota 11) |  |  | 235
27.1 | Fabricante - Modelo |  | - |  |  | 236
21.2 | Tensión Nominal |  | 125 Vcc |  |  | 237
27.3 | Tipo Multiled | Sí/No | Si |  |  | 238
28 | Termomagnéticos:Corriente Continua |  | Si |  |  | 239
28.1 | Fabricante |  | - |  |  | 240
28.2 | Voltaje nominal | V | 125 Vcc |  |  | 241
28.3 | Intensidad nominal | A | De acuerdo a diseño |  |  | 242
28.4 | Capacidad de ruptura | kA | 10 |  |  | 243
29 | Transductores de Medida | Sí/No | No |  |  | 244
29.1 | Fabricante- Modelo |  | - |  |  | 245
29.2 | Frecuencia | Hz | - |  |  | 246
29.3 | Voltaje alimentación | V | - |  |  | 247
29.4 | Corriente de salida..mA | mA | - |  |  | 248
29.5 | Clase de precisión |  | - |  |  | 249
29.6 | Rango de medición |  | - |  |  | 250
29.6.1 | Corriente | A | - |  |  | 251
29.6.2 | Voltaje | V | - |  |  | 252
30 | Reles Auxiliares |  | Si |  |  | 253
30.1 | Fabricante- Modelo |  | - |  |  | 254
31 | Bornes de control | Si/No | Si |  |  | 255
31.1 | Fabricante |  | - |  |  | 256
31.2 | Tensión nominal de aislamiento | V | 600 |  |  | 257
31.3 | Rango secciones conductores admitidos por el borne | mm2 | - |  |  | 258
32 | Swicth de Control | Si/No | Si |  |  | 259
32.1 | Fabricante-Modelo |  | - |  |  | 260
33 | Enclavamientos Especiales | Si/No | Si (ver nota 6) |  |  | 261
34 | Pruebas a realizar |  |  |  |  | 262
| a) Verificar dimensiones e inspección general | Sí/No | Si |  |  | 263
| b) Verificación de Alambrado | Sí/No | Si |  |  | 264
| c) Aislación:2500V por 1 min. circuitos baja tensión. | Sí/No | Si |  |  | 265
| d) Aislación a frecuencia industrial a circuitos MT. | Sí/No | Si |  |  | 266
| e) Prueba funcional a elementos auxiliares eléctricos. | Sí/No | Si |  |  | 267
| f) Pruebas mecánicas y verificación de enclavamientos. | Sí/No | Si |  |  | 268
| g) Verificación de pintura y galvanizado. | Sí/No | Si |  |  | 269
| h) Pruebas a interruptor según Especificación Corporativa E-SE-0003 | Sí/No | Si (ver nota 10) |  |  | 270
| i) Pruebas a seccionador de puesta a tierra | Sí/No | Si |  |  | 271
| j) Pruebas a TP'S según Especificación Corporativa E-SE-0007 | Sí/No | Si |  |  | 272
| k) Pruebas a TC'S según Especificación Corporativa E-SE-0007 | Sí/No | Si |  |  | 273
274
35 | Repuestos recomendados | Sí/No | Si (ver Anexo No. 2) |  |  | 275
36 | Información técnica adicional | Sí/No | Si (ver nota 7) |  |  | 276
277
37 | Diferencias con la ETC | Sí/No | Sí (ver nota 8) |  |  | 278
|  |  | Anexo N° 2 |  |  | 279
280
NOTAS
Nota 1: | Estas dimensiones corresponden a un conjunto alineado. Sin embargo el oferente debe considerar que las filas presentan un ángulo que debe resolverse mecánicamente mediante una celda de acople de barras. Ver Anexo 2 para más detalles.
Nota 2: | En las celdas de salida que tienen asociado un banco de condensadores, se deberá prever el control y la medida de este banco existente en la subestación.
Nota 3: | En caso que el interruptor requiera de carro de extracción, el oferente debera suministrarlo. Dicho carro deberá ser hidráulico o mecánico para la extracción de los interruptores, el cual permita el cambio y ubicación del interruptor desde el piso de la casa de control, hasta la posición de ingreso a la celda de media tensión.Si se requiere un carro diferente para extraer interruptores de salida y de entrada, el oferente deberá suministar uno adicional.
Nota 4: | Los transformadores de tensión en las celdas de medida, deberán estar montados sobre un carro extraíble. Sin embargo no se requiere carro de repuesto.
Nota 5: | Los calefactores instalados en las celdas deberán ser controlados por Higrostato
Nota 6: | Los enclavamientos requeridos serán eléctricos y mecánicos según la ingeniería de detalle, tanto para el interruptor como para la cuchilla de puesta atierra.
Nota 7: | Se debe suministrar toda la información técnica de los equipos intalados en las celdas previo a la aprobación de la ingeniería de detalle; esta información deberá suministrarse en idioma Español o en su defecto en Inglés.
Nota 8: | Las diferencias con la especificación técnica corporativa están consignadas en el Anexo N° 2,
el cual primará sobre la norma corporativa.
Nota 9: | Se debera garantizar y comprobar (simulación) la comunicación de las señales requeridas al Centro de Control.
Nota 10: | Las Celdas de Media Tensión deberán ser sometidas a pruebas de Rutina por el fabricante, en presencia del cliente o su representante. Las pruebas de recepción en fábrica, incluyendo las de rutina, serán realizadas de acuerdo a las recomendaciones de la Norma IEC 60298 para celdas y a la Norma IEC 60056 para interruptores y se efectuarán a las celdas completamente armadas y previamente probadas por el fabricante.
Nota 11: | El oferente podrá seleccionar la opción de indicación de posición del interruptor, a través de los relés de protección.

## CHILECTRA BASE (hidden)
| ÍTEM | CARACTERISTICAS | UNIDAD | CHILECTRA - PROYECTOS DE CELDAS DE MEDIA TENSION
|  |  |  | D1: DOMINICOS | D2: QUILICURA | D3: ALONSODE CORDOVA
|  |  |  | Solicitado | Solicitado | Solicitado
1 | 1 | Idioma documentación |  | Español | Español | Español
2 | 2 | Modelo
3 | 3 | Norma de Fabricación
4 | 4 | Tensión Nominal | kV | 15 | 15 | 15
5 | 5 | Clase de Aislación - BIL - | kv | 95 | 95 | 95
6 | 6 | Frecuencia Nominal | Hz | 50 | 50 | 50
7 | 7 | Corriente Nominal Barras | A | 3.150 | 3.150 | 3.150
8 | 8 | Instalación | Int./Ext. | Interior | Interior | Interior
9 | 9 | Barra Auxiliar | Sí/No | Sí | Sí | Sí
10 | 10 | Cumple Especificación Sísmica | Sí/ No | Sí | Sí | Sí
11 | 11 | Construcción Celdas
12 | 11.1 | Espesor planchas | mm. | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
13 | 11.2 | Grado de Protección Celdas | IP | >= 3 X | >= 3 X | >= 3 X
14 | 11.3 | A prueba de Arco Interno | Sí/No | (**) VER NOTA 2 | (**) VER NOTA 2 | (**) VER NOTA 2
15 | 11.4 | Color |  | Ansi 70 /Ral 7038 | Ansi 70 /Ral 7038 | Ansi 70 /Ral 7038
16 | 12 | Dimension Conjunto Total ( largoxanchoxalto ) | mm. | 12.500 largo | 12.500 largo | 12.500 largo
17 | 13 | Peso Total Aproximado | kg. | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
18 | 14 | Barras por Fase
19 | 14.1 | Cantidad de Barras Principales y sección | x mm2 | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
20 | 14.2 | Cantidad de Barras Auxiliares y sección | x mm2 | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
21 | 14.3 | Material |  | Cobre | Cobre | Cobre
22 | 14.4 | Capacidad corriente nominal | A | 3.150 | 3.150 | 3.150
23 | 14.5 | Tipo Aislación |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
24 | 15 | Barra de Tierra
25 | 15.1 | Material |  | Cobre | Cobre | Cobre
26 | 15.2 | Dimensiones | mm. | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
27 | 16 | Voltaje Auxiliar (Para todos los dispositivos)
28 | 16.1 | Voltaje Continuo | Volts | 125 | 125 | 125
29 | 16.2 | Voltaje Alterno | Volts | 380/220 | 380/220 | 380/220
30 | 17 | Celda de Entrada o Acometida | Sí/No | Sí | Sí | Sí
31 | 17.1 | Cantidad |  | 2 | 2 | 2
32 | 17.2 | Dimensiones (largoxanchoxalto) | mm. | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
33 | 17.3 | Interruptor |  | Sí | Sí | Sí
34 | 17.3.1 | Cantidad |  | 1 | 1 | 1
35 | 17.3.2 | Fabricante
36 | 17.3.3 | Modelo
37 | 17.3.4 | Norma de fabricación |  | IEC 60056 | IEC 60056 | IEC 60056
38 | 17.3.5 | Tensión nominal | kV | 15 | 15 | 15
39 | 17.3.6 | Corriente nominal | A | 3.150 | 3.150 | 3.150
40 | 17.3.7 | Corriente Cortocircuito | kA | 31.5 | 31.5 | 31.5
41 | 17.3.8 | Medio de extinción | Vacío /SF6 | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
42 | 17.3.9 | Motor resorte | Sí/No | Sí | Sí | Sí
43 | 17.3.10 | Corriente bobina Apertura/cierre | A | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
44 | 17.3.11 | Consumo Motor | W | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
45 | 17.3.12 | Número de Contactos | NA/NC | 7NA/7NC | 7NA/7NC | 7NA/7NC
46 | 17.4 | Seccionador rápido de Puesta a Tierra | Sí/No | Sí | Sí | Sí
47 | 17.4.1 | Fabricante
48 | 17.4.2 | Modelo
49 | 17.4.3 | Corriente Cortocircuito | kA | 31.5 | 31.5 | 31.5
50 | 17.5 | Transformador de Corriente | Sí/No | Sí | Sí | Sí
51 | 17.5.1 | Cantidad |  | 3 * 1f | 3 * 1f | 3 * 1f
52 | 17.5.2 | Modelo
53 | 17.5.3 | Corriente Nominal | A | 3000 | 3000 | 3000
54 | 17.5.4 | Corriente Cortocircuito | kA | - | - | -
55 | 17.5.5 | Cantidad de Núcleos |  | 1 por fase | 1 por fase | 1 por fase
56 | 17.5.6 | Cantidad de Secundarios |  | 2 | 2 | 2
57 | 17.5.7 | Relación |  | 3000/5-5 | 3000/5-5 | 3000/5-5
58 | 17.5.8 | Burden | VA | 45 | 45 | 45
59 | 17.5.9 | Clase de precisión |  | 5P 20 | 5P 20 | 5P 20
60 | 17.5.10 | Factor térmico Nominal | In | 1.2 | 1.2 | 1.2
61 | 17.5.11 | Multi-relación (M.R.) | Sí/No | No | No | No
62 | 17.5.12 | * Otro : TC de Medición - Ver Diagrama unilineal | Sí/No | Sí - M.R. | Sí - M.R. | Sí - M.R.
63 | 17.6 | Transformador de Voltaje |  | Sí | Sí | Sí
64 | 17.6.1 | Cantidad |  | 3 * 1f | 3 * 1f | 3 * 1f
65 | 17.6.2 | Modelo
66 | 17.6.3 | Extraíbles | Sí/No | Sí | Sí | Sí
67 | 17.6.4 | Fusible lado AT | Sí/No | Sí | Sí | Sí
68 | 17.6.5 | Relación |  | 12000 :120 | 12000 :120 | 12000 :120
69 | 17.6.6 | Burden | VA | 50 | 50 | 50
70 | 17.6.7 | Clase de precisión |  | 0.5 - IEC | 0.5 - IEC | 0.5 - IEC
71 | 17.6.8 | Potencia térmica nominal | VA | 500 | 500 | 500
72 | 17.7 | Cables de poder
73 | 17.7.1 | Terminales |  | 2 NEMA | 2 NEMA | 2 NEMA
74 | 17.7.2 | Cantidad y Sección por Fase |  | 8 x 240mm2 | 8 x 240mm2 | 8 x 240mm2
75 | 18 | Celdas Acopladora |  | Sí | Sí | Sí
76 | 18.1 | Cantidad |  | 3 | 3 | 2
77 | 18.2 | Dimensiones (largoxanchoxalto)
78 | 18.3 | Interruptor |  | Sí | Sí | Sí
79 | 18.3.1 | Cantidad |  | 1 | 1 | 1
80 | 18.3.2 | Fabricante
81 | 18.3.3 | Modelo
82 | 18.3.4 | Norma de fabricación |  | IEC 60056 | IEC 60056 | IEC 60056
83 | 18.3.5 | Tensión nominal | kV | 15 | 15 | 15
84 | 18.3.6 | Corriente nominal | A | 3.150 | 3.150 | 3.150
85 | 18.3.7 | Corriente Cortocircuito | kA | 31.5 | 31.5 | 31.5
86 | 18.3.8 | Medio de extinción | Vacío /SF6 | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
87 | 18.3.9 | Motor resorte | Sí/No | Sí | Sí | Sí
88 | 18.3.10 | Corriente bobina Apertura/cierre | A | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
89 | 18.3.11 | Consumo Motor | W | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
90 | 18.3.12 | Número de Contactos | NA/NC | 7NA/7NC | 7NA/7NC | 7NA/7NC
91 | 18.4 | Transformador de Corriente
92 | 18.4.1 | Cantidad |  | (*) VER NOTA 1 | (***) VER NOTA 1 | (***) VER NOTA 1
93 | 18.4.2 | Modelo
94 | 18.4.3 | Corriente nominal | A | 3000 | 3000 | 3000
95 | 18.4.4 | Corriente Cortocircuito | kA | 31.5 | 31.5 | 31.5
96 | 18.4.5 | Cantidad de Núcleos |  | 1 | 1 | 1
97 | 18.4.6 | Cantidad de Secundarios |  | 1 | 1 | 1
98 | 18.4.7 | Relación |  | 3000/5 | 3000/5 | 3000/5
99 | 18.4.8 | Burden | VA | 45 | 45 | 45
100 | 18.4.9 | Clase de precisión |  | 5P 20 | 5P 20 | 5P 20
101 | 18.4.10 | Factor térmico Nominal | In | 1.2 | 1.2 | 1.2
102 | 18.4.11 | Multi-relación | Sí/No | (*) VER NOTA 1 | (*) VER NOTA 1 | (*) VER NOTA 1
103 | 18.5 | Transformador de Voltaje |  | Sí | Sí | Sí
104 | 18.5.1 | Cantidad |  | (*) VER NOTA 1 | (*) VER NOTA 1 | (*) VER NOTA 1
105 | 18.5.2 | Modelo
106 | 18.5.3 | Extraíbles |  | Sí | Sí | Sí
107 | 18.5.4 | Fusible lado AT |  | Sí | Sí | Sí
108 | 18.5.5 | Relación |  | 12000 :120 | 12000 :120 | 12000 :120
109 | 18.5.6 | Burden | VA | 50 | 50 | 50
110 | 18.5.7 | Clase de precisión |  | 0.5 - IEC | 0.5 - IEC | 0.5 - IEC
111 | 18.5.8 | Potencia térmica nominal | VA | 500 | 500 | 500
112 | 18.6 | Cables de poder
113 | 18.6.1 | Terminales |  | 2 NEMA | 2 NEMA | 2 NEMA
114 | 18.6.2 | Cantidad y Sección por Fase |  | 8 x240mm2 | 8 x240mm2 | 8 x240mm2
115 | 19 | Celdas Salida |  | Sí | Sí | Sí
116 | 19.1 | Cantidad |  | 10 | 10 | 10
117 | 19.2 | Dimensiones (largoxanchoxalto) |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
118 | 19.3 | Interruptor |  | Sí | Sí | Sí
119 | 19.3.1 | Cantidad |  | 1 | 1 | 1
120 | 19.3.2 | Fabricante
121 | 19.3.3 | Modelo
122 | 19.3.4 | Norma de fabricación |  | IEC 60056 | IEC 60056 | IEC 60056
123 | 19.3.5 | Tensión nominal |  | 15 | 15 | 15
124 | 19.3.6 | Corriente nominal |  | 630 | 630 | 630
125 | 19.3.7 | Corriente Cortocircuito |  | 31.5 | 31.5 | 31.5
126 | 19.3.8 | Medio de extinción | Vacío /SF6 | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
127 | 19.3.9 | Motor resorte | Sí/No | Sí | Sí | Sí
128 | 19.3.10 | Corriente bobina Apertura/cierre | A | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
129 | 19.3.11 | Consumo Motor | W | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
130 | 19.3.12 | Número de Contactos | NA/NC | 7NA/7NC | 7NA/7NC | 7NA/7NC
131 | 19.4 | Seccionador de Fase |  | Sí | Sí | Sí
132 | 19.4.1 | Cantidad |  | 2 * 3f | 2 * 3f | 2 * 3f
133 | 19.4.2 | Modelo
134 | 19.4.3 | Norma de fabricación |  | IEC60129 | IEC60129 | IEC60129
135 | 19.4.4 | Tensión nominal | kV | 15 | 15 | 15
136 | 19.4.5 | Corriente nominal | A | 630 | 630 | 630
137 | 19.4.6 | Corriente Cortocircuito | kA | 31.5 | 31.5 | 31.5
138 | 19.4.7 | Mecanismo: Motorizado y Manual | Sí/No | Sí | Sí | Sí
139 | 19.5 | Seccionador rápido de Puesta a Tierra | Sí/No | Sí | Sí | Sí
140 | 19.5.1 | Fabricante
141 | 19.5.2 | Modelo
142 | 19.5.3 | Corriente Cortocircuito | kA | 31.5 | 31.5 | 31.5
143 | 19.6 | Transformador de Corriente
144 | 19.6.1 | Cantidad |  | 3 * 1f | 3 * 1f | 3 * 1f
145 | 19.6.2 | Modelo
146 | 19.6.3 | Corriente nominal | A | 630 | 630 | 630
147 | 19.6.4 | Corriente Cortocircuito | kA | 31.5 | 31.5 | 31.5
148 | 19.6.5 | Cantidad de Núcleos |  | 1 | 1 | 1
149 | 19.6.6 | Cantidad de Secundarios |  | 1 | 1 | 1
150 | 19.6.7 | Relación |  | 600/5 | 600/5 | 600/5
151 | 19.6.8 | Burden | VA | 20 | 20 | 20
152 | 19.6.9 | Clase de precisión |  | 5P 20 | 5P 20 | 5P 20
153 | 19.6.10 | Factor térmico Nominal | In | 1.2 | 1.2 | 1.2
154 | 19.6.11 | Multi-Relación |  | No | No | No
155 | 19.7 | Transformador de Voltaje | Sí/No | No | No | No
156 | 19.7.1 | Cantidad |  | - | - | -
157 | 19.7.2 | Modelo |  | - | - | -
158 | 19.7.3 | Extraíbles |  | - | - | -
159 | 19.7.4 | Fusible lado AT |  | - | - | -
160 | 19.7.5 | Relación |  | - | - | -
161 | 19.7.6 | Burden |  | - | - | -
162 | 19.7.8 | Clase de precisión |  | - | - | -
163 | 19.7.9 | Potencia térmica nominal |  | - | - | -
164 | 19.8 | Cables de poder
165 | 19.8.1 | Terminales |  | 2 NEMA | 2 NEMA | 2 NEMA
166 | 19.8.2 | Cantidad y Sección por Fase |  | 1 x 400mm2 | 1 x 400mm2 | 1 x 400mm2
167 | 20 | Celdas de Servicios Auxiliares |  | Sí | Sí | Sí
168 | 20.1 | Cantidad |  | 1 | 1 | 1
169 | 20.2 | Dimensiones |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
170 | 20.3 | Idéntica a Celda de Salida | Sí/No | No | No | No
171 | 20.4 | Seccionador Fusible | Sí/No | Sí | Sí | Sí
172 | 20.4.1 | o Fusible | Amperes | 6 | 6 | 6
173 | 20.4.2 | o Motorizado | Sí/No | Sí | Sí | Sí
174 | 20.5 | Transformador de Servicios Auxilares (SS/AA) | Sí/No | No | No | No
175 | 20.5.1 | Potencia Nominal | kVA | - | - | -
176 | 20.5.2 | Relación y conexión |  | - | - | -
177 | 21 | Celda de Medida |  | No | No | No
178 | 21.1 | Cantidad |  | - | - | -
179 | 21.2 | Dimensiones |  | - | - | -
180 | 21.3 | Transformador de Voltaje |  | - | - | -
181 | 21.3.1 | Cantidad |  | - | - | -
182 | 21.3.2 | Modelo |  | - | - | -
183 | 21.3.3 | Extraíbles |  | - | - | -
184 | 21.3.4 | Fusible lado AT |  | - | - | -
185 | 21.3.5 | Relación |  | - | - | -
186 | 21.3.6 | Burden |  | - | - | -
187 | 21.3.7 | Clase de precisión |  | - | - | -
188 | 21.3.8 | Potencia térmica nominal |  | - | - | -
189 | 22 | Alambrado
190 | 22.1 | Sección Circuitos Control | mm2. | 1 | 1 | 1
191 | 22.2 | Sección Circuitos Corriente | mm2. | 2.5 | 2.5 | 2.5
192 | 22.3 | Espesor Chaqueta Aislante | mm. | < 1 | < 1 | < 1
193 | 22.4 | Libre halogenos | Sí/No | Sí | Sí | Sí
194 | 22.5 | Libre PVC | Sí/No | Sí | Sí | Sí
195 | 22.6 | Retardante a la llama | Sí/No | Sí | Sí | Sí
196 | 23 | Accesorios
197 | 23.1 | Detectores ópticos de arco interno | Sí/No | No | No | No
198 | 23.1.1 | Fabricante - Modelo
199 | 23.2 | Aisladores soportes capacitivos de voltaje | Sí/No | Sí | Sí | Sí
200 | 23.2.1 | Fabricante - Modelo
201 | 23.3 | Ducto Expansor de gases | Sí/No | - | - | -
202 | 23.4 | Carro de inserción y extracción del interruptor | Sí/No | Sí | Sí | Sí
203 | 23.4.1 | Cantidad |  | 1 por tipo | 1 por tipo | 1 por tipo
204 | 23.5 | Carro de inserción y extracción del T/V's | Sí/No | Sí | Sí | Sí
205 | 23.5.1 | Cantidad |  | 1 | 1 | 1
206 | 23.6 | Carro de Puesta Tierra de Barras Principales | Sí/No | Sí | Sí | Sí
207 | 23.7 | Calefactores en compartimientos | Sí/No | Sí | Sí | Sí
208 | 24 | Relés Protección y Equipos de Medida | Sí/No | Sí | Sí | Sí
209 | 24.1 | Fabricante - Modelo
210 | 24.2 | Especificaciones |  | Anexo | Anexo | Anexo
211 | 25 | Sistema de Control | Sí/No | Sí | Sí | Sí
212 | 25.1 | Fabricante - Modelo |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
213 | 25.2 | Especificaciones |  | Anexo | Anexo | Anexo
214 | 25.3 | Observaciones |  | - | - | -
215 |  |  |  | - | - | -
216 | 26 | Pararrayos. |  | No | No | No
217 | 26.1 | Fabricante-Modelo |  | - | - | -
218 | 26.2 | Voltaje Nominal | kV | - | - | -
219 | 26.3 | Maximo voltaje operación continua a tierra (MCOV) | kV | - | - | -
220 | 26.4 | Corriente de descarga | kA | - | - | -
221 | 27 | Luces de indicación |  | Sí | Sí | Sí
222 | 27.1 | Fabricante - Modelo
223 | 27.2 | Tensión Nominal | V | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
224 | 27.3 | Tipo Multiled | Sí/No | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
225 | 28 | Termomagnéticos:Corriente Alterna/Continua
226 | 28.1 | Fabricante
227 | 28.2 | Voltaje nominal | V | 220VAC/125VDC | 220VAC/125VDC | 220VAC/125VDC
228 | 28.3 | Intensidad nominal | A | - | - | -
229 | 28.4 | Capacidad de ruptura | kA | 10 | 10 | 10
230 | 29 | Transductores de Medida | Sí/No | No | No | No
231 | 29.1 | Fabricante- Modelo
232 | 29.2 | Frecuencia | Hz | - | - | -
233 | 29.3 | Voltaje alimentación | V | - | - | -
234 | 29.4 | Corriente de salida..mA | mA | - | - | -
235 | 29.5 | Clase de precisión
236 | 29.6 | Rango de medición
237 | 29.6.1 | Corriente | A | - | - | -
238 | 29.6.2 | Voltaje | V | - | - | -
239 | 30 | Reles Auxiliares
240 | 30.1 | Fabricante- Modelo
241 | 31 | Bornes de control
242 | 31.1 | Fabricante
243 | 31.2 | Tensión nominal de aislamiento | kV | 0,6/1 | 0,6/1 | 0,6/1
244 | 31.3 | Rango secciones conduct admitido por el borne | mm2 | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
245 | 32 | Swicth de Control
246 | 32.1 | Fabricante-Modelo |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
247 | 33 | Enclavamientos Especiales |  | Mecánicos : NO | Mecánicos : NO | Mecánicos : NO
248 | 34 | Pruebas a realizar
249 |  | a) Verificar dimensiones e inspección general | Sí/No | Sí | Sí | Sí
250 |  | b) Verificación de Alambrado | Sí/No | Sí | Sí | Sí
251 |  | c) Aislación: 2500V por 1 min. circuitos baja tensión. | Sí/No | Sí | Sí | Sí
252 |  | d) Aislación a frecuencia industrial a circuitos MT. | Sí/No | Sí | Sí | Sí
253 |  | e) Prueba funcional a elementos auxiliares eléctricos. | Sí/No | Sí | Sí | Sí
254 |  | f) Pruebas mecánicas y verificación de enclavamientos. | Sí/No | Sí | Sí | Sí
255 |  | g) Verificación de pintura y galvanizado. | Sí/No | Sí | Sí | Sí
256 |  | h) Medición resistencia Circuito principal | Sí/No | Sí | Sí | Sí
257 |  | i) Otra: Sistema Control de la subestación (SCS) | Sí/No | Sí | Sí | Sí
258
259 | 35 | Repuestos recomendados | Sí/No | Sí | Sí | Sí
260 | 36 | Información técnica adicional | Sí/No | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
261
262 | 37 | Diferencias con la ETC | Sí/No
263
264
265
266
| Nota: | 1.- (*) Ver Diagrama Unilineal . Anexo
2.- (**) Ver Información Complementaria - Arco Interno . Anexo

## CHILECTRA
CHILECTRA
Proyecto de Celda de Media Tensión:
ÍTEM | CARACTERISTICAS | UNIDAD | D1: DOMINICOS
|  |  | Solicitado | Ofrecido | 1
1 | Idioma documentación |  | Español |  | D1: DOMINICOS | 1
2 | Modelo |  |  |  | D2: QUILICURA | 2
3 | Norma de Fabricación |  |  |  | D3: ALONSODE CORDOVA | 3
4 | Tensión Nominal | kV | 15 |  |  | 4
5 | Clase de Aislación - BIL - | kv | 95 |  |  | 5
6 | Frecuencia Nominal | Hz | 50 |  |  | 6
7 | Corriente Nominal Barras | A | 3.150 |  |  | 7
8 | Instalación | Int./Ext. | Interior |  |  | 8
9 | Barra Auxiliar | Sí/No | Sí |  |  | 9
10 | Cumple Especificación Sísmica | Sí/ No | Sí |  |  | 10
11 | Construcción Celdas |  |  |  |  | 11
11.1 | Espesor planchas | mm. | Inf. Fabricante |  |  | 12
11.2 | Grado de Protección Celdas | IP | >= 3 X |  |  | 13
11.3 | A prueba de Arco Interno | Sí/No | (**) VER NOTA 2 |  |  | 14
11.4 | Color |  | Ansi 70 /Ral 7038 |  |  | 15
12 | Dimension Conjunto Total ( largoxanchoxalto ) | mm. | 12.500 largo |  |  | 16
13 | Peso Total Aproximado | kg. | Inf. Fabricante |  |  | 17
14 | Barras por Fase |  |  |  |  | 18
14.1 | Cantidad de Barras Principales y sección | x mm2 | Inf. Fabricante |  |  | 19
14.2 | Cantidad de Barras Auxiliares y sección | x mm2 | Inf. Fabricante |  |  | 20
14.3 | Material |  | Cobre |  |  | 21
14.4 | Capacidad corriente nominal | A | 3.150 |  |  | 22
14.5 | Tipo Aislación |  | Inf. Fabricante |  |  | 23
15 | Barra de Tierra |  |  |  |  | 24
15.1 | Material |  | Cobre |  |  | 25
15.2 | Dimensiones | mm. | Inf. Fabricante |  |  | 26
16 | Voltaje Auxiliar (Para todos los dispositivos) |  |  |  |  | 27
16.1 | Voltaje Continuo | Volts | 125 |  |  | 28
16.2 | Voltaje Alterno | Volts | 380/220 |  |  | 29
17 | Celda de Entrada o Acometida | Sí/No | Sí |  |  | 30
17.1 | Cantidad |  | 2 |  |  | 31
17.2 | Dimensiones (largoxanchoxalto) | mm. | Inf. Fabricante |  |  | 32
17.3 | Interruptor |  | Sí |  |  | 33
17.3.1 | Cantidad |  | 1 |  |  | 34
17.3.2 | Fabricante |  |  |  |  | 35
17.3.3 | Modelo |  |  |  |  | 36
17.3.4 | Norma de fabricación |  | IEC 60056 |  |  | 37
17.3.5 | Tensión nominal | kV | 15 |  |  | 38
17.3.6 | Corriente nominal | A | 3.150 |  |  | 39
17.3.7 | Corriente Cortocircuito | kA | 31.5 |  |  | 40
17.3.8 | Medio de extinción | Vacío /SF6 | Inf. Fabricante |  |  | 41
17.3.9 | Motor resorte | Sí/No | Sí |  |  | 42
17.3.10 | Corriente bobina Apertura/cierre | A | Inf. Fabricante |  |  | 43
17.3.11 | Consumo Motor | W | Inf. Fabricante |  |  | 44
17.3.12 | Número de Contactos | NA/NC | 7NA/7NC |  |  | 45
17.4 | Seccionador rápido de Puesta a Tierra | Sí/No | Sí |  |  | 46
17.4.1 | Fabricante |  |  |  |  | 47
17.4.2 | Modelo |  |  |  |  | 48
17.4.3 | Corriente Cortocircuito | kA | 31.5 |  |  | 49
17.5 | Transformador de Corriente | Sí/No | Sí |  |  | 50
17.5.1 | Cantidad |  | 3 * 1f |  |  | 51
17.5.2 | Modelo |  |  |  |  | 52
17.5.3 | Corriente Nominal | A | 3000 |  |  | 53
17.5.4 | Corriente Cortocircuito | kA | - |  |  | 54
17.5.5 | Cantidad de Núcleos |  | 1 por fase |  |  | 55
17.5.6 | Cantidad de Secundarios |  | 2 |  |  | 56
17.5.7 | Relación |  | 3000/5-5 |  |  | 57
17.5.8 | Burden | VA | 45 |  |  | 58
17.5.9 | Clase de precisión |  | 5P 20 |  |  | 59
17.5.10 | Factor térmico Nominal | In | 1.2 |  |  | 60
17.5.11 | Multi-relación (M.R.) | Sí/No | No |  |  | 61
17.5.12 | * Otro : TC de Medición - Ver Diagrama unilineal | Sí/No | Sí - M.R. |  |  | 62
17.6 | Transformador de Voltaje |  | Sí |  |  | 63
17.6.1 | Cantidad |  | 3 * 1f |  |  | 64
17.6.2 | Modelo |  |  |  |  | 65
17.6.3 | Extraíbles | Sí/No | Sí |  |  | 66
17.6.4 | Fusible lado AT | Sí/No | Sí |  |  | 67
17.6.5 | Relación |  | 12000 :120 |  |  | 68
17.6.6 | Burden | VA | 50 |  |  | 69
17.6.7 | Clase de precisión |  | 0.5 - IEC |  |  | 70
17.6.8 | Potencia térmica nominal | VA | 500 |  |  | 71
17.7 | Cables de poder |  |  |  |  | 72
17.7.1 | Terminales |  | 2 NEMA |  |  | 73
17.7.2 | Cantidad y Sección por Fase |  | 8 x 240mm2 |  |  | 74
18 | Celdas Acopladora |  | Sí |  |  | 75
18.1 | Cantidad |  | 3 |  |  | 76
18.2 | Dimensiones (largoxanchoxalto) |  |  |  |  | 77
18.3 | Interruptor |  | Sí |  |  | 78
18.3.1 | Cantidad |  | 1 |  |  | 79
18.3.2 | Fabricante |  |  |  |  | 80
18.3.3 | Modelo |  |  |  |  | 81
18.3.4 | Norma de fabricación |  | IEC 60056 |  |  | 82
18.3.5 | Tensión nominal | kV | 15 |  |  | 83
18.3.6 | Corriente nominal | A | 3.150 |  |  | 84
18.3.7 | Corriente Cortocircuito | kA | 31.5 |  |  | 85
18.3.8 | Medio de extinción | Vacío /SF6 | Inf. Fabricante |  |  | 86
18.3.9 | Motor resorte | Sí/No | Sí |  |  | 87
18.3.10 | Corriente bobina Apertura/cierre | A | Inf. Fabricante |  |  | 88
18.3.11 | Consumo Motor | W | Inf. Fabricante |  |  | 89
18.3.12 | Número de Contactos | NA/NC | 7NA/7NC |  |  | 90
18.4 | Transformador de Corriente |  |  |  |  | 91
18.4.1 | Cantidad |  | (*) VER NOTA 1 |  |  | 92
18.4.2 | Modelo |  |  |  |  | 93
18.4.3 | Corriente nominal | A | 3000 |  |  | 94
18.4.4 | Corriente Cortocircuito | kA | 31.5 |  |  | 95
18.4.5 | Cantidad de Núcleos |  | 1 |  |  | 96
18.4.6 | Cantidad de Secundarios |  | 1 |  |  | 97
18.4.7 | Relación |  | 3000/5 |  |  | 98
18.4.8 | Burden | VA | 45 |  |  | 99
18.4.9 | Clase de precisión |  | 5P 20 |  |  | 100
18.4.10 | Factor térmico Nominal | In | 1.2 |  |  | 101
18.4.11 | Multi-relación | Sí/No | (*) VER NOTA 1 |  |  | 102
18.5 | Transformador de Voltaje |  | Sí |  |  | 103
18.5.1 | Cantidad |  | (*) VER NOTA 1 |  |  | 104
18.5.2 | Modelo |  |  |  |  | 105
18.5.3 | Extraíbles |  | Sí |  |  | 106
18.5.4 | Fusible lado AT |  | Sí |  |  | 107
18.5.5 | Relación |  | 12000 :120 |  |  | 108
18.5.6 | Burden | VA | 50 |  |  | 109
18.5.7 | Clase de precisión |  | 0.5 - IEC |  |  | 110
18.5.8 | Potencia térmica nominal | VA | 500 |  |  | 111
18.6 | Cables de poder |  |  |  |  | 112
18.6.1 | Terminales |  | 2 NEMA |  |  | 113
18.6.2 | Cantidad y Sección por Fase |  | 8 x240mm2 |  |  | 114
19 | Celdas Salida |  | Sí |  |  | 115
19.1 | Cantidad |  | 10 |  |  | 116
19.2 | Dimensiones (largoxanchoxalto) |  | Inf. Fabricante |  |  | 117
19.3 | Interruptor |  | Sí |  |  | 118
19.3.1 | Cantidad |  | 1 |  |  | 119
19.3.2 | Fabricante |  |  |  |  | 120
19.3.3 | Modelo |  |  |  |  | 121
19.3.4 | Norma de fabricación |  | IEC 60056 |  |  | 122
19.3.5 | Tensión nominal |  | 15 |  |  | 123
19.3.6 | Corriente nominal |  | 630 |  |  | 124
19.3.7 | Corriente Cortocircuito |  | 31.5 |  |  | 125
19.3.8 | Medio de extinción | Vacío /SF6 | Inf. Fabricante |  |  | 126
19.3.9 | Motor resorte | Sí/No | Sí |  |  | 127
19.3.10 | Corriente bobina Apertura/cierre | A | Inf. Fabricante |  |  | 128
19.3.11 | Consumo Motor | W | Inf. Fabricante |  |  | 129
19.3.12 | Número de Contactos | NA/NC | 7NA/7NC |  |  | 130
19.4 | Seccionador de Fase |  | Sí |  |  | 131
19.4.1 | Cantidad |  | 2 * 3f |  |  | 132
19.4.2 | Modelo |  |  |  |  | 133
19.4.3 | Norma de fabricación |  | IEC60129 |  |  | 134
19.4.4 | Tensión nominal | kV | 15 |  |  | 135
19.4.5 | Corriente nominal | A | 630 |  |  | 136
19.4.6 | Corriente Cortocircuito | kA | 31.5 |  |  | 137
19.4.7 | Mecanismo: Motorizado y Manual | Sí/No | Sí |  |  | 138
19.5 | Seccionador rápido de Puesta a Tierra | Sí/No | Sí |  |  | 139
19.5.1 | Fabricante |  |  |  |  | 140
19.5.2 | Modelo |  |  |  |  | 141
19.5.3 | Corriente Cortocircuito | kA | 31.5 |  |  | 142
19.6 | Transformador de Corriente |  |  |  |  | 143
19.6.1 | Cantidad |  | 3 * 1f |  |  | 144
19.6.2 | Modelo |  |  |  |  | 145
19.6.3 | Corriente nominal | A | 630 |  |  | 146
19.6.4 | Corriente Cortocircuito | kA | 31.5 |  |  | 147
19.6.5 | Cantidad de Núcleos |  | 1 |  |  | 148
19.6.6 | Cantidad de Secundarios |  | 1 |  |  | 149
19.6.7 | Relación |  | 600/5 |  |  | 150
19.6.8 | Burden | VA | 20 |  |  | 151
19.6.9 | Clase de precisión |  | 5P 20 |  |  | 152
19.6.10 | Factor térmico Nominal | In | 1.2 |  |  | 153
19.6.11 | Multi-Relación |  | No |  |  | 154
19.7 | Transformador de Voltaje | Sí/No | No |  |  | 155
19.7.1 | Cantidad |  | - |  |  | 156
19.7.2 | Modelo |  | - |  |  | 157
19.7.3 | Extraíbles |  | - |  |  | 158
19.7.4 | Fusible lado AT |  | - |  |  | 159
19.7.5 | Relación |  | - |  |  | 160
19.7.6 | Burden |  | - |  |  | 161
19.7.8 | Clase de precisión |  | - |  |  | 162
19.7.9 | Potencia térmica nominal |  | - |  |  | 163
19.8 | Cables de poder |  |  |  |  | 164
19.8.1 | Terminales |  | 2 NEMA |  |  | 165
19.8.2 | Cantidad y Sección por Fase |  | 1 x 400mm2 |  |  | 166
20 | Celdas de Servicios Auxiliares |  | Sí |  |  | 167
20.1 | Cantidad |  | 1 |  |  | 168
20.2 | Dimensiones |  | Inf. Fabricante |  |  | 169
20.3 | Idéntica a Celda de Salida | Sí/No | No |  |  | 170
20.4 | Seccionador Fusible | Sí/No | Sí |  |  | 171
20.4.1 | o Fusible | Amperes | 6 |  |  | 172
20.4.2 | o Motorizado | Sí/No | Sí |  |  | 173
20.5 | Transformador de Servicios Auxilares (SS/AA) | Sí/No | No |  |  | 174
20.5.1 | Potencia Nominal | kVA | - |  |  | 175
20.5.2 | Relación y conexión |  | - |  |  | 176
21 | Celda de Medida |  | No |  |  | 177
21.1 | Cantidad |  | - |  |  | 178
21.2 | Dimensiones |  | - |  |  | 179
21.3 | Transformador de Voltaje |  | - |  |  | 180
21.3.1 | Cantidad |  | - |  |  | 181
21.3.2 | Modelo |  | - |  |  | 182
21.3.3 | Extraíbles |  | - |  |  | 183
21.3.4 | Fusible lado AT |  | - |  |  | 184
21.3.5 | Relación |  | - |  |  | 185
21.3.6 | Burden |  | - |  |  | 186
21.3.7 | Clase de precisión |  | - |  |  | 187
21.3.8 | Potencia térmica nominal |  | - |  |  | 188
22 | Alambrado |  |  |  |  | 189
22.1 | Sección Circuitos Control | mm2. | 1 |  |  | 190
22.2 | Sección Circuitos Corriente | mm2. | 2.5 |  |  | 191
22.3 | Espesor Chaqueta Aislante | mm. | < 1 |  |  | 192
22.4 | Libre halogenos | Sí/No | Sí |  |  | 193
22.5 | Libre PVC | Sí/No | Sí |  |  | 194
22.6 | Retardante a la llama | Sí/No | Sí |  |  | 195
23 | Accesorios |  |  |  |  | 196
23.1 | Detectores ópticos de arco interno | Sí/No | No |  |  | 197
23.1.1 | Fabricante - Modelo |  |  |  |  | 198
23.2 | Aisladores soportes capacitivos de voltaje | Sí/No | Sí |  |  | 199
23.2.1 | Fabricante - Modelo |  |  |  |  | 200
23.3 | Ducto Expansor de gases | Sí/No | - |  |  | 201
23.4 | Carro de inserción y extracción del interruptor | Sí/No | Sí |  |  | 202
23.4.1 | Cantidad |  | 1 por tipo |  |  | 203
23.5 | Carro de inserción y extracción del T/V's | Sí/No | Sí |  |  | 204
23.5.1 | Cantidad |  | 1 |  |  | 205
23.6 | Carro de Puesta Tierra de Barras Principales | Sí/No | Sí |  |  | 206
23.7 | Calefactores en compartimientos | Sí/No | Sí |  |  | 207
24 | Relés Protección y Equipos de Medida | Sí/No | Sí |  |  | 208
24.1 | Fabricante - Modelo |  |  |  |  | 209
24.2 | Especificaciones |  | Anexo |  |  | 210
25 | Sistema de Control | Sí/No | Sí |  |  | 211
25.1 | Fabricante - Modelo |  | Inf. Fabricante |  |  | 212
25.2 | Especificaciones |  | Anexo |  |  | 213
25.3 | Observaciones |  | - |  |  | 214
|  |  | - |  |  | 215
26 | Pararrayos. |  | No |  |  | 216
26.1 | Fabricante-Modelo |  | - |  |  | 217
26.2 | Voltaje Nominal | kV | - |  |  | 218
26.3 | Maximo voltaje operación continua a tierra (MCOV) | kV | - |  |  | 219
26.4 | Corriente de descarga | kA | - |  |  | 220
27 | Luces de indicación |  | Sí |  |  | 221
27.1 | Fabricante - Modelo |  |  |  |  | 222
27.2 | Tensión Nominal | V | Inf. Fabricante |  |  | 223
27.3 | Tipo Multiled | Sí/No | Inf. Fabricante |  |  | 224
28 | Termomagnéticos:Corriente Alterna/Continua |  |  |  |  | 225
28.1 | Fabricante |  |  |  |  | 226
28.2 | Voltaje nominal | V | 220VAC/125VDC |  |  | 227
28.3 | Intensidad nominal | A | - |  |  | 228
28.4 | Capacidad de ruptura | kA | 10 |  |  | 229
29 | Transductores de Medida | Sí/No | No |  |  | 230
29.1 | Fabricante- Modelo |  |  |  |  | 231
29.2 | Frecuencia | Hz | - |  |  | 232
29.3 | Voltaje alimentación | V | - |  |  | 233
29.4 | Corriente de salida..mA | mA | - |  |  | 234
29.5 | Clase de precisión |  |  |  |  | 235
29.6 | Rango de medición |  |  |  |  | 236
29.6.1 | Corriente | A | - |  |  | 237
29.6.2 | Voltaje | V | - |  |  | 238
30 | Reles Auxiliares |  |  |  |  | 239
30.1 | Fabricante- Modelo |  |  |  |  | 240
31 | Bornes de control |  |  |  |  | 241
31.1 | Fabricante |  |  |  |  | 242
31.2 | Tensión nominal de aislamiento | kV | 0,6/1 |  |  | 243
31.3 | Rango secciones conduct admitido por el borne | mm2 | Inf. Fabricante |  |  | 244
32 | Swicth de Control |  |  |  |  | 245
32.1 | Fabricante-Modelo |  | Inf. Fabricante |  |  | 246
33 | Enclavamientos Especiales |  | Mecánicos : NO |  |  | 247
34 | Pruebas a realizar |  |  |  |  | 248
| a) Verificar dimensiones e inspección general | Sí/No | Sí |  |  | 249
| b) Verificación de Alambrado | Sí/No | Sí |  |  | 250
| c) Aislación: 2500V por 1 min. circuitos baja tensión. | Sí/No | Sí |  |  | 251
| d) Aislación a frecuencia industrial a circuitos MT. | Sí/No | Sí |  |  | 252
| e) Prueba funcional a elementos auxiliares eléctricos. | Sí/No | Sí |  |  | 253
| f) Pruebas mecánicas y verificación de enclavamientos. | Sí/No | Sí |  |  | 254
| g) Verificación de pintura y galvanizado. | Sí/No | Sí |  |  | 255
| h) Medición resistencia Circuito principal | Sí/No | Sí |  |  | 256
| i) Otra: Sistema Control de la subestación (SCS) | Sí/No | Sí |  |  | 257
258
35 | Repuestos recomendados | Sí/No | Sí |  |  | 259
36 | Información técnica adicional | Sí/No | Inf. Fabricante |  |  | 260
261
37 | Diferencias con la ETC | Sí/No |  |  |  | 262
263
264
265
266
Nota: | 1.- (*) Ver Diagrama Unilineal . Anexo
2.- (**) Ver Información Complementaria - Arco Interno . Anexo