## 230kV
CARACTERÍSTICAS | Unidad | Valores Solicitados | Valores Garantizado
Empresa distribuidora |  | CODENSA
Tensión nominal de la red | kV | 230
Fabricante | - | Inf. Fabricante
Modelo | - | Inf. Fabricante
Nº de módulos | 1 | 1
Tensión de servicio continuo Uc, | kV | ≥154
Tensión asignada Ur, | kV | ≥198
Frecuencia | Hz | 60
Preparado para altitud de 2850m | Si/No | si
Corriente de descarga nominal con onda 8/20 s | kA | 10
Clase de descarga de línea | - | 3
Capacidad de absorción de Energía | kJ/kV | >4.0
Corriente de cortocircuito soportada | kA | 40
Tensión residual máxima con onda corriente descarga nominal 1/5us, | kVcr | Inf. Fabricante
Tensión residual máxima con onda corriente descarga nominal 8/20 us (a nivel del mar) | kVcr | ≤502
Tensión residual máxima con onda corriente 30/60 us, 0,250 kA, | kVcr | ≤455
Impulso de corriente larga duración , duración impulso 4/10us | μs | 2400
Uresidual antes y después del impulso de corriente larga duración | - | Menor a 5%
Nivel en clase de polución | - | c (medio)
Distancia de línea de fuga | mm | 4900
Tensión soportada a impulso tipo rayo 1,2/50 us de aislación externa (a nivel del mar) | kVcr | 950
¿Presenta certificado de que su línea de fuga correspondiente al nivel III cubre el nivel IV de porcelana? | Sí/No | NO
Carga estática aplicada a los bornes primarios | Sí/No | Si
Peso del pararrayos | kg | Inf. Fabricante
Resistencia sísmica | Sí/No | SI (0.3 g vertical 0.25g horizontal)
Se requiere Conector AT | Si/No | Si
Tipo conector | Placa / Cable | cable
_____________________
Firma y Timbre del Oferente

## 115kV
CARACTERÍSTICAS | Unidad | Valores Solicitados | Valores Garantizado
Empresa distribuidora |  | CODENSA
Tensión nominal de la red | kV | 115
Fabricante | - | Inf. Fabricante
Modelo | - | Inf. Fabricante
Nº de módulos | 1 | 1
Tensión de servicio continuo Uc, | kV | ≥76
Tensión asignada Ur, | kV | ≥96
Frecuencia | Hz | 60
Preparado para altitud de 2850m | Si/No | si
Corriente de descarga nominal con onda 8/20 s | kA | 10
Clase de descarga de línea | - | 2
Capacidad de absorción de Energía | kJ/kV | >4.0
Corriente de cortocircuito soportada | kA | 40
Tensión residual máxima con onda corriente descarga nominal 1/5us, | kVcr | Inf. Fabricante
Tensión residual máxima con onda corriente descarga nominal 8/20 us | kVcr | ≤250
Tensión residual máxima con onda corriente 30/60 us, 0,125 kA, | kVcr | ≤220
Impulso de corriente larga duración , duración impulso 4/10us | μs | 2000
Uresidual antes y después del impulso de corriente larga duración | - | Menor a 5%
Nivel en clase de polución | - | c (medio)
Distancia de línea de fuga | mm | 2460
Tensión soportada a impulso tipo rayo 1,2/50 us de aislación externa (a nivel del mar) | kVcr | 550
¿Presenta certificado de que su línea de fuga correspondiente al nivel III cubre el nivel IV de porcelana? | Sí/No | Inf. Fabricante
Carga estática aplicada a los bornes primarios | Sí/No | Si
Peso del pararrayos | kg | Inf. Fabricante
Resistencia sísmica | Sí/No | SI (0.3 g vertical 0.25g horizontal)
Se requiere Conector AT | Si/No | Si
Tipo conector | Placa / Cable | cable
_____________________
Firma y Timbre del Oferente

## 57.5kV
CARACTERÍSTICAS | Unidad | Valores Solicitados | Valores Garantizado
Empresa distribuidora |  | CODENSA
Tensión nominal de la red | kV | 57.5
Fabricante | - | Inf. Fabricante
Modelo | - | Inf. Fabricante
Nº de módulos | 1 | 1
Tensión de servicio continuo Uc, | kV | ≥42
Tensión asignada Ur, | kV | ≥60
Frecuencia | Hz | 60
Preparado para altitud de 2850m | Si/No | si
Corriente de descarga nominal con onda 8/20 s | kA | 10
Clase de descarga de línea | - | 2
Capacidad de absorción de Energía | kJ/kV | >4.0
Corriente de cortocircuito soportada | kA | 31.5
Tensión residual máxima con onda corriente descarga nominal 1/5us, | kVcr | Inf. Fabricante
Tensión residual máxima con onda corriente descarga nominal 8/20 us | kVcr | ≤200
Tensión residual máxima con onda corriente 30/60 us, 0,125 kA, | kVcr | ≤150
Impulso de corriente larga duración , duración impulso 4/10us | μs | 2000
Uresidual antes y después del impulso de corriente larga duración | - | Menor a 5%
Nivel en clase de polución | - | c (medio)
Distancia de línea de fuga | mm | 1440
Tensión soportada a impulso tipo rayo 1,2/50 us de aislación externa | kVcr | 325
¿Presenta certificado de que su línea de fuga correspondiente al nivel III cubre el nivel IV de porcelana? | Sí/No | Inf. Fabricante
Carga estática aplicada a los bornes primarios | Sí/No | Si
Peso del pararrayos | kg | Inf. Fabricante
Resistencia sísmica | Sí/No | SI (0.3 g vertical 0.25g horizontal)
Se requiere Conector AT | Si/No | Si
Tipo conector | Placa / Cable | cable
_____________________
Firma y Timbre del Oferente

## 34.5kV
CARACTERÍSTICAS | Unidad | Valores Solicitados | Valores Garantizado
Empresa distribuidora |  | CODENSA
Tensión nominal de la red | kV | 34.5
Fabricante | - | Inf. Fabricante
Modelo | - | Inf. Fabricante
Nº de módulos | 1 | 1
Tensión de servicio continuo Uc, | kV | ≥24
Tensión asignada Ur, | kV | ≥30
Frecuencia | Hz | 60
Preparado para altitud de 2850m | Si/No | Si
Corriente de descarga nominal con onda 8/20 s | kA | 10
Clase de descarga de línea | - | 2
Capacidad de absorción de Energía | kJ/kV | >4.0
Corriente de cortocircuito soportada | kA | 25
Tensión residual máxima con onda corriente descarga nominal 1/5us, | kVcr | Inf. Fabricante
Tensión residual máxima con onda corriente descarga nominal 8/20 us | kVcr | ≤100
Tensión residual máxima con onda corriente 30/60 us, 0,125 kA, | kVcr | ≤78
Impulso de corriente larga duración , duración impulso 4/10us | μs | 2000
Uresidual antes y después del impulso de corriente larga duración | - | Menor a 5%
Nivel en clase de polución | - | c (medio)
Distancia de línea de fuga | mm | 720
Tensión soportada a impulso tipo rayo 1,2/50 us de aislación externa (a nivel del mar) | kVcr | 170
¿Presenta certificado de que su línea de fuga correspondiente al nivel III cubre el nivel IV de porcelana? | Sí/No | Inf. Fabricante
Carga estática aplicada a los bornes primarios | Sí/No | Si
Peso del pararrayos | kg | Inf. Fabricante
Resistencia sísmica | Sí/No | SI (0.3 g vertical 0.25g horizontal)
Se requiere Conector AT | Si/No | Si
Tipo conector | Placa / Cable | cable
_____________________
Firma y Timbre del Oferente

## 13.2kV_11.4kV
CARACTERÍSTICAS | Unidad | Valores Solicitados | Valores Garantizado
Empresa distribuidora |  | CODENSA
Tensión nominal de la red | kV | 13.2 / 11.4
Fabricante | - | Inf. Fabricante
Modelo | - | Inf. Fabricante
Nº de módulos | 1 | 1
Tensión de servicio continuo Uc, | kV | ≥8,7
Tensión asignada Ur, | kV | ≥12
Frecuencia | Hz | 60
Preparado para altitud de 2850m | Si/No | Si
Corriente de descarga nominal con onda 8/20 s | kA | 10
Clase de descarga de línea | - | 2
Capacidad de absorción de Energía | kJ/kV | >4.0
Corriente de cortocircuito soportada | kA | 25
Tensión residual máxima con onda corriente descarga nominal 1/5us, | kVcr | Inf. Fabricante
Tensión residual máxima con onda corriente descarga nominal 8/20 us | kVcr | ≤40
Tensión residual máxima con onda corriente 30/60 us, 0,125 kA, | kVcr | ≤32.8
Impulso de corriente larga duración , duración impulso 4/10us | μs | 2000
Uresidual antes y después del impulso de corriente larga duración | - | Menor a 5%
Nivel en clase de polución | - | c (medio)
Distancia de línea de fuga | mm | 350
Tensión soportada a impulso tipo rayo 1,2/50 us de aislación externa (a nivel del mar) | kVcr | 95
¿Presenta certificado de que su línea de fuga correspondiente al nivel III cubre el nivel IV de porcelana? | Sí/No | Inf. Fabricante
Carga estática aplicada a los bornes primarios | Sí/No | Si
Peso del pararrayos | kg | Inf. Fabricante
Resistencia sísmica | Sí/No | SI (0.3 g vertical 0.25g horizontal)
Se requiere Conector AT | Si/No | Si
Tipo conector | Placa / Cable | cable
_____________________
Firma y Timbre del Oferente