## Tabla datos tecnicos
Especificación Regional Interruptores termomagnéticos - E-BT-004 Tabla de Características Garantizadas
| Solicitado | Ofrecido
Datos del fabricante
Nombre de la fábrica: | Información del Fabricante
País de la fábrica: | Información del Fabricante
Dirección: | Información del Fabricante
Persona a contactar: | Información del Fabricante
Teléfono / fax: | Información del Fabricante
E-mail: | Información del Fabricante
Nombre del representante: | Información del Fabricante
Dirección: | Información del Fabricante
Persona a contactar: | Información del Fabricante
Teléfono / fax: | Información del Fabricante
E-mail: | Información del Fabricante
Condiciones de operación
Selecione modelo de la E-BT-004 | EBT004/068
Distribuidora | Codensa-Colombia
Condiciones de operación
Tensión nominal de operación (V) | 120/240
Frecuencia( Hz) | 60
Caracteristicas elétricas
Normas de fabricación y pruebas | IEC-60947-2
Modelo | Información del Fabricante
Número de polos (1, 2, 3) | 1
Corriente nominal (A) | 125
Tensión de referencia para la capacidad de interrupción (V) | 120/240
Capacidad última de Interrupción simétrica Icu (kA) | 4.5
Capacidad Nominal de cortocircuito en servicio (Ics) % Icu | 0.75
Tipo de Curva de operación | C
Regulación magnética de la curva de operación In | 5 a 10 In
Clase de aislación (V) | 400
Tensión de impulso soportable (kV) | 2.5
Temperatura ambiente de referencia (°C) | 30
Distancia de fuga (mm) | información del fabricante
Nivel de contaminación (IEC-60815-1) | Medio(II)
Distancia mínima de escoamento (mm) | Indicar grupo de material y distancia de escoamento
Caracteristicas de diseño
Alta (cm) | Información del Fabricante
Ancho(cm) | Información del Fabricante
Profundidad (cm) | Información del Fabricante
Riel de conexión DIN 35 mm | Sí
Grado de protección | IP20
Material de los terminales de conexión | Cobre con revestimiento de estaño
Rango de las secciones de conductores mm2 | 35 a 70
Tipo de polo | protegido
Elevación de temperatura IEC 60898
Terminales °C | -
Piezas externas propensas a ser tocadas °C | -
Partes metálicas externas de los medios de operación °C | -
Otras partes externas °C | -
Elevación de temperatura IEC 60947
Terminales °C | 80
Piezas externas propensas a ser tocadas °C
Metálicas | 25
No metálicas | 80
Partes metálicas externas de los medios de operación °C
Metálicas | 40
No metálicas | 50
Otras partes externas °C
Metálicas | 50
No metálicas | 60
____________________________________________________
Nombre completo
Firma

## Datos
GS Código | Distribuidora y País | Código SAP | Clasificación | Especificación | Cantidad de polos Nota 1 | Tensión Nominal (V)Nota 2 | Frecuencia | Clase de Aislación (V) | Tensión de Impulso Soportable (kV) | Corriente Nominal (A) | Capacidad de Corto Circuito (kA) mínima | Capacidad Nominal de cortocircuito en servicio (Ics) % Icu | Curva | Regulación magnética de la curva de operación | Temperatura de referencia | Distancia de fuga (mm) | Nivel de contaminación (IEC-60815-1) | Secciones de conductores de cobre mm2 | Elevación de temperaturas en Terminales °C IEC 60898 | Elevación de temperaturas en Piezas externas propensas a ser tocadas °C IEC 60898 | Elevación de temperaturas en Partes metálicas externas de los medios de operación °C IEC 60898 | Elevación de temperaturas en Otras partes externas °C IEC 60898 | Elevación de temperatura en Terminales °C IEC 60947 | Elevación de temperatura en medios de operación manual °C (Metalicas) IEC 60947 | Elevación de temperatura en medios de operación manual °C (No metalicas) IEC 60947 | Elevación de temperatura en piezas diseñadas para ser tocadas pero no sujetadas con las manos °C (Metalicas) IEC 60947 | Elevación de temperatura en piezas diseñadas para ser tocadas pero no sujetadas con las manos °C (No metalicas) IEC 60947 | Elevación de temperatura en piezas que no necesitan ser tocadas en la operación normal °C (Metalicas) IEC 60947 | Elevación de temperatura en piezas que no necesitan ser tocadas en la operación normal °C (No metalicas) IEC 60947 | Grupo2 | Distancia de en aire (mm)
EBT004/016 | Codensa-Colombia |  | IC | IEC 60898–1 | 1 | 120/240 | 60 | 400 | 2.5 | 50 | 4.5 | 100% | C | 5 a 10 In | 30 | 3 | Medio(II) | 4 a 16 | 60 | 40 | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3
EBT004/019 | Codensa-Colombia |  | IC | IEC 60898–1 | 1 | 120/240 | 60 | 400 | 2.5 | 63 | 4.5 | 100% | C | 5 a 10 In | 30 | 3 | Medio(II) | 10 a 25 | 60 | 40 | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3
EBT004/031 | Codensa-Colombia |  | IC | IEC 60898–1 | 3 | 120/240 | 60 | 400 | 2.5 | 40 | 4.5 | 100% | C | 5 a 10 In | 30 | 3 | Medio(II) | 4 a 16 | 60 | 40 | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3
EBT004/034 | Codensa-Colombia |  | IC | IEC 60898–1 | 3 | 120/240 | 60 | 400 | 2.5 | 63 | 4.5 | 100% | C | 5 a 10 In | 30 | 3 | Medio(II) | 10 a 25 | 60 | 40 | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3
EBT004/058 | Codensa-Colombia |  | IC | IEC 60898–1 | 3 | 120/240 | 60 | 400 | 2.5 | 80 | 4.5 | 100% | C | 5 a 10 In | 30 | 3 | Medio(II) | 10 a 25 | 60 | 40 | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3
EBT004/059 | Codensa-Colombia |  | IC | IEC 60898–1 | 3 | 120/240 | 60 | 400 | 2.5 | 100 | 4.5 | 100% | C | 5 a 10 In | 30 | 3 | Medio(II) | 16 a 35 | 60 | 40 | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3
EBT004/060 | Codensa-Colombia |  | IC | IEC 60898–1 | 3 | 120/240 | 60 | 400 | 2.5 | 125 | 4.5 | 100% | C | 5 a 10 In | 30 | 3 | Medio(II) | 25 a 50 | 60 | 40 | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3
EBT004/068 | Codensa-Colombia |  | IR | IEC-60947-2 | 1 | 120/240 | 60 | 400 | 2.5 | 125 | 4.5 | 75% | C | 5 a 10 In | 30 | información del fabricante | Medio(II) | 35 a 70 | - | - | - | - | 80 | 25 | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 7 | 1.5