## reg. tension para distrib.
I. INFORMACION DEL FABRICANTE
1. | NOMBRE DEL FABRICANTE | :
2. | NOMBRE DE LA FÁBRICA | :
3. | PAÍS DE LA FÁBRICA | :
4. | DIRECCIÓN | :
5. | PERSONA A CONTACTAR | :
6. | TELÉFONO / FAX | :
7. | E-MAIL | :
8. | NOMBRE DEL REPRESENTANTE | :
9. | DIRECCIÓN | :
10. | PERSONA A CONTACTAR | :
11. | TELÉFONO / FAX | :
12. | E-MAIL | :
II. CARACTERÍSTICAS DEL REGULADOR DE TENSIÓN EN DISTRIBUCIÓN
|  |  | UN. | VALOR GARANTIZADO | OBSERVACIONES
1. Características Eléctricas
1.1 | Tensión nominal |  | kV | 13.2
1.2 | Tensión nominal del sistema en que se usará |  | kV | 13.2
1.3 | Frecuencia nominal |  | Hz | 60
1.4 | Tipo |  | --- | Monofásico
1.5 | Clase de enfriamiento |  | --- | ONAN
1.6 | Corriente nominal |  | A | 150
1.7 | Tensiones límite de operación |  | kV | Según ANSI/IEEE c57.15 sección 5.3
1.8 | Corrientes nominales adicionales |  | A | Según ANSI/IEEE c57.15 sección 5.4
1.9 | Alimentación externa (Sólo para manteni-miento y pruebas) |  | --- | 208/120VAC. 60Hz
1.10 | Nivel de aislamiento |  | kV | Según ANSI/IEEE c57.15 tabla 3 sección 5.6
1.11 | Pérdidas |  | W | A indicar por el fabricante, pero sujeto a lo establecido en ANSI/IEEE sección 5.7
1.12 | Resistencia mecánica y térmica a cortocircuitos |  | --- | 25 veces la corriente nominal por 2s y sujeto a lo indicado en ANSI/IEEE c57.15 sección 5.8
1.13 | Clase de precisión del control |  | --- | 1
FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE