## E-MT-010
E-MT-010-01 |  |  |  |  | E-MT-010-02 |  |  |  |  | E-MT-010-03 |  |  |  |  | E-MT-010-04 |  |  |  |  | E-MT-010-05 |  |  |  |  | E-MT-010-06 |  |  |  |  | E-MT-010-07 |  |  |  |  | E-MT-010-14 |  |  |  |  | E-MT-010-15 |  |  |  |  | E-MT-010-16 |  |  |  |  | E-MT-010-17 |  |  |  |  | E-MT-010-18 |  |  |  |  | E-MT-010-19 |  |  |  |  | E-MT-010-20 |  |  |  |  | E-MT-010-21 |  |  |  |  | E-MT-010-22
Conductor: Cable protegido de 35 mm2, para líneas aéreas compactas de 15 kV |  |  |  |  | Conductor: Cable protegido de 35 mm2, para líneas aéreas compactas de 25 kV |  |  |  |  | Conductor: Cable protegido de 50 mm2, para líneas aéreas compactas de 15 kV |  |  |  |  | Conductor: Cable protegido de 50 mm2, para líneas aéreas compactas de 25 kV |  |  |  |  | Conductor: Cable protegido de 70 mm2, para líneas aéreas compactas de 15 kV |  |  |  |  | Conductor: Cable protegido de 70 mm2, para líneas aéreas compactas de 25 kV |  |  |  |  | Conductor: Cable protegido de 70 mm2, para líneas aéreas compactas de 34,5 kV |  |  |  |  | Conductor: Cable protegido de 185 mm2, para líneas aéreas compactas de 15 kV |  |  |  |  | Conductor: Cable protegido de 185 mm2, para líneas aéreas compactas de 25 kV |  |  |  |  | Conductor: Cable protegido de 185 mm2, para líneas aéreas compactas de 34,5 kV |  |  |  |  | Conductor: Cable protegido de 240 mm2, para líneas aéreas compactas de 15 kV |  |  |  |  | Conductor: Cable protegido de 240 mm2, para líneas aéreas compactas de 25 kV |  |  |  |  | Conductor: Cable protegido de 240 mm2, para líneas aéreas compactas de 34,5 kV |  |  |  |  | Conductor: Cable protegido de 300 mm2, para líneas aéreas compactas de 15 kV |  |  |  |  | Conductor: Cable protegido de 300 mm2, para líneas aéreas compactas de 25 kV |  |  |  |  | Conductor: Cable protegido de 300 mm2, para líneas aéreas compactas de 34,5 kV
Norma Enersis | E-MT-010 |  |  |  | Norma Enersis | E-MT-010 |  |  |  | Norma Enersis | E-MT-010 |  |  |  | Norma Enersis | E-MT-010 |  |  |  | Norma Enersis | E-MT-010 |  |  |  | Norma Enersis | E-MT-010 |  |  |  | Norma Enersis | E-MT-010 |  |  |  | Norma Enersis | E-MT-010 |  |  |  | Norma Enersis | E-MT-010 |  |  |  | Norma Enersis | E-MT-010 |  |  |  | Norma Enersis | E-MT-010 |  |  |  | Norma Enersis | E-MT-010 |  |  |  | Norma Enersis | E-MT-010 |  |  |  | Norma Enersis | E-MT-010 |  |  |  | Norma Enersis | E-MT-010 |  |  |  | Norma Enersis | E-MT-010
Conductor | Unidad | Valor solicitado | Valor garantizado | Observaciones | Conductor | Unidad | Valor solicitado | Valor garantizado | Observaciones | Conductor | Unidad | Valor solicitado | Valor garantizado | Observaciones | Conductor | Unidad | Valor solicitado | Valor garantizado | Observaciones | Conductor | Unidad | Valor solicitado | Valor garantizado | Observaciones | Conductor | Unidad | Valor solicitado | Valor garantizado | Observaciones | Conductor | Unidad | Valor solicitado | Valor garantizado | Observaciones | Conductor | Unidad | Valor solicitado | Valor garantizado | Observaciones | Conductor | Unidad | Valor solicitado | Valor garantizado | Observaciones | Conductor | Unidad | Valor solicitado | Valor garantizado | Observaciones | Conductor | Unidad | Valor solicitado | Valor garantizado | Observaciones | Conductor | Unidad | Valor solicitado | Valor garantizado | Observaciones | Conductor | Unidad | Valor solicitado | Valor garantizado | Observaciones | Conductor | Unidad | Valor solicitado | Valor garantizado | Observaciones | Conductor | Unidad | Valor solicitado | Valor garantizado | Observaciones | Conductor | Unidad | Valor solicitado | Valor garantizado | Observaciones
Sección | mm2 | 35 |  |  | Sección | mm2 | 35 |  |  | Sección | mm2 | 50 |  |  | Sección | mm2 | 50 |  |  | Sección | mm2 | 70 |  |  | Sección | mm2 | 70 |  |  | Sección | mm2 | 70 |  |  | Sección | mm2 | 185 |  |  | Sección | mm2 | 185 |  |  | Sección | mm2 | 185 |  |  | Sección | mm2 | 240 |  |  | Sección | mm2 | 240 |  |  | Sección | mm2 | 240 |  |  | Sección | mm2 | 300 |  |  | Sección | mm2 | 300 |  |  | Sección | mm2 | 300
Cantidad mínima de hebras | cant. | 6 |  |  | Cantidad mínima de hebras | cant. | 6 |  |  | Cantidad mínima de hebras | cant. | 6 |  |  | Cantidad mínima de hebras | cant. | 6 |  |  | Cantidad mínima de hebras | cant. | 12 |  |  | Cantidad mínima de hebras | cant. | 12 |  |  | Cantidad mínima de hebras | cant. | 12 |  |  | Cantidad mínima de hebras | cant. | 30 |  |  | Cantidad mínima de hebras | cant. | 30 |  |  | Cantidad mínima de hebras | cant. | 30 |  |  | Cantidad mínima de hebras | cant. | 30 |  |  | Cantidad mínima de hebras | cant. | 30 |  |  | Cantidad mínima de hebras | cant. | 30 |  |  | Cantidad mínima de hebras | cant. | 30 |  |  | Cantidad mínima de hebras | cant. | 30 |  |  | Cantidad mínima de hebras | cant. | 30
Diámetro mínimo | mm | 6.6 |  |  | Diámetro mínimo | mm | 6.6 |  |  | Diámetro mínimo | mm | 7.7 |  |  | Diámetro mínimo | mm | 7.7 |  |  | Diámetro mínimo | mm | 9.3 |  |  | Diámetro mínimo | mm | 9.3 |  |  | Diámetro mínimo | mm | 9.3 |  |  | Diámetro mínimo | mm | 15.5 |  |  | Diámetro mínimo | mm | 15.5 |  |  | Diámetro mínimo | mm | 15.5 |  |  | Diámetro mínimo | mm | 17.8 |  |  | Diámetro mínimo | mm | 17.8 |  |  | Diámetro mínimo | mm | 17.8 |  |  | Diámetro mínimo | mm | 20 |  |  | Diámetro mínimo | mm | 20 |  |  | Diámetro mínimo | mm | 20
Diámetro máximo | mm | 7.5 |  |  | Diámetro máximo | mm | 7.5 |  |  | Diámetro máximo | mm | 8.6 |  |  | Diámetro máximo | mm | 8.6 |  |  | Diámetro máximo | mm | 10.2 |  |  | Diámetro máximo | mm | 10.2 |  |  | Diámetro máximo | mm | 10.2 |  |  | Diámetro máximo | mm | 16.8 |  |  | Diámetro máximo | mm | 16.8 |  |  | Diámetro máximo | mm | 16.8 |  |  | Diámetro máximo | mm | 19.2 |  |  | Diámetro máximo | mm | 19.2 |  |  | Diámetro máximo | mm | 19.2 |  |  | Diámetro máximo | mm | 21.6 |  |  | Diámetro máximo | mm | 21.6 |  |  | Diámetro máximo | mm | 21.6
Resistencia eléctrica máx (20ºC) | Ω/km | 0.868 |  |  | Resistencia eléctrica máx (20ºC) | Ω/km | 0.868 |  |  | Resistencia eléctrica máx (20ºC) | Ω/km | 0.641 |  |  | Resistencia eléctrica máx (20ºC) | Ω/km | 0.641 |  |  | Resistencia eléctrica máx (20ºC) | Ω/km | 0.443 |  |  | Resistencia eléctrica máx (20ºC) | Ω/km | 0.443 |  |  | Resistencia eléctrica máx (20ºC) | Ω/km | 0.443 |  |  | Resistencia eléctrica máx (20ºC) | Ω/km | 0.164 |  |  | Resistencia eléctrica máx (20ºC) | Ω/km | 0.164 |  |  | Resistencia eléctrica máx (20ºC) | Ω/km | 0.164 |  |  | Resistencia eléctrica máx (20ºC) | Ω/km | 0.125 |  |  | Resistencia eléctrica máx (20ºC) | Ω/km | 0.125 |  |  | Resistencia eléctrica máx (20ºC) | Ω/km | 0.125 |  |  | Resistencia eléctrica máx (20ºC) | Ω/km | 0.1 |  |  | Resistencia eléctrica máx (20ºC) | Ω/km | 0.1 |  |  | Resistencia eléctrica máx (20ºC) | Ω/km | 0.1
Carga de ruptura mínima (RMC)1 | DaN | 455 |  |  | Carga de ruptura mínima (RMC)1 | DaN | 455 |  |  | Carga de ruptura mínima (RMC)1 | DaN | 650 |  |  | Carga de ruptura mínima (RMC)1 | DaN | 650 |  |  | Carga de ruptura mínima (RMC)1 | DaN | 910 |  |  | Carga de ruptura mínima (RMC)1 | DaN | 910 |  |  | Carga de ruptura mínima (RMC)1 | DaN | 910 |  |  | Carga de ruptura mínima (RMC)1 | DaN | 2405 |  |  | Carga de ruptura mínima (RMC)1 | DaN | 2405 |  |  | Carga de ruptura mínima (RMC)1 | DaN | 2405 |  |  | Carga de ruptura mínima (RMC)1 | DaN | 3120 |  |  | Carga de ruptura mínima (RMC)1 | DaN | 3120 |  |  | Carga de ruptura mínima (RMC)1 | DaN | 3120 |  |  | Carga de ruptura mínima (RMC)1 | DaN | 3900 |  |  | Carga de ruptura mínima (RMC)1 | DaN | 3900 |  |  | Carga de ruptura mínima (RMC)1 | DaN | 3900
Capa semiconductora |  |  |  |  | Capa semiconductora |  |  |  |  | Capa semiconductora |  |  |  |  | Capa semiconductora |  |  |  |  | Capa semiconductora |  |  |  |  | Capa semiconductora |  |  |  |  | Capa semiconductora |  |  |  |  | Capa semiconductora |  |  |  |  | Capa semiconductora |  |  |  |  | Capa semiconductora |  |  |  |  | Capa semiconductora |  |  |  |  | Capa semiconductora |  |  |  |  | Capa semiconductora |  |  |  |  | Capa semiconductora |  |  |  |  | Capa semiconductora |  |  |  |  | Capa semiconductora
Material |  | XLPE |  |  | Material |  | XLPE |  |  | Material |  | XLPE |  |  | Material |  | XLPE |  |  | Material |  | XLPE |  |  | Material |  | XLPE |  |  | Material |  | XLPE |  |  | Material |  | XLPE |  |  | Material |  | XLPE |  |  | Material |  | XLPE |  |  | Material |  | XLPE |  |  | Material |  | XLPE |  |  | Material |  | XLPE |  |  | Material |  | XLPE |  |  | Material |  | XLPE |  |  | Material |  | XLPE
Resistividad máxima | Ω -m | 1000 |  |  | Resistividad máxima | Ω -m | 1000 |  |  | Resistividad máxima | Ω -m | 1000 |  |  | Resistividad máxima | Ω -m | 1000 |  |  | Resistividad máxima | Ω -m | 1000 |  |  | Resistividad máxima | Ω -m | 1000 |  |  | Resistividad máxima | Ω -m | 1000 |  |  | Resistividad máxima | Ω -m | 1000 |  |  | Resistividad máxima | Ω -m | 1000 |  |  | Resistividad máxima | Ω -m | 1000 |  |  | Resistividad máxima | Ω -m | 1000 |  |  | Resistividad máxima | Ω -m | 1000 |  |  | Resistividad máxima | Ω -m | 1000 |  |  | Resistividad máxima | Ω -m | 1000 |  |  | Resistividad máxima | Ω -m | 1000 |  |  | Resistividad máxima | Ω -m | 1000
Nivel de tensión | kV | 15 |  |  | Nivel de tensión | kV | 25 |  |  | Nivel de tensión | kV | 15 |  |  | Nivel de tensión | kV | 25 |  |  | Nivel de tensión | kV | 15 |  |  | Nivel de tensión | kV | 25 |  |  | Nivel de tensión | kV | 34.5 |  |  | Nivel de tensión | kV | 15 |  |  | Nivel de tensión | kV | 25 |  |  | Nivel de tensión | kV | 34.5 |  |  | Nivel de tensión | kV | 15 |  |  | Nivel de tensión | kV | 25 |  |  | Nivel de tensión | kV | 34.5 |  |  | Nivel de tensión | kV | 15 |  |  | Nivel de tensión | kV | 25 |  |  | Nivel de tensión | kV | 34.5
Espesor promedio | mm | - |  |  | Espesor promedio | mm | 0.4 |  |  | Espesor promedio | mm | - |  |  | Espesor promedio | mm | 0.4 |  |  | Espesor promedio | mm | - |  |  | Espesor promedio | mm | 0.4 |  |  | Espesor promedio | mm | 0.4 |  |  | Espesor promedio | mm | - |  |  | Espesor promedio | mm | 0.4 |  |  | Espesor promedio | mm | 0.4 |  |  | Espesor promedio | mm | - |  |  | Espesor promedio | mm | 0.4 |  |  | Espesor promedio | mm | 0.4 |  |  | Espesor promedio | mm | - |  |  | Espesor promedio | mm | 0.4 |  |  | Espesor promedio | mm | 0.4
Cubierta |  |  |  |  | Cubierta |  |  |  |  | Cubierta |  |  |  |  | Cubierta |  |  |  |  | Cubierta |  |  |  |  | Cubierta |  |  |  |  | Cubierta |  |  |  |  | Cubierta |  |  |  |  | Cubierta |  |  |  |  | Cubierta |  |  |  |  | Cubierta |  |  |  |  | Cubierta |  |  |  |  | Cubierta |  |  |  |  | Cubierta |  |  |  |  | Cubierta |  |  |  |  | Cubierta
Material |  | XLPE |  |  | Material |  | XLPE |  |  | Material |  | XLPE |  |  | Material |  | XLPE |  |  | Material |  | XLPE |  |  | Material |  | XLPE |  |  | Material |  | XLPE |  |  | Material |  | XLPE |  |  | Material |  | XLPE |  |  | Material |  | XLPE |  |  | Material |  | XLPE |  |  | Material |  | XLPE |  |  | Material |  | XLPE |  |  | Material |  | XLPE |  |  | Material |  | XLPE |  |  | Material |  | XLPE
Nivel de tensión | kV | 15 |  |  | Nivel de tensión | kV | 25 |  |  | Nivel de tensión | kV | 15 |  |  | Nivel de tensión | kV | 25 |  |  | Nivel de tensión | kV | 15 |  |  | Nivel de tensión | kV | 25 |  |  | Nivel de tensión | kV | 34.5 |  |  | Nivel de tensión | kV | 15 |  |  | Nivel de tensión | kV | 25 |  |  | Nivel de tensión | kV | 34.5 |  |  | Nivel de tensión | kV | 15 |  |  | Nivel de tensión | kV | 25 |  |  | Nivel de tensión | kV | 34.5 |  |  | Nivel de tensión | kV | 15 |  |  | Nivel de tensión | kV | 25 |  |  | Nivel de tensión | kV | 34.5
Espesor mínimo | mm | 3 |  |  | Espesor mínimo | mm | 4 |  |  | Espesor mínimo | mm | 3 |  |  | Espesor mínimo | mm | 4 |  |  | Espesor mínimo | mm | 3 |  |  | Espesor mínimo | mm | 4 |  |  | Espesor mínimo | mm | 7.6 |  |  | Espesor mínimo | mm | 3 |  |  | Espesor mínimo | mm | 4 |  |  | Espesor mínimo | mm | 7.6 |  |  | Espesor mínimo | mm | 3 |  |  | Espesor mínimo | mm | 4 |  |  | Espesor mínimo | mm | 7.6 |  |  | Espesor mínimo | mm | 3 |  |  | Espesor mínimo | mm | 4 |  |  | Espesor mínimo | mm | 7.6
Temperatura nominal de operación | ºC | 90 |  |  | Temperatura nominal de operación | ºC | 90 |  |  | Temperatura nominal de operación | ºC | 90 |  |  | Temperatura nominal de operación | ºC | 90 |  |  | Temperatura nominal de operación | ºC | 90 |  |  | Temperatura nominal de operación | ºC | 90 |  |  | Temperatura nominal de operación | ºC | 90 |  |  | Temperatura nominal de operación | ºC | 90 |  |  | Temperatura nominal de operación | ºC | 90 |  |  | Temperatura nominal de operación | ºC | 90 |  |  | Temperatura nominal de operación | ºC | 90 |  |  | Temperatura nominal de operación | ºC | 90 |  |  | Temperatura nominal de operación | ºC | 90 |  |  | Temperatura nominal de operación | ºC | 90 |  |  | Temperatura nominal de operación | ºC | 90 |  |  | Temperatura nominal de operación | ºC | 90
Cable |  |  |  |  | Cable |  |  |  |  | Cable |  |  |  |  | Cable |  |  |  |  | Cable |  |  |  |  | Cable |  |  |  |  | Cable |  |  |  |  | Cable |  |  |  |  | Cable |  |  |  |  | Cable |  |  |  |  | Cable |  |  |  |  | Cable |  |  |  |  | Cable |  |  |  |  | Cable |  |  |  |  | Cable |  |  |  |  | Cable
Diámetro externo mínimo2 | mm | 12.8 |  |  | Diámetro externo mínimo2 | mm | 14.8 |  |  | Diámetro externo mínimo2 | mm | 14 |  |  | Diámetro externo mínimo2 | mm | 16 |  |  | Diámetro externo mínimo2 | mm | 15.5 |  |  | Diámetro externo mínimo2 | mm | 17.5 |  |  | Diámetro externo mínimo2 | mm | 25.3 |  |  | Diámetro externo mínimo2 | mm | 21.8 |  |  | Diámetro externo mínimo2 | mm | 23.8 |  |  | Diámetro externo mínimo2 | mm | 31.6 |  |  | Diámetro externo mínimo2 | mm | 24 |  |  | Diámetro externo mínimo2 | mm | 26 |  |  | Diámetro externo mínimo2 | mm | 33.8 |  |  | Diámetro externo mínimo2 | mm | 26.2 |  |  | Diámetro externo mínimo2 | mm | 28.2 |  |  | Diámetro externo mínimo2 | mm | 36
Diámetro externo máximo2 | mm | 15.3 |  |  | Diámetro externo máximo2 | mm | 17.4 |  |  | Diámetro externo máximo2 | mm | 16.5 |  |  | Diámetro externo máximo2 | mm | 18.6 |  |  | Diámetro externo máximo2 | mm | 18 |  |  | Diámetro externo máximo2 | mm | 20.1 |  |  | Diámetro externo máximo2 | mm | 28.6 |  |  | Diámetro externo máximo2 | mm | 24.3 |  |  | Diámetro externo máximo2 | mm | 26.4 |  |  | Diámetro externo máximo2 | mm | 34.9 |  |  | Diámetro externo máximo2 | mm | 27 |  |  | Diámetro externo máximo2 | mm | 29.1 |  |  | Diámetro externo máximo2 | mm | 37.6 |  |  | Diámetro externo máximo2 | mm | 29.4 |  |  | Diámetro externo máximo2 | mm | 31.5 |  |  | Diámetro externo máximo2 | mm | 40
Masa total aproximada | kg/km | 190 |  |  | Masa total aproximada | kg/km | 235 |  |  | Masa total aproximada | kg/km | 235 |  |  | Masa total aproximada | kg/km | 385 |  |  | Masa total aproximada | kg/km | 315 |  |  | Masa total aproximada | kg/km | 370 |  |  | Masa total aproximada | kg/km | 660 |  |  | Masa total aproximada | kg/km | 695 |  |  | Masa total aproximada | kg/km | 770 |  |  | Masa total aproximada | kg/km | 1150 |  |  | Masa total aproximada | kg/km | 875 |  |  | Masa total aproximada | kg/km | 960 |  |  | Masa total aproximada | kg/km | 1360 |  |  | Masa total aproximada | kg/km | 1070 |  |  | Masa total aproximada | kg/km | 1155 |  |  | Masa total aproximada | kg/km | 1585
1) Valores obtenidos a partir del valor de resistencia mínima de 130 Mpa |  |  |  |  | 1) Valores obtenidos a partir del valor de resistencia mínima de 130 Mpa |  |  |  |  | 1) Valores obtenidos a partir del valor de resistencia mínima de 130 Mpa |  |  |  |  | 1) Valores obtenidos a partir del valor de resistencia mínima de 130 Mpa |  |  |  |  | 1) Valores obtenidos a partir del valor de resistencia mínima de 130 Mpa |  |  |  |  | 1) Valores obtenidos a partir del valor de resistencia mínima de 130 Mpa |  |  |  |  | 1) Valores obtenidos a partir del valor de resistencia mínima de 130 Mpa |  |  |  |  | 1) Valores obtenidos a partir del valor de resistencia mínima de 130 Mpa |  |  |  |  | 1) Valores obtenidos a partir del valor de resistencia mínima de 130 Mpa |  |  |  |  | 1) Valores obtenidos a partir del valor de resistencia mínima de 130 Mpa |  |  |  |  | 1) Valores obtenidos a partir del valor de resistencia mínima de 130 Mpa |  |  |  |  | 1) Valores obtenidos a partir del valor de resistencia mínima de 130 Mpa |  |  |  |  | 1) Valores obtenidos a partir del valor de resistencia mínima de 130 Mpa |  |  |  |  | 1) Valores obtenidos a partir del valor de resistencia mínima de 130 Mpa |  |  |  |  | 1) Valores obtenidos a partir del valor de resistencia mínima de 130 Mpa |  |  |  |  | 1) Valores obtenidos a partir del valor de resistencia mínima de 130 Mpa
2) En caso que para los cables de 15 kV y 25 kV se especifique capa |  |  |  |  | 2) En caso que para los cables de 15 kV y 25 kV se especifique capa |  |  |  |  | 2) En caso que para los cables de 15 kV y 25 kV se especifique capa |  |  |  |  | 2) En caso que para los cables de 15 kV y 25 kV se especifique capa |  |  |  |  | 2) En caso que para los cables de 15 kV y 25 kV se especifique capa |  |  |  |  | 2) En caso que para los cables de 15 kV y 25 kV se especifique capa |  |  |  |  | 2) En caso que para los cables de 15 kV y 25 kV se especifique capa |  |  |  |  | 2) En caso que para los cables de 15 kV y 25 kV se especifique capa |  |  |  |  | 2) En caso que para los cables de 15 kV y 25 kV se especifique capa |  |  |  |  | 2) En caso que para los cables de 15 kV y 25 kV se especifique capa |  |  |  |  | 2) En caso que para los cables de 15 kV y 25 kV se especifique capa |  |  |  |  | 2) En caso que para los cables de 15 kV y 25 kV se especifique capa |  |  |  |  | 2) En caso que para los cables de 15 kV y 25 kV se especifique capa |  |  |  |  | 2) En caso que para los cables de 15 kV y 25 kV se especifique capa |  |  |  |  | 2) En caso que para los cables de 15 kV y 25 kV se especifique capa |  |  |  |  | 2) En caso que para los cables de 15 kV y 25 kV se especifique capa
semiconductora, los diámetros externos mínimos y máximos aumentados |  |  |  |  | semiconductora, los diámetros externos mínimos y máximos aumentados |  |  |  |  | semiconductora, los diámetros externos mínimos y máximos aumentados |  |  |  |  | semiconductora, los diámetros externos mínimos y máximos aumentados |  |  |  |  | semiconductora, los diámetros externos mínimos y máximos aumentados |  |  |  |  | semiconductora, los diámetros externos mínimos y máximos aumentados |  |  |  |  | semiconductora, los diámetros externos mínimos y máximos aumentados |  |  |  |  | semiconductora, los diámetros externos mínimos y máximos aumentados |  |  |  |  | semiconductora, los diámetros externos mínimos y máximos aumentados |  |  |  |  | semiconductora, los diámetros externos mínimos y máximos aumentados |  |  |  |  | semiconductora, los diámetros externos mínimos y máximos aumentados |  |  |  |  | semiconductora, los diámetros externos mínimos y máximos aumentados |  |  |  |  | semiconductora, los diámetros externos mínimos y máximos aumentados |  |  |  |  | semiconductora, los diámetros externos mínimos y máximos aumentados |  |  |  |  | semiconductora, los diámetros externos mínimos y máximos aumentados |  |  |  |  | semiconductora, los diámetros externos mínimos y máximos aumentados
dos veces el valor de espesor medio de la capa semiconductora. |  |  |  |  | dos veces el valor de espesor medio de la capa semiconductora. |  |  |  |  | dos veces el valor de espesor medio de la capa semiconductora. |  |  |  |  | dos veces el valor de espesor medio de la capa semiconductora. |  |  |  |  | dos veces el valor de espesor medio de la capa semiconductora. |  |  |  |  | dos veces el valor de espesor medio de la capa semiconductora. |  |  |  |  | dos veces el valor de espesor medio de la capa semiconductora. |  |  |  |  | dos veces el valor de espesor medio de la capa semiconductora. |  |  |  |  | dos veces el valor de espesor medio de la capa semiconductora. |  |  |  |  | dos veces el valor de espesor medio de la capa semiconductora. |  |  |  |  | dos veces el valor de espesor medio de la capa semiconductora. |  |  |  |  | dos veces el valor de espesor medio de la capa semiconductora. |  |  |  |  | dos veces el valor de espesor medio de la capa semiconductora. |  |  |  |  | dos veces el valor de espesor medio de la capa semiconductora. |  |  |  |  | dos veces el valor de espesor medio de la capa semiconductora. |  |  |  |  | dos veces el valor de espesor medio de la capa semiconductora.
Costo |  |  |  |  | Costo |  |  |  |  | Costo |  |  |  |  | Costo |  |  |  |  | Costo |  |  |  |  | Costo |  |  |  |  | Costo |  |  |  |  | Costo |  |  |  |  | Costo |  |  |  |  | Costo |  |  |  |  | Costo |  |  |  |  | Costo |  |  |  |  | Costo |  |  |  |  | Costo |  |  |  |  | Costo |  |  |  |  | Costo
Precio | US$/km |  |  |  | Precio | US$/km |  |  |  | Precio | US$/km |  |  |  | Precio | US$/km |  |  |  | Precio | US$/km |  |  |  | Precio | US$/km |  |  |  | Precio | US$/km |  |  |  | Precio | US$/km |  |  |  | Precio | US$/km |  |  |  | Precio | US$/km |  |  |  | Precio | US$/km |  |  |  | Precio | US$/km |  |  |  | Precio | US$/km |  |  |  | Precio | US$/km |  |  |  | Precio | US$/km |  |  |  | Precio | US$/km
Descuento por volumen | hasta X [km] |  |  |  | Descuento por volumen | hasta X [km] |  |  |  | Descuento por volumen | hasta X [km] |  |  |  | Descuento por volumen | hasta X [km] |  |  |  | Descuento por volumen | hasta X [km] |  |  |  | Descuento por volumen | hasta X [km] |  |  |  | Descuento por volumen | hasta X [km] |  |  |  | Descuento por volumen | hasta X [km] |  |  |  | Descuento por volumen | hasta X [km] |  |  |  | Descuento por volumen | hasta X [km] |  |  |  | Descuento por volumen | hasta X [km] |  |  |  | Descuento por volumen | hasta X [km] |  |  |  | Descuento por volumen | hasta X [km] |  |  |  | Descuento por volumen | hasta X [km] |  |  |  | Descuento por volumen | hasta X [km] |  |  |  | Descuento por volumen | hasta X [km]
cantidad 1 |  |  |  |  | cantidad 1 |  |  |  |  | cantidad 1 |  |  |  |  | cantidad 1 |  |  |  |  | cantidad 1 |  |  |  |  | cantidad 1 |  |  |  |  | cantidad 1 |  |  |  |  | cantidad 1 |  |  |  |  | cantidad 1 |  |  |  |  | cantidad 1 |  |  |  |  | cantidad 1 |  |  |  |  | cantidad 1 |  |  |  |  | cantidad 1 |  |  |  |  | cantidad 1 |  |  |  |  | cantidad 1 |  |  |  |  | cantidad 1
cantidad 2 |  |  |  |  | cantidad 2 |  |  |  |  | cantidad 2 |  |  |  |  | cantidad 2 |  |  |  |  | cantidad 2 |  |  |  |  | cantidad 2 |  |  |  |  | cantidad 2 |  |  |  |  | cantidad 2 |  |  |  |  | cantidad 2 |  |  |  |  | cantidad 2 |  |  |  |  | cantidad 2 |  |  |  |  | cantidad 2 |  |  |  |  | cantidad 2 |  |  |  |  | cantidad 2 |  |  |  |  | cantidad 2 |  |  |  |  | cantidad 2
cantidad 3 |  |  |  |  | cantidad 3 |  |  |  |  | cantidad 3 |  |  |  |  | cantidad 3 |  |  |  |  | cantidad 3 |  |  |  |  | cantidad 3 |  |  |  |  | cantidad 3 |  |  |  |  | cantidad 3 |  |  |  |  | cantidad 3 |  |  |  |  | cantidad 3 |  |  |  |  | cantidad 3 |  |  |  |  | cantidad 3 |  |  |  |  | cantidad 3 |  |  |  |  | cantidad 3 |  |  |  |  | cantidad 3 |  |  |  |  | cantidad 3
cantidad 4 |  |  |  |  | cantidad 4 |  |  |  |  | cantidad 4 |  |  |  |  | cantidad 4 |  |  |  |  | cantidad 4 |  |  |  |  | cantidad 4 |  |  |  |  | cantidad 4 |  |  |  |  | cantidad 4 |  |  |  |  | cantidad 4 |  |  |  |  | cantidad 4 |  |  |  |  | cantidad 4 |  |  |  |  | cantidad 4 |  |  |  |  | cantidad 4 |  |  |  |  | cantidad 4 |  |  |  |  | cantidad 4 |  |  |  |  | cantidad 4
cantidad 5 |  |  |  |  | cantidad 5 |  |  |  |  | cantidad 5 |  |  |  |  | cantidad 5 |  |  |  |  | cantidad 5 |  |  |  |  | cantidad 5 |  |  |  |  | cantidad 5 |  |  |  |  | cantidad 5 |  |  |  |  | cantidad 5 |  |  |  |  | cantidad 5 |  |  |  |  | cantidad 5 |  |  |  |  | cantidad 5 |  |  |  |  | cantidad 5 |  |  |  |  | cantidad 5 |  |  |  |  | cantidad 5 |  |  |  |  | cantidad 5