## PM Codensa 17,5 kV
TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS
PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS
|  | CENTRO DE TRANSFORMACIÓN COMPACTO DE SUPERFICIE TIPO PAD MOUNTED 11,4 / 0,214 kV | [5 empty] | 30 C 17.5 kV 11,4 / 0,214 kV E-MT-020 Codensa
|  | DATOS DEL TRANSFORMADOR |  |  |  |  | UNIDAD | CARACTERÍSTICAS
[8 empty] | SOLICITADAS |  | GARANTIZADAS
|  | Norma |  |  |  |  | .......... | ANSI C57.12 | IEC 60076
|  | Potencia nominal |  |  |  |  | kVA | 30
|  | Tipo de Conexión |  |  |  |  | .......... | Dyn5
TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS |  | Voltaje Máximo de Operación |  |  |  |  | kV | 15 | 17.5
TENSIÓN NOMINAL PRIMARIA [kV] | CAPACIDAD [kVA] | Nivel de Aislación | M.T. |  | Tensión a 60 Hz 1 minuto |  | kV | 34 | 38
[5 empty] | Tensión de impulso onda 1,2 / 50 µs |  | kVcresta | 95 | 95
11.4 | 30 |  | B.T. |  | Tensión a 60 Hz 1 minuto |  | kV | - | 3
| 45 | Frecuencia nominal |  |  |  |  | Hz | 60
| 75 | Enrollados de M.T. |  | Tensión primaria nominal |  |  | V | 11400
| 112.5 |  |  | Derivaciones |  | I | V | 11685
| 150 |  |  |  |  | II | V | 11400
| 225 |  |  |  |  | III | V | 11115
| 300 |  |  |  |  | IV | V | 10830
| 400 |  |  |  |  | V | V | 10545
| 500 |  |  | Cantidad de terminales |  |  | .......... | 3
|  |  |  | Aislación del bobinado |  |  | .......... | uniforme
|  | Enrollados de B.T. |  | Tensión secundaria en vacío |  |  | V | 214
|  |  |  | Cantidad de terminales |  |  |  | 4
|  |  |  | Aislación del bobinado |  |  | .......... | uniforme
|  | Tipo de aceite |  |  |  |  | Mineral / Vegetal | Mineral
|  | Tipo de núcleo |  |  |  |  | Laminado / Enrollado | Inf. Fabricante
|  | Temperatura estandar de referencia para pérdidas en carga e impedancia de cortocircuito |  |  |  |  | °C | 85 | 75
|  | Impedancia de cortocircuito |  | En la posición II del conmutador, a plena carga y a T° de referencia |  |  | % | 4
|  | Pérdidas máximas en la posición II del conmutador |  | En cortocircuito, a plena carga y a T° de referencia |  |  | W | 515
|  |  |  | En vacío |  |  | W | 135
|  | Nivel de ruido máximo |  |  |  |  | dB | 48
|  | Grado de protección de la celda |  |  |  |  | IP | IP54
|  | Equipamiento MT |  | Seccionador tripolar |  |  | .......... | (*)
|  |  |  | Fusible extraíbles |  |  | .......... | Inf. Fabricante
|  | Equipamiento BT |  | Seccionador tripolar |  |  | .......... | Inf. Fabricante
|  |  |  | Seccionadores fusible / Portafusible Tipo NH |  |  | .......... | Inf. Fabricante
|  | Dimensiones totales máximas |  |  |  |  | mm | Inf. Fabricante
|  | Accesorios |  | Válvula de drenaje / muestras |  |  | .......... | x
|  |  |  | Indicador de nivel de aceite |  |  | .......... | x
|  |  |  | Válvula de alivio de presión |  |  | .......... | x
|  |  |  | Ganchos para izado transformador |  |  | .......... | x
|  |  |  | Conmutador |  |  | .......... | x
|  |  |  | Placa características técnicas |  |  | .......... | x
|  |  |  | Puesta a tierra del tanque |  |  | .......... | x
|  |  |  | Puesta a tierra del neutro |  |  | .......... | x
|  |  |  | Ganchos para izado de parte activa |  |  | .......... | x
|  |  |  | Boca de Llenado |  |  | .......... | x
|  |  |  | Termómetro |  |  | ..........
(*) Seccionador MT es opcional según requerimiento particular de cada empresa distribuidora
|  | ....................................... | [5 empty] | .......................................
|  | Firma Fabricante | [5 empty] | Firma Oferente
PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS
|  | CENTRO DE TRANSFORMACIÓN COMPACTO DE SUPERFICIE TIPO PAD MOUNTED 11,4 / 0,214 kV | [5 empty] | 45 C 17.5 kV 11,4 / 0,214 kV E-MT-020 Codensa
|  | DATOS DEL TRANSFORMADOR |  |  |  |  | UNIDAD | CARACTERÍSTICAS
[8 empty] | SOLICITADAS |  | GARANTIZADAS
|  | Norma |  |  |  |  | .......... | ANSI C57.12 | IEC 60076
|  | Potencia nominal |  |  |  |  | kVA | 45
|  | Tipo de Conexión |  |  |  |  | .......... | Dyn5
|  | Voltaje Máximo de Operación |  |  |  |  | kV | 15 | 17.5
|  | Nivel de Aislación | M.T. |  | Tensión a 60 Hz 1 minuto |  | kV | 34 | 38
[5 empty] | Tensión de impulso onda 1,2 / 50 µs |  | kVcresta | 95 | 95
|  |  | B.T. |  | Tensión a 60 Hz 1 minuto |  | kV | - | 3
|  | Frecuencia nominal |  |  |  |  | Hz | 60
|  | Enrollados de M.T. |  | Tensión primaria nominal |  |  | V | 11400
|  |  |  | Derivaciones |  | I | V | 11685
[6 empty] | II | V | 11400
[6 empty] | III | V | 11115
[6 empty] | IV | V | 10830
[6 empty] | V | V | 10545
|  |  |  | Cantidad de terminales |  |  | .......... | 3
|  |  |  | Aislación del bobinado |  |  | .......... | uniforme
|  | Enrollados de B.T. |  | Tensión secundaria en vacío |  |  | V | 214
|  |  |  | Cantidad de terminales |  |  |  | 4
|  |  |  | Aislación del bobinado |  |  | .......... | uniforme
|  | Tipo de aceite |  |  |  |  | Mineral / Vegetal | Mineral
|  | Tipo de núcleo |  |  |  |  | Laminado / Enrollado | Inf. Fabricante
|  | Temperatura estandar de referencia para pérdidas en carga e impedancia de cortocircuito |  |  |  |  | °C | 85 | 75
|  | Impedancia de cortocircuito |  | En la posición II del conmutador, a plena carga y a T° de referencia |  |  | % | 4
|  | Pérdidas máximas en la posición II del conmutador |  | En cortocircuito, a plena carga y a T° de referencia |  |  | W | 710
|  |  |  | En vacío |  |  | W | 180
|  | Nivel de ruido máximo |  |  |  |  | dB | 48
|  | Grado de protección de la celda |  |  |  |  | IP | IP54
|  | Equipamiento MT |  | Seccionador tripolar |  |  | .......... | (*)
|  |  |  | Fusible extraíbles |  |  | .......... | Inf. Fabricante
|  | Equipamiento BT |  | Seccionador tripolar |  |  | .......... | Inf. Fabricante
|  |  |  | Seccionadores fusible / Portafusible Tipo NH |  |  | .......... | Inf. Fabricante
|  | Dimensiones totales máximas |  |  |  |  | mm | Inf. Fabricante
|  | Accesorios |  | Válvula de drenaje / muestras |  |  | .......... | x
|  |  |  | Indicador de nivel de aceite |  |  | .......... | x
|  |  |  | Válvula de alivio de presión |  |  | .......... | x
|  |  |  | Ganchos para izado transformador |  |  | .......... | x
|  |  |  | Conmutador |  |  | .......... | x
|  |  |  | Placa características técnicas |  |  | .......... | x
|  |  |  | Puesta a tierra del tanque |  |  | .......... | x
|  |  |  | Puesta a tierra del neutro |  |  | .......... | x
|  |  |  | Ganchos para izado de parte activa |  |  | .......... | x
|  |  |  | Boca de Llenado |  |  | .......... | x
|  |  |  | Termómetro |  |  | ..........
(*) Seccionador MT es opcional según requerimiento particular de cada empresa distribuidora
|  | ....................................... | [5 empty] | .......................................
|  | Firma Fabricante | [5 empty] | Firma Oferente
PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS
|  | CENTRO DE TRANSFORMACIÓN COMPACTO DE SUPERFICIE TIPO PAD MOUNTED 11,4 / 0,214 kV | [5 empty] | 75 C 17.5 kV 11,4 / 0,214 kV E-MT-020 Codensa
|  | DATOS DEL TRANSFORMADOR |  |  |  |  | UNIDAD | CARACTERÍSTICAS
[8 empty] | SOLICITADAS |  | GARANTIZADAS
|  | Norma |  |  |  |  | .......... | ANSI C57.12 | IEC 60076
|  | Potencia nominal |  |  |  |  | kVA | 75
|  | Tipo de Conexión |  |  |  |  | .......... | Dyn5
|  | Voltaje Máximo de Operación |  |  |  |  | kV | 15 | 17.5
|  | Nivel de Aislación | M.T. |  | Tensión a 60 Hz 1 minuto |  | kV | 34 | 38
[5 empty] | Tensión de impulso onda 1,2 / 50 µs |  | kVcresta | 95 | 95
|  |  | B.T. |  | Tensión a 60 Hz 1 minuto |  | kV | - | 3
|  | Frecuencia nominal |  |  |  |  | Hz | 60
|  | Enrollados de M.T. |  | Tensión primaria nominal |  |  | V | 11400
|  |  |  | Derivaciones |  | I | V | 11685
[6 empty] | II | V | 11400
[6 empty] | III | V | 11115
[6 empty] | IV | V | 10830
[6 empty] | V | V | 10545
|  |  |  | Cantidad de terminales |  |  | .......... | 3
|  |  |  | Aislación del bobinado |  |  | .......... | uniforme
|  | Enrollados de B.T. |  | Tensión secundaria en vacío |  |  | V | 214
|  |  |  | Cantidad de terminales |  |  |  | 4
|  |  |  | Aislación del bobinado |  |  | .......... | uniforme
|  | Tipo de aceite |  |  |  |  | Mineral / Vegetal | Mineral
|  | Tipo de núcleo |  |  |  |  | Laminado / Enrollado | Inf. Fabricante
|  | Temperatura estandar de referencia para pérdidas en carga e impedancia de cortocircuito |  |  |  |  | °C | 85 | 75
|  | Impedancia de cortocircuito |  | En la posición II del conmutador, a plena carga y a T° de referencia |  |  | % | 4
|  | Pérdidas máximas en la posición II del conmutador |  | En cortocircuito, a plena carga y a T° de referencia |  |  | W | 1090
|  |  |  | En vacío |  |  | W | 265
|  | Nivel de ruido máximo |  |  |  |  | dB | 51
|  | Grado de protección de la celda |  |  |  |  | IP | IP54
|  | Equipamiento MT |  | Seccionador tripolar |  |  | .......... | (*)
|  |  |  | Fusible extraíbles |  |  | .......... | Inf. Fabricante
|  | Equipamiento BT |  | Seccionador tripolar |  |  | .......... | Inf. Fabricante
|  |  |  | Seccionadores fusible / Portafusible Tipo NH |  |  | .......... | Inf. Fabricante
|  | Dimensiones totales máximas |  |  |  |  | mm | Inf. Fabricante
|  | Accesorios |  | Válvula de drenaje / muestras |  |  | .......... | x
|  |  |  | Indicador de nivel de aceite |  |  | .......... | x
|  |  |  | Válvula de alivio de presión |  |  | .......... | x
|  |  |  | Ganchos para izado transformador |  |  | .......... | x
|  |  |  | Conmutador |  |  | .......... | x
|  |  |  | Placa características técnicas |  |  | .......... | x
|  |  |  | Puesta a tierra del tanque |  |  | .......... | x
|  |  |  | Puesta a tierra del neutro |  |  | .......... | x
|  |  |  | Ganchos para izado de parte activa |  |  | .......... | x
|  |  |  | Boca de Llenado |  |  | .......... | x
|  |  |  | Termómetro |  |  | ..........
(*) Seccionador MT es opcional según requerimiento particular de cada empresa distribuidora
|  | ....................................... | [5 empty] | .......................................
|  | Firma Fabricante | [5 empty] | Firma Oferente
PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS
|  | CENTRO DE TRANSFORMACIÓN COMPACTO DE SUPERFICIE TIPO PAD MOUNTED 11,4 / 0,214 kV | [5 empty] | 112.5 C 17.5 kV 11,4 / 0,214 kV E-MT-020 Codensa
|  | DATOS DEL TRANSFORMADOR |  |  |  |  | UNIDAD | CARACTERÍSTICAS
[8 empty] | SOLICITADAS |  | GARANTIZADAS
|  | Norma |  |  |  |  | .......... | ANSI C57.12 | IEC 60076
|  | Potencia nominal |  |  |  |  | kVA | 112.5
|  | Tipo de Conexión |  |  |  |  | .......... | Dyn5
|  | Voltaje Máximo de Operación |  |  |  |  | kV | 15 | 17.5
|  | Nivel de Aislación | M.T. |  | Tensión a 60 Hz 1 minuto |  | kV | 34 | 38
[5 empty] | Tensión de impulso onda 1,2 / 50 µs |  | kVcresta | 95 | 95
|  |  | B.T. |  | Tensión a 60 Hz 1 minuto |  | kV | - | 3
|  | Frecuencia nominal |  |  |  |  | Hz | 60
|  | Enrollados de M.T. |  | Tensión primaria nominal |  |  | V | 11400
|  |  |  | Derivaciones |  | I | V | 11685
[6 empty] | II | V | 11400
[6 empty] | III | V | 11115
[6 empty] | IV | V | 10830
[6 empty] | V | V | 10545
|  |  |  | Cantidad de terminales |  |  | .......... | 3
|  |  |  | Aislación del bobinado |  |  | .......... | uniforme
|  | Enrollados de B.T. |  | Tensión secundaria en vacío |  |  | V | 214
|  |  |  | Cantidad de terminales |  |  |  | 4
|  |  |  | Aislación del bobinado |  |  | .......... | uniforme
|  | Tipo de aceite |  |  |  |  | Mineral / Vegetal | Mineral
|  | Tipo de núcleo |  |  |  |  | Laminado / Enrollado | Inf. Fabricante
|  | Temperatura estandar de referencia para pérdidas en carga e impedancia de cortocircuito |  |  |  |  | °C | 85 | 75
|  | Impedancia de cortocircuito |  | En la posición II del conmutador, a plena carga y a T° de referencia |  |  | % | 4
|  | Pérdidas máximas en la posición II del conmutador |  | En cortocircuito, a plena carga y a T° de referencia |  |  | W | 1540
|  |  |  | En vacío |  |  | W | 365
|  | Nivel de ruido máximo |  |  |  |  | dB | 55
|  | Grado de protección de la celda |  |  |  |  | IP | IP54
|  | Equipamiento MT |  | Seccionador tripolar |  |  | .......... | (*)
|  |  |  | Fusible extraíbles |  |  | .......... | Inf. Fabricante
|  | Equipamiento BT |  | Seccionador tripolar |  |  | .......... | Inf. Fabricante
|  |  |  | Seccionadores fusible / Portafusible Tipo NH |  |  | .......... | Inf. Fabricante
|  | Dimensiones totales máximas |  |  |  |  | mm | Inf. Fabricante
|  | Accesorios |  | Válvula de drenaje / muestras |  |  | .......... | x
|  |  |  | Indicador de nivel de aceite |  |  | .......... | x
|  |  |  | Válvula de alivio de presión |  |  | .......... | x
|  |  |  | Ganchos para izado transformador |  |  | .......... | x
|  |  |  | Conmutador |  |  | .......... | x
|  |  |  | Placa características técnicas |  |  | .......... | x
|  |  |  | Puesta a tierra del tanque |  |  | .......... | x
|  |  |  | Puesta a tierra del neutro |  |  | .......... | x
|  |  |  | Ganchos para izado de parte activa |  |  | .......... | x
|  |  |  | Boca de Llenado |  |  | .......... | x
|  |  |  | Termómetro |  |  | ..........
(*) Seccionador MT es opcional según requerimiento particular de cada empresa distribuidora
|  | ....................................... | [5 empty] | .......................................
|  | Firma Fabricante | [5 empty] | Firma Oferente
PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS
|  | CENTRO DE TRANSFORMACIÓN COMPACTO DE SUPERFICIE TIPO PAD MOUNTED 11,4 / 0,214 kV | [5 empty] | 150 C 17.5 kV 11,4 / 0,214 kV E-MT-020 Codensa
|  | DATOS DEL TRANSFORMADOR |  |  |  |  | UNIDAD | CARACTERÍSTICAS
[8 empty] | SOLICITADAS |  | GARANTIZADAS
|  | Norma |  |  |  |  | .......... | ANSI C57.12 | IEC 60076
|  | Potencia nominal |  |  |  |  | kVA | 150
|  | Tipo de Conexión |  |  |  |  | .......... | Dyn5
|  | Voltaje Máximo de Operación |  |  |  |  | kV | 15 | 17.5
|  | Nivel de Aislación | M.T. |  | Tensión a 60 Hz 1 minuto |  | kV | 34 | 38
[5 empty] | Tensión de impulso onda 1,2 / 50 µs |  | kVcresta | 95 | 95
|  |  | B.T. |  | Tensión a 60 Hz 1 minuto |  | kV | - | 3
|  | Frecuencia nominal |  |  |  |  | Hz | 60
|  | Enrollados de M.T. |  | Tensión primaria nominal |  |  | V | 11400
|  |  |  | Derivaciones |  | I | V | 11685
[6 empty] | II | V | 11400
[6 empty] | III | V | 11115
[6 empty] | IV | V | 10830
[6 empty] | V | V | 10545
|  |  |  | Cantidad de terminales |  |  | .......... | 3
|  |  |  | Aislación del bobinado |  |  | .......... | uniforme
|  | Enrollados de B.T. |  | Tensión secundaria en vacío |  |  | V | 214
|  |  |  | Cantidad de terminales |  |  |  | 4
|  |  |  | Aislación del bobinado |  |  | .......... | uniforme
|  | Tipo de aceite |  |  |  |  | Mineral / Vegetal | Mineral
|  | Tipo de núcleo |  |  |  |  | Laminado / Enrollado | Inf. Fabricante
|  | Temperatura estandar de referencia para pérdidas en carga e impedancia de cortocircuito |  |  |  |  | °C | 85 | 75
|  | Impedancia de cortocircuito |  | En la posición II del conmutador, a plena carga y a T° de referencia |  |  | % | 4
|  | Pérdidas máximas en la posición II del conmutador |  | En cortocircuito, a plena carga y a T° de referencia |  |  | W | 1960
|  |  |  | En vacío |  |  | W | 450
|  | Nivel de ruido máximo |  |  |  |  | dB | 55
|  | Grado de protección de la celda |  |  |  |  | IP | IP54
|  | Equipamiento MT |  | Seccionador tripolar |  |  | .......... | (*)
|  |  |  | Fusible extraíbles |  |  | .......... | Inf. Fabricante
|  | Equipamiento BT |  | Seccionador tripolar |  |  | .......... | Inf. Fabricante
|  |  |  | Seccionadores fusible / Portafusible Tipo NH |  |  | .......... | Inf. Fabricante
|  | Dimensiones totales máximas |  |  |  |  | mm | Inf. Fabricante
|  | Accesorios |  | Válvula de drenaje / muestras |  |  | .......... | x
|  |  |  | Indicador de nivel de aceite |  |  | .......... | x
|  |  |  | Válvula de alivio de presión |  |  | .......... | x
|  |  |  | Ganchos para izado transformador |  |  | .......... | x
|  |  |  | Conmutador |  |  | .......... | x
|  |  |  | Placa características técnicas |  |  | .......... | x
|  |  |  | Puesta a tierra del tanque |  |  | .......... | x
|  |  |  | Puesta a tierra del neutro |  |  | .......... | x
|  |  |  | Ganchos para izado de parte activa |  |  | .......... | x
|  |  |  | Boca de Llenado |  |  | .......... | x
|  |  |  | Termómetro |  |  | ..........
(*) Seccionador MT es opcional según requerimiento particular de cada empresa distribuidora
|  | ....................................... | [5 empty] | .......................................
|  | Firma Fabricante | [5 empty] | Firma Oferente
PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS
|  | CENTRO DE TRANSFORMACIÓN COMPACTO DE SUPERFICIE TIPO PAD MOUNTED 11,4 / 0,214 kV | [5 empty] | 225 C 17.5 kV 11,4 / 0,214 kV E-MT-020 Codensa
|  | DATOS DEL TRANSFORMADOR |  |  |  |  | UNIDAD | CARACTERÍSTICAS
[8 empty] | SOLICITADAS |  | GARANTIZADAS
|  | Norma |  |  |  |  | .......... | ANSI C57.12 | IEC 60076
|  | Potencia nominal |  |  |  |  | kVA | 225
|  | Tipo de Conexión |  |  |  |  | .......... | Dyn5
|  | Voltaje Máximo de Operación |  |  |  |  | kV | 15 | 17.5
|  | Nivel de Aislación | M.T. |  | Tensión a 60 Hz 1 minuto |  | kV | 34 | 38
[5 empty] | Tensión de impulso onda 1,2 / 50 µs |  | kVcresta | 95 | 95
|  |  | B.T. |  | Tensión a 60 Hz 1 minuto |  | kV | - | 3
|  | Frecuencia nominal |  |  |  |  | Hz | 60
|  | Enrollados de M.T. |  | Tensión primaria nominal |  |  | V | 11400
|  |  |  | Derivaciones |  | I | V | 11685
[6 empty] | II | V | 11400
[6 empty] | III | V | 11115
[6 empty] | IV | V | 10830
[6 empty] | V | V | 10545
|  |  |  | Cantidad de terminales |  |  | .......... | 3
|  |  |  | Aislación del bobinado |  |  | .......... | uniforme
|  | Enrollados de B.T. |  | Tensión secundaria en vacío |  |  | V | 214
|  |  |  | Cantidad de terminales |  |  |  | 4
|  |  |  | Aislación del bobinado |  |  | .......... | uniforme
|  | Tipo de aceite |  |  |  |  | Mineral / Vegetal | Mineral
|  | Tipo de núcleo |  |  |  |  | Laminado / Enrollado | Inf. Fabricante
|  | Temperatura estandar de referencia para pérdidas en carga e impedancia de cortocircuito |  |  |  |  | °C | 85 | 75
|  | Impedancia de cortocircuito |  | En la posición II del conmutador, a plena carga y a T° de referencia |  |  | % | 4
|  | Pérdidas máximas en la posición II del conmutador |  | En cortocircuito, a plena carga y a T° de referencia |  |  | W | 2890
|  |  |  | En vacío |  |  | W | 615
|  | Nivel de ruido máximo |  |  |  |  | dB | 55
|  | Grado de protección de la celda |  |  |  |  | IP | IP54
|  | Equipamiento MT |  | Seccionador tripolar |  |  | .......... | (*)
|  |  |  | Fusible extraíbles |  |  | .......... | Inf. Fabricante
|  | Equipamiento BT |  | Seccionador tripolar |  |  | .......... | Inf. Fabricante
|  |  |  | Seccionadores fusible / Portafusible Tipo NH |  |  | .......... | Inf. Fabricante
|  | Dimensiones totales máximas |  |  |  |  | mm | Inf. Fabricante
|  | Accesorios |  | Válvula de drenaje / muestras |  |  | .......... | x
|  |  |  | Indicador de nivel de aceite |  |  | .......... | x
|  |  |  | Válvula de alivio de presión |  |  | .......... | x
|  |  |  | Ganchos para izado transformador |  |  | .......... | x
|  |  |  | Conmutador |  |  | .......... | x
|  |  |  | Placa características técnicas |  |  | .......... | x
|  |  |  | Puesta a tierra del tanque |  |  | .......... | x
|  |  |  | Puesta a tierra del neutro |  |  | .......... | x
|  |  |  | Ganchos para izado de parte activa |  |  | .......... | x
|  |  |  | Boca de Llenado |  |  | .......... | x
|  |  |  | Termómetro |  |  | ..........
(*) Seccionador MT es opcional según requerimiento particular de cada empresa distribuidora
|  | ....................................... | [5 empty] | .......................................
|  | Firma Fabricante | [5 empty] | Firma Oferente
PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS
|  | CENTRO DE TRANSFORMACIÓN COMPACTO DE SUPERFICIE TIPO PAD MOUNTED 11,4 / 0,214 kV | [5 empty] | 300 C 17.5 kV 11,4 / 0,214 kV E-MT-020 Codensa
|  | DATOS DEL TRANSFORMADOR |  |  |  |  | UNIDAD | CARACTERÍSTICAS
[8 empty] | SOLICITADAS |  | GARANTIZADAS
|  | Norma |  |  |  |  | .......... | ANSI C57.12 | IEC 60076
|  | Potencia nominal |  |  |  |  | kVA | 300
|  | Tipo de Conexión |  |  |  |  | .......... | Dyn5
|  | Voltaje Máximo de Operación |  |  |  |  | kV | 15 | 17.5
|  | Nivel de Aislación | M.T. |  | Tensión a 60 Hz 1 minuto |  | kV | 34 | 38
[5 empty] | Tensión de impulso onda 1,2 / 50 µs |  | kVcresta | 95 | 95
|  |  | B.T. |  | Tensión a 60 Hz 1 minuto |  | kV | - | 3
|  | Frecuencia nominal |  |  |  |  | Hz | 60
|  | Enrollados de M.T. |  | Tensión primaria nominal |  |  | V | 11400
|  |  |  | Derivaciones |  | I | V | 11685
[6 empty] | II | V | 11400
[6 empty] | III | V | 11115
[6 empty] | IV | V | 10830
[6 empty] | V | V | 10545
|  |  |  | Cantidad de terminales |  |  | .......... | 3
|  |  |  | Aislación del bobinado |  |  | .......... | uniforme
|  | Enrollados de B.T. |  | Tensión secundaria en vacío |  |  | V | 214
|  |  |  | Cantidad de terminales |  |  |  | 4
|  |  |  | Aislación del bobinado |  |  | .......... | uniforme
|  | Tipo de aceite |  |  |  |  | Mineral / Vegetal | Mineral
|  | Tipo de núcleo |  |  |  |  | Laminado / Enrollado | Inf. Fabricante
|  | Temperatura estandar de referencia para pérdidas en carga e impedancia de cortocircuito |  |  |  |  | °C | 85 | 75
|  | Impedancia de cortocircuito |  | En la posición II del conmutador, a plena carga y a T° de referencia |  |  | % | 4
|  | Pérdidas máximas en la posición II del conmutador |  | En cortocircuito, a plena carga y a T° de referencia |  |  | W | 3675
|  |  |  | En vacío |  |  | W | 765
|  | Nivel de ruido máximo |  |  |  |  | dB | 55
|  | Grado de protección de la celda |  |  |  |  | IP | IP54
|  | Equipamiento MT |  | Seccionador tripolar |  |  | .......... | (*)
|  |  |  | Fusible extraíbles |  |  | .......... | Inf. Fabricante
|  | Equipamiento BT |  | Seccionador tripolar |  |  | .......... | Inf. Fabricante
|  |  |  | Seccionadores fusible / Portafusible Tipo NH |  |  | .......... | Inf. Fabricante
|  | Dimensiones totales máximas |  |  |  |  | mm | Inf. Fabricante
|  | Accesorios |  | Válvula de drenaje / muestras |  |  | .......... | x
|  |  |  | Indicador de nivel de aceite |  |  | .......... | x
|  |  |  | Válvula de alivio de presión |  |  | .......... | x
|  |  |  | Ganchos para izado transformador |  |  | .......... | x
|  |  |  | Conmutador |  |  | .......... | x
|  |  |  | Placa características técnicas |  |  | .......... | x
|  |  |  | Puesta a tierra del tanque |  |  | .......... | x
|  |  |  | Puesta a tierra del neutro |  |  | .......... | x
|  |  |  | Ganchos para izado de parte activa |  |  | .......... | x
|  |  |  | Boca de Llenado |  |  | .......... | x
|  |  |  | Termómetro |  |  | ..........
(*) Seccionador MT es opcional según requerimiento particular de cada empresa distribuidora
|  | ....................................... | [5 empty] | .......................................
|  | Firma Fabricante | [5 empty] | Firma Oferente
PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS
|  | CENTRO DE TRANSFORMACIÓN COMPACTO DE SUPERFICIE TIPO PAD MOUNTED 11,4 / 0,214 kV | [5 empty] | 400 C 17.5 kV 11,4 / 0,214 kV E-MT-020 Codensa
|  | DATOS DEL TRANSFORMADOR |  |  |  |  | UNIDAD | CARACTERÍSTICAS
[8 empty] | SOLICITADAS |  | GARANTIZADAS
|  | Norma |  |  |  |  | .......... | ANSI C57.12 | IEC 60076
|  | Potencia nominal |  |  |  |  | kVA | 400
|  | Tipo de Conexión |  |  |  |  | .......... | Dyn5
|  | Voltaje Máximo de Operación |  |  |  |  | kV | 15 | 17.5
|  | Nivel de Aislación | M.T. |  | Tensión a 60 Hz 1 minuto |  | kV | 34 | 38
[5 empty] | Tensión de impulso onda 1,2 / 50 µs |  | kVcresta | 95 | 95
|  |  | B.T. |  | Tensión a 60 Hz 1 minuto |  | kV | - | 3
|  | Frecuencia nominal |  |  |  |  | Hz | 60
|  | Enrollados de M.T. |  | Tensión primaria nominal |  |  | V | 11400
|  |  |  | Derivaciones |  | I | V | 11685
[6 empty] | II | V | 11400
[6 empty] | III | V | 11115
[6 empty] | IV | V | 10830
[6 empty] | V | V | 10545
|  |  |  | Cantidad de terminales |  |  | .......... | 3
|  |  |  | Aislación del bobinado |  |  | .......... | uniforme
|  | Enrollados de B.T. |  | Tensión secundaria en vacío |  |  | V | 214
|  |  |  | Cantidad de terminales |  |  |  | 4
|  |  |  | Aislación del bobinado |  |  | .......... | uniforme
|  | Tipo de aceite |  |  |  |  | Mineral / Vegetal | Mineral
|  | Tipo de núcleo |  |  |  |  | Laminado / Enrollado | Inf. Fabricante
|  | Temperatura estandar de referencia para pérdidas en carga e impedancia de cortocircuito |  |  |  |  | °C | 85 | 75
|  | Impedancia de cortocircuito |  | En la posición II del conmutador, a plena carga y a T° de referencia |  |  | % | 4
|  | Pérdidas máximas en la posición II del conmutador |  | En cortocircuito, a plena carga y a T° de referencia |  |  | W | 4730
|  |  |  | En vacío |  |  | W | 930
|  | Nivel de ruido máximo |  |  |  |  | dB | 56
|  | Grado de protección de la celda |  |  |  |  | IP | IP54
|  | Equipamiento MT |  | Seccionador tripolar |  |  | .......... | (*)
|  |  |  | Fusible extraíbles |  |  | .......... | Inf. Fabricante
|  | Equipamiento BT |  | Seccionador tripolar |  |  | .......... | Inf. Fabricante
|  |  |  | Seccionadores fusible / Portafusible Tipo NH |  |  | .......... | Inf. Fabricante
|  | Dimensiones totales máximas |  |  |  |  | mm | Inf. Fabricante
|  | Accesorios |  | Válvula de drenaje / muestras |  |  | .......... | x
|  |  |  | Indicador de nivel de aceite |  |  | .......... | x
|  |  |  | Válvula de alivio de presión |  |  | .......... | x
|  |  |  | Ganchos para izado transformador |  |  | .......... | x
|  |  |  | Conmutador |  |  | .......... | x
|  |  |  | Placa características técnicas |  |  | .......... | x
|  |  |  | Puesta a tierra del tanque |  |  | .......... | x
|  |  |  | Puesta a tierra del neutro |  |  | .......... | x
|  |  |  | Ganchos para izado de parte activa |  |  | .......... | x
|  |  |  | Boca de Llenado |  |  | .......... | x
|  |  |  | Termómetro |  |  | ..........
(*) Seccionador MT es opcional según requerimiento particular de cada empresa distribuidora
|  | ....................................... | [5 empty] | .......................................
|  | Firma Fabricante | [5 empty] | Firma Oferente
PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS
|  | CENTRO DE TRANSFORMACIÓN COMPACTO DE SUPERFICIE TIPO PAD MOUNTED 11,4 / 0,214 kV | [5 empty] | 500 C 17.5 kV 11,4 / 0,214 kV E-MT-020 Codensa
|  | DATOS DEL TRANSFORMADOR |  |  |  |  | UNIDAD | CARACTERÍSTICAS
[8 empty] | SOLICITADAS |  | GARANTIZADAS
|  | Norma |  |  |  |  | .......... | ANSI C57.12 | IEC 60076
|  | Potencia nominal |  |  |  |  | kVA | 500
|  | Tipo de Conexión |  |  |  |  | .......... | Dyn5
|  | Voltaje Máximo de Operación |  |  |  |  | kV | 15 | 17.5
|  | Nivel de Aislación | M.T. |  | Tensión a 60 Hz 1 minuto |  | kV | 34 | 38
[5 empty] | Tensión de impulso onda 1,2 / 50 µs |  | kVcresta | 95 | 95
|  |  | B.T. |  | Tensión a 60 Hz 1 minuto |  | kV | - | 3
|  | Frecuencia nominal |  |  |  |  | Hz | 60
|  | Enrollados de M.T. |  | Tensión primaria nominal |  |  | V | 11400
|  |  |  | Derivaciones |  | I | V | 11685
[6 empty] | II | V | 11400
[6 empty] | III | V | 11115
[6 empty] | IV | V | 10830
[6 empty] | V | V | 10545
|  |  |  | Cantidad de terminales |  |  | .......... | 3
|  |  |  | Aislación del bobinado |  |  | .......... | uniforme
|  | Enrollados de B.T. |  | Tensión secundaria en vacío |  |  | V | 214
|  |  |  | Cantidad de terminales |  |  |  | 4
|  |  |  | Aislación del bobinado |  |  | .......... | uniforme
|  | Tipo de aceite |  |  |  |  | Mineral / Vegetal | Mineral
|  | Tipo de núcleo |  |  |  |  | Laminado / Enrollado | Inf. Fabricante
|  | Temperatura estandar de referencia para pérdidas en carga e impedancia de cortocircuito |  |  |  |  | °C | 85 | 75
|  | Impedancia de cortocircuito |  | En la posición II del conmutador, a plena carga y a T° de referencia |  |  | % | 5
|  | Pérdidas máximas en la posición II del conmutador |  | En cortocircuito, a plena carga y a T° de referencia |  |  | W | 5780
|  |  |  | En vacío |  |  | W | 1090
|  | Nivel de ruido máximo |  |  |  |  | dB | 56
|  | Grado de protección de la celda |  |  |  |  | IP | IP54
|  | Equipamiento MT |  | Seccionador tripolar |  |  | .......... | (*)
|  |  |  | Fusible extraíbles |  |  | .......... | Inf. Fabricante
|  | Equipamiento BT |  | Seccionador tripolar |  |  | .......... | Inf. Fabricante
|  |  |  | Seccionadores fusible / Portafusible Tipo NH |  |  | .......... | Inf. Fabricante
|  | Dimensiones totales máximas |  |  |  |  | mm | Inf. Fabricante
|  | Accesorios |  | Válvula de drenaje / muestras |  |  | .......... | x
|  |  |  | Indicador de nivel de aceite |  |  | .......... | x
|  |  |  | Válvula de alivio de presión |  |  | .......... | x
|  |  |  | Ganchos para izado transformador |  |  | .......... | x
|  |  |  | Conmutador |  |  | .......... | x
|  |  |  | Placa características técnicas |  |  | .......... | x
|  |  |  | Puesta a tierra del tanque |  |  | .......... | x
|  |  |  | Puesta a tierra del neutro |  |  | .......... | x
|  |  |  | Ganchos para izado de parte activa |  |  | .......... | x
|  |  |  | Boca de Llenado |  |  | .......... | x
|  |  |  | Termómetro |  |  | ..........
(*) Seccionador MT es opcional según requerimiento particular de cada empresa distribuidora
|  | ....................................... | [5 empty] | .......................................
|  | Firma Fabricante | [5 empty] | Firma Oferente