## Planilla Base (hidden)
|  |  |  | Ampla | Ampla | Ampla | Ampla | Codensa | Codensa | Codensa | Codensa | Coelce | Coelce | Chilectra | Chilectra | Edelnor | Edelnor
|  |  |  | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | D1 | D2 | E1 | E2
| Id | Descripción | Unidad | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado
1 | 1. | Características Generales | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2 | 1.1 | Norma a cumplir en ensayo de tipo | -- | IEC 62053 | IEC 62053 | IEC 62053 | IEC 62053 | IEC 62053 | IEC 62053 | IEC 62053 | IEC 62053 | IEC 62053 | IEC 62053 | IEC 62053 | IEC 62053 | IEC 62053 | IEC 62053
3 | 1.2 | Norma a cumplir en recepción | -- | IEC 61358 | IEC 61358 | IEC 61358 | IEC 61358 | IEC 61358 | IEC 61358 | IEC 61358 | IEC 61358 | IEC 61358 | IEC 61358 | IEC 61358 | IEC 61358 | IEC 61358 | IEC 61358
4 | 1.3 | Marca | -- | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
5 | 1.4 | Modelo | -- | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
6 | 1.5 | N° de Catálogo | -- | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
7 | 1.6 | Tipo | -- | Monofásico Electrónico | Monofásico Electrónico | Monofásico Electrónico | Monofásico Electrónico | Monofásico Electrónico | Monofásico Electrónico | Monofásico Electrónico | Monofásico Electrónico | Monofásico Electrónico | Monofásico Electrónico | Monofásico Electrónico | Monofásico Electrónico | Monofásico Electrónico | Monofásico Electrónico
8 | 1.7 | Tipo de Medición (Activa, Reactiva, A&R) | -- | Activa | Activa | Activa con Tarifa Horaria | Activa con Tarifa Horaria | Activa | Activa | Activa con Tarifa Horaria | Activa con Tarifa Horaria | Activa | Activa con Tarifa Horaria | Activa | Activa con Tarifa Horaria | Activa | Activa con Tarifa Horaria
9 | 1.8 | Sentido de la Medición | -- | Unidireccional | Unidireccional | Unidireccional | Unidireccional | Unidireccional | Unidireccional | Unidireccional | Unidireccional | Unidireccional | Unidireccional | Unidireccional | Unidireccional | Unidireccional | Unidireccional
10 | 1.9 | Tipo de Registro | -- | Aditivo | Aditivo | Aditivo | Aditivo | Aditivo | Aditivo | Aditivo | Aditivo | Aditivo | Aditivo | Aditivo | Aditivo | Aditivo | Aditivo
11 | 1.10 | Número de Elementos | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 1.11 | Número de Hilos | -- | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3
13 | 1.12 | Clase de precisión activa | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
14 | 1.13 | Clase de precisión reactiva | % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
15 | 1.14 | Frecuencia Nominal | Hz | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 60 | 60
16 | 1.15 | Rango de variación de frecuencia | % Fn | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2
17 | 1.16 | Intensidad Básica (Ib) | A | 10 ó 15 | 10 ó 15 | 10 ó 15 | 10 ó 15 | 10 ó 15 | 10 ó 15 | 10 ó 15 | 10 ó 15 | 10 ó 15 | 10 ó 15 | 5 | 5 | 10 | 10
18 | 1.17 | Intensidad máxima sin variar la clase de precisión (Imax) | A | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 60 | 50 | 50
19 | 1.18 | Sobrecarga térmica de servicio | % Ib | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
20 | 1.19 | Corriente mínima de cortocircuito soportable durante t= 2/Fn (s) | A | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 1800 | 1800 | 1500 | 1500
21 | 1.20 | Corriente de arranque | % Ib | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
22 | 1.21 | Tensión nominal (Vn) | V | 120 | 120/240 | 120 | 120/240 | 120 | 120/240 | 120 | 120/240 | 220 ó 240 | 220 ó 240 | 220 | 220 | 220 | 220
23 | 1.22 | Rango de variación de tensión nominal sin variar la clase de precisión | % Vn | 0,9 a 1,1 Vn | 0,9 a 1,1 Vn | 0,9 a 1,1 Vn | 0,9 a 1,1 Vn | 0,9 a 1,1 Vn | 0,9 a 1,1 Vn | 0,9 a 1,1 Vn | 0,9 a 1,1 Vn | 0,9 a 1,1 Vn | 0,9 a 1,1 Vn | 0,9 a 1,1 Vn | 0,9 a 1,1 Vn | 0,9 a 1,1 Vn | 0,9 a 1,1 Vn
24 | 1.23 | Tensión de prueba a frecuencia nominal durante 1 minuto | K Vrms | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
25 | 1.24 | Consumo máximo del circuito amperimétrico | VA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
26 | 1.25 | Consumo máximo del circuito voltimétrico | VA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
27 | 1.26 | Consumo máximo del circuito voltimétrico | W | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
28 | 1.27 | Período de registro | Minutos | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
29 | 1.28 | Base de tiempo (Cristal de Cuarzo) | MHz | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
30 | 1.29 | Precisión reloj | Minutos/año | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
31 | 1.30 | Tipo de Registrador (Ciclométrico o LCD) | -- | Ciclométrico | Ciclométrico | LCD | LCD | Ciclométrico | Ciclométrico | LCD | LCD | Ciclométrico | LCD | Ciclométrico | LCD | Ciclométrico | LCD
32 | 1.31 | Número de Cifras Enteras + Decimales | -- | 5(Cifras enteras) | 5(Cifras enteras) | 5(Cifras enteras) | 5(Cifras enteras) | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 5(Cifras enteras) | 5(Cifras enteras) | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1
33 | 2. | Características de Registro | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
34 | 2.1 | Despliegue de datos de Display | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
35 |  | Energía Activa | -- | Si | Sí | Si | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
36 | 2.2 | Número de dígitos de Display para: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
37 |  | Energía activa | Dígitos | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1
38 | 2.3 | Altura mínima Dígitos | mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
39 | 2.4 | Interface óptico para transmisión y recepción de datos (RS-232 u otro) | -- | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
40 | 2.5 | Estándar IEC para Tx y Rx de datos | -- | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
41 | 2.6 | Sensor óptico emisor de pulsos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
42 |  | Salida de pulsos de energía activa (por LED en placa frontal) | -- | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
43 |  | Constante | Pulsos/kWh | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
44 | 2.7 | Capacidad mínima de almacenamiento de datos a corriente máxima y tensión de referencia | hrs | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
45 | 2.8 | Tiempo mínimo de retención de datos memoria no volátil | Meses | -- | -- | 4 | 4 | -- | -- | 4 | 4 | -- | 4 | -- | 4 | -- | 4
46 | 3. | Características Constructivas | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
47 | 3.1 | Señalización de error de Display | -- | -- | -- | Sí | Sí | -- | -- | Sí | Sí | -- | Sí | -- | Sí | -- | Sí
48 | 3.4 | Posición de conectores | -- | Frontal inferior | Frontal inferior | Frontal inferior | Frontal inferior | Frontal inferior | Frontal inferior | Frontal inferior | Frontal inferior | Frontal inferior | Frontal inferior | Frontal inferior | Frontal inferior | Frontal inferior | Frontal inferior
49 | 3.5 | Ejecución tropicalizada: Especificar las consideraciones de carácter constructivo tomadas en la fabricación de los medidores para su aplicación en ambientes cálidos, húmedos o corrosivos | -- | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No
50 | 3.6 | Base | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
51 |  | Material (Duroplastico moldeado, policarbonato, fenol o metal) | -- | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
52 |  | Fijación de los elementos de adentro hacia fuera | -- | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | º | º
53 |  | Presenta dispositivos para fijación en gabinete | -- | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
54 | 3.7 | Tapa del tambor ciclométrico | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
55 |  | Material | -- | Vidrio o Policarbonato | Vidrio o Policarbonato | -- | -- | Vidrio o Policarbonato | Vidrio o Policarbonato | -- | -- | Vidrio o Policarbonato | -- | Vidrio o Policarbonato | -- | Vidrio o Policarbonato | --
56 | 3.8 | Cubierta del medidor | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
57 |  | Material | -- | Vidrio o Policarbonato | Vidrio o Policarbonato | Vidrio o Policarbonato | Vidrio o Policarbonato | Vidrio o Policarbonato | Vidrio o Policarbonato | Vidrio o Policarbonato | Vidrio o Policarbonato | Vidrio o Policarbonato | Vidrio o Policarbonato | Vidrio o Policarbonato | Vidrio o Policarbonato | Vidrio o Policarbonato | Vidrio o Policarbonato
58 |  | Sellado (hermético o no hermético) | -- | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
59 | 3.9 | Block de Bornes | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
60 |  | Disposición de terminales de Corriente | -- | Americano o Europeo | Americano o Europeo | Americano o Europeo | Americano o Europeo | Americano o Europeo | Americano o Europeo | Americano o Europeo | Americano o Europeo | Americano o Europeo | Americano o Europeo | Americano o Europeo | Americano o Europeo | Americano o Europeo | Americano o Europeo
61 |  | Material Tapa Bornes | -- | Similar a material de Base | Similar a material de Base | Similar a material de Base | Similar a material de Base | Similar a material de Base | Similar a material de Base | Similar a material de Base | Similar a material de Base | Similar a material de Base | Similar a material de Base | Similar a material de Base | Similar a material de Base | Similar a material de Base | Similar a material de Base
62 |  | Rango de sección admitida por Terminales de conexión | mm2 | 4 a 35 | 4 a 35 | 4 a 35 | 4 a 35 | 4 a 35 | 4 a 35 | 4 a 35 | 4 a 35 | 4 a 35 | 4 a 35 | 4 a 35 | 4 a 35 | 4 a 35 | 4 a 35
63 |  | Tornillos sellado de tapa bornes,cubierta del medidor y reset demanda Máx. | -- | Uno o más con portasello | Uno o más con portasello | Uno o más con portasello | Uno o más con portasello | Uno o más con portasello | Uno o más con portasello | Uno o más con portasello | Uno o más con portasello | Uno o más con portasello | Uno o más con portasello | Uno o más con portasello | Uno o más con portasello | Uno o más con portasello | Uno o más con portasello
64 |  | Diagrama de conexiones (opcionalmente en Placa de Carácteristicas) |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
65 | 3.10 | Fijación Registrador | -- | Trinquete mecánico | Trinquete mecánico | Trinquete electrónico | Trinquete electrónico | Trinquete mecánico | Trinquete mecánico | Trinquete electrónico | Trinquete electrónico | Trinquete mecánico | Trinquete electrónico | Trinquete mecánico | Trinquete electrónico | Trinquete mecánico | Trinquete electrónico
66 | 3.11 | Protección antihurto de registrador por campos magnéticos |  | Jaula de Faraday | Jaula de Faraday | -- | -- | Jaula de Faraday | Jaula de Faraday | -- | -- | Jaula de Faraday | -- | Jaula de Faraday | -- | Jaula de Faraday | --
67 | 3.12 | Dimensiones Máximas | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
68 |  | Ancho | mm | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140
69 |  | Alto | mm | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190
70 |  | Profundidad | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
71 |  | Peso | Kg | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
72 | 3.13 | Temperatura Mínima de operación | ºC | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
73 | 3.14 | Temperatura Máxima de operación | ºC | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
74 | 3.15 | Garantía mínima de Fabricación | Años | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
75 | 3.16 | Garantía técnica mínima | Años | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
76 | 3.17 | Entidad Estatal que certifica el equipo | -- | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
77 | 3.18 | Vida útil estimada del equipo | Años | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
78 | 3.19 | Placa de Características | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
79 |  | Ubicado en el interior del medidor | -- | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
80 | 3.20 | Datos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
81 | 3.21 | Lenguaje | -- | Portugués | Portugués | Portugués | Portugués | Español | Español | Español | Español | Portugués | Portugués | Español | Español | Español | Español
82 | 3.22 | Nombre del fabricante o Marca | -- | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
83 | 3.23 | País de fabricación o ensamblaje | -- | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
84 | 3.24 | Número de serie del medidor | -- | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
85 | 3.25 | Tipo o modelo | -- | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
86 | 3.26 | Frecuencia, tensión y corriente básica | -- | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
87 | 3.27 | Corriente máxima en Amperes | -- | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
88 | 3.28 | Indicación de Carácter Monofásico | -- | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
89 | 3.29 | Constante del medidor | Wh/pulso | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
90 | 3.30 | Clase de exactitud | -- | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
91 | 3.31 | Número de hilos | -- | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
92 | 3.36 | Diagrama de conexiones (opcionalmente en reverso de Tapa de Bornes) |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
93 | 3.32 | Año de fabricación | -- | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
94 | 3.33 | Nombre del usuario o logotipo de concesionaria. | -- | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
95 | 3.34 | Unidad de Medida | kWh | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
96 | 3.35 | Temperatura de referencia (Requerida si es diferente a 23ºC) |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
97 | 3.36 | Aprobación o Certificación estatal de acuerdo a cada país | -- | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
98 | 3.37 | Código de barras de 14 caracteres mínimo (# medidor, marca y tipo) | -- | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
99 | 4. | Características de Tarifa Horaria (Requisitos mínimos) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
100 | 4.1 | División de año en dos partes | (Sí/No) | -- | -- | Sí | Sí | -- | -- | Sí | Sí | -- | Sí | -- | Sí | -- | Sí
101 | 4.2 | División del día en tres partes | (Sí/No) | -- | -- | Sí | Sí | -- | -- | Sí | Sí | -- | Sí | -- | Sí | -- | Sí
102 | 4.3 | Definición de fechas del cambio de horario estacional | (Sí/No) | -- | -- | Sí | Sí | -- | -- | Sí | Sí | -- | Sí | -- | Sí | -- | Sí
103 | 4.4 | Tamaño memoria de masa | Kbytes | -- | -- | Sí | Sí | -- | -- | Sí | Sí | -- | Sí | -- | Sí | -- | Sí
104 | 4.5 | Precisión reloj de tiempo real | Min/Años | -- | -- | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | -- | -- | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | -- | Inf. Fabricante | -- | Inf. Fabricante | -- | Inf. Fabricante
105 | 4.6 | Visualización de Fecha y Hora en Display | (Sí/No) | -- | -- | Sí | Sí | -- | -- | Sí | Sí | -- | Sí | -- | Sí | -- | Sí
106 | 4.7 | Visualización de energía activa por tarifa en Display | (Sí/No) | -- | -- | Sí | Sí | -- | -- | Sí | Sí | -- | Sí | -- | Sí | -- | Sí
107 | 5. | Información Adjunta | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
108 | 5.1 | INFORMACIÓN TÉCNICA | (Sí/No) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
109 | 5.2 | Catálogo detallado de piezas y partes | (Sí/No) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
110 | 5.3 | Diagrama de conexión | (Sí/No) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
111 | 5.4 | Manual de instalación y servicio | (Sí/No) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
112 | 5.5 | Manual de servicio de mantenimiento | (Sí/No) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
113 | 5.6 | Diagrama de circuitos por tarjeta | (Sí/No) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
114 | 5.7 | Tipos de Certificaciones (i.e. ISO9000) | (Sí/No) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
115 | 5.8 | Listado de repuestos codificado | (Sí/No) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
116 | 6. | Software |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
117 | 6.1 | Cantidad requerida | (Sí/No) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
118 | 6.2 | Marca | (Sí/No) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
119 | 6.3 | N° de catálogo | (Sí/No) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
120 | 6.4 | Tipo de base de datos | (Sí/No) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
121 | 6.5 | Sistema operativo requerido | (Sí/No) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
122 | 6.6 | Software de comunicación | (Sí/No) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
123 | 6.7 | Instalación de software en fábrica | (Sí/No) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
124 | 6.8 | Ofrecen capacitación en fábrica | (Sí/No) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
125 | 6.9 | Las licencias del software son actualizables | (Sí/No) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
126 | 6.10 | Manual Técnico en Español/Portugues según corresponde | (Sí/No) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
127 | 6.11 | Permite tener reportes por grupos de medición | (Sí/No) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
128 | 6.12 | Gráfica períodos tarifarios | (Sí/No) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
129 | 6.13 | Analiza tarifas y se pueden proyectar varias tarifas | (Sí/No) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
130 | 6.14 | Gráfica perfiles de carga | (Sí/No) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
131 | 6.15 | Tipo de parámetros que pueden graficar: indicar | (Sí/No) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante

## Edesur Base (hidden)
|  |  |  | Edesur | Edesur | Edesur | Edesur | Edesur | Edesur
|  |  |  | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6
| Id | Descripción | Unidad | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado
1 | 1. | Características Generales | -- | bar: F1 to F6
2 | 1.1 | Norma a cumplir en ensayo de tipo | -- | IEC 62053 | IEC 62053 | IEC 62053 | IEC 62053 | IEC 62053 | IEC 62053
3 | 1.2 | Norma a cumplir en recepción | -- | IEC 61358 | IEC 61358 | IEC 61358 | IEC 61358 | IEC 61358 | IEC 61358
4 | 1.3 | Marca | -- | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
5 | 1.4 | Modelo | -- | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
6 | 1.5 | N° de Catálogo | -- | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
7 | 1.6 | Tipo | -- | Monofásico Electrónico | Monofásico Electrónico | Monofásico Electrónico | Monofásico Electrónico | Monofásico Electrónico | Monofásico Electrónico
8 | 1.7 | Tipo de Medición (Activa, Reactiva, A&R) | -- | Activa | Activa y Reactiva | Activa y Dem. Máxima | Activa con Tarifa Horaria | Activa y Reactiva con Tarifa Horaria | Act. y Dem. Máx y T. Horaria
9 | 1.8 | Sentido de la Medición | -- | Unidireccional | Unidireccional | Unidireccional | Unidireccional | Unidireccional | Unidireccional
10 | 1.9 | Tipo de Registro | -- | Aditivo | Aditivo | Aditivo | Aditivo | Aditivo | Aditivo
11 | 1.10 | Número de Elementos | -- | bar: F1 to F6
12 | 1.11 | Número de Hilos | -- | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
13 | 1.12 | Clase de precisión activa | % | bar: F1 to F6
14 | 1.13 | Clase de precisión reactiva | % | -- | 2 | -- | -- | 2 | --
15 | 1.14 | Frecuencia Nominal | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
16 | 1.15 | Rango de variación de frecuencia | % Fn | bar: F1 to F6
17 | 1.16 | Intensidad Básica (Ib) | A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
18 | 1.17 | Intensidad máxima sin variar la clase de precisión (Imax) | A | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
19 | 1.18 | Sobrecarga térmica de servicio | % Ib | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
20 | 1.19 | Corriente mínima de cortocircuito soportable durante t= 2/Fn (s) | A | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800
21 | 1.20 | Corriente de arranque | % Ib | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
22 | 1.21 | Tensión nominal (Vn) | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220
23 | 1.22 | Rango de variación de tensión nominal sin variar la clase de precisión | % Vn | 0,9 a 1,1 Vn | 0,9 a 1,1 Vn | 0,9 a 1,1 Vn | 0,9 a 1,1 Vn | 0,9 a 1,1 Vn | 0,9 a 1,1 Vn
24 | 1.23 | Tensión de prueba a frecuencia nominal durante 1 minuto | K Vrms | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
25 | 1.24 | Consumo máximo del circuito amperimétrico | VA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
26 | 1.25 | Consumo máximo del circuito voltimétrico | VA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
27 | 1.26 | Consumo máximo del circuito voltimétrico | W | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
28 | 1.27 | Período de registro | Minutos | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
29 | 1.28 | Base de tiempo (Cristal de Cuarzo) | MHz | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
30 | 1.29 | Precisión reloj | Minutos/año | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
31 | 1.29 | Tipo de Registrador (Ciclométrico o LCD) | -- | Ciclométrico | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD
32 | 1.30 | Número de Cifras Enteras + Decimales | -- | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1
33 | 2. | Características de Registro | -- | bar: F1 to F6
34 | 2.1 | Despliegue de datos de Display | -- | bar: F1 to F6
35 |  | Código de registro de medida (E.Activa, E. reactiva, D. máxima,etc) | (Sí/No) | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
36 |  | Magnitud y unidad de variable registrada (kWh, kVarh,kW,etc) | (Sí/No) | Solo Energía Activa | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
37 | 2.2 | Número de dígitos de Display para: | -- | bar: F1 to F6
38 |  | Magnitud de variable registrada (kWh, kVarh,kW,etc) | Dígitos | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1
39 |  | Número de veces que se resetea la demanda máxima indicativa | Dígitos | -- | -- | Inf. Fabricante | -- | -- | Inf. Fabricante
40 |  | Activación del proceso de acumulación | Dígitos | -- | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | -- | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
41 | 2.3 | Altura mínima Dígitos en Display | mm | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
42 | 2.3 | Interface óptico para transmisión y recepción de datos (RS-232 u otro) | -- | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
43 | 2.4 | Estándar IEC para Tx y Rx de datos | -- | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
44 | 2.5 | Sensor óptico emisor de pulsos | -- | bar: F1 to F6
45 |  | Salida de pulsos de energía activa (por LED en placa frontal) | -- | bar: F1 to F6
46 |  | Constante | Pulsos/kWh | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
47 |  | Salida de pulsos de energía reactiva | -- | bar: F1 to F6
48 | 2.6 | Reset de reposición de demanda máxima | -- | bar: F1 to F6
49 | 2.7 | Pulsador para modo alternativo | -- | Inf. Fabricante | Sí | Sí | Inf. Fabricante | Sí | Sí
50 | 2.8 | Capacidad mínima de almacenamiento de datos a corriente máxima y tensión de referencia | hrs | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
51 | 2.9 | Tiempo mínimo de retención de datos memoria no volátil | Meses | -- | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
52 | 3. | Características Constructivas | -- | bar: F1 to F6
53 | 3.1 | Señalización de error de Display | -- | bar: F1 to F6
54 | 3.2 | Posición de conectores | -- | Frontal inferior | Frontal inferior | Frontal inferior | Frontal inferior | Frontal inferior | Frontal inferior
55 | 3.3 | Ejecución tropicalizada: Especificar las consideraciones de carácter constructivo tomadas en la fabricación de los medidores para su aplicación en ambientes cálidos, húmedos o corrosivos | -- | bar: F1 to F6
56 | 3.4 | Base | -- | bar: F1 to F6
57 |  | Material (Duroplastico moldeado, policarbonato, fenol o metal) | -- | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
58 |  | Fijación de los elementos de adentro hacia fuera | -- | bar: F1 to F6
59 |  | Presenta dispositivos para fijación en gabinete | -- | bar: F1 to F6
60 | 3.5 | Cubierta del medidor | -- | bar: F1 to F6
61 |  | Material | -- | Vidrio o Policarbonato | Vidrio o Policarbonato | Vidrio o Policarbonato | Vidrio o Policarbonato | Vidrio o Policarbonato | Vidrio o Policarbonato
62 |  | Sellado (hermético o no hermético) | -- | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
63 | 3.6 | Block de Bornes | -- | bar: F1 to F6
64 |  | Disposición de terminales de Corriente | -- | Americano o Europeo | Americano o Europeo | Americano o Europeo | Americano o Europeo | Americano o Europeo | Americano o Europeo
65 |  | Material Tapa Bornes | -- | Similar a material de Base | Similar a material de Base | Similar a material de Base | Similar a material de Base | Similar a material de Base | Similar a material de Base
66 |  | Rango de sección admitida por Terminales de conexión | mm2 | 3 a 35 | 4 a 35 | 4 a 35 | 3 a 35 | 4 a 35 | 4 a 35
67 |  | Tornillos sellado de tapa bornes,cubierta del medidor y reset demanda Máx. | -- | Uno o más con portasello | Uno o más con portasello | Uno o más con portasello | Uno o más con portasello | Uno o más con portasello | Uno o más con portasello
68 |  | Diagrama de conexiones (opcionalmente en Placa de Carácteristicas) |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
69 | 3.7 | Fijación Registrador | -- | Trinquete mecánico | Trinquete electrónico | Trinquete electrónico | Trinquete electrónico | Trinquete electrónico | Trinquete electrónico
70 | 3.8 | Protección antihurto de registrador por campos magnéticos |  | Jaula de Faraday | -- | -- | -- | -- | --
71 | 3.9 | Dimensiones Máximas | -- | bar: F1 to F6
72 |  | Ancho | mm | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140
73 |  | Alto | mm | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190
74 |  | Profundidad | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
75 |  | Peso | Kg | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
76 | 3.10 | Temperatura Mínima de operación | ºC | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
77 | 3.11 | Temperatura Máxima de operación | ºC | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
78 | 3.12 | Garantía mínima de Fabricación | Años | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
79 | 3.13 | Garantía técnica mínima | Años | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
80 | 3.14 | Entidad Estatal que certifica el equipo | -- | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
81 | 3.15 | Vida útil estimada del equipo | Años | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
82 | 3.16 | Placa Característica | -- | bar: F1 to F6
83 |  | Ubicado en el interior del medidor | -- | bar: F1 to F6
84 | 3.17 | Datos | -- | bar: F1 to F6
85 | 3.18 | Lenguaje | -- | Español | Español | Español | Español | Español | Español
86 | 3.19 | Nombre del fabricante o Marca | -- | bar: F1 to F6
87 | 3.20 | País de fabricación o ensamblaje | -- | bar: F1 to F6
88 | 3.21 | Número de serie del medidor | -- | bar: F1 to F6
89 | 3.22 | Tipo o modelo | -- | bar: F1 to F6
90 | 3.23 | Frecuencia, tensión y corriente básica | -- | bar: F1 to F6
91 | 3.24 | Corriente máxima en Amperes | -- | bar: F1 to F6
92 | 3.25 | Indicación de Carácter Monofásico | -- | bar: F1 to F6
93 | 3.26 | Constante del medidor | Wh/pulso | bar: F1 to F6
94 | 3.27 | Clase de exactitud | -- | bar: F1 to F6
95 | 3.28 | Número de hilos | -- | bar: F1 to F6
96 | 3.29 | Diagrama de conexiones (opcionalmente en reverso de Tapa de Bornes) |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
97 | 3.30 | Año de fabricación | -- | bar: F1 to F6
98 | 3.31 | Nombre del usuario o logotipo de concesionaria. | -- | bar: F1 to F6
99 | 3.32 | Unidad de Medida | kWh | bar: F1 to F6
100 | 3.33 | Temperatura de referencia (Requerida si es diferente a 23ºC) |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
101 | 3.34 | Aprobación o Certificación estatal de acuerdo a cada país | -- | bar: F1 to F6
102 | 3.35 | Código de barras de 14 caracteres mínimo (# medidor, marca y tipo) | -- | bar: F1 to F6
103 | 4. | Características de Tarifa Horaria (Requisitos mínimos) | -- | bar: F1 to F6
104 | 4.1 | División de año en dos partes | (Sí/No) | bar: F1 to F6
105 | 4.2 | División del día en tres partes | (Sí/No) | bar: F1 to F6
106 | 4.3 | Definición de fechas del cambio de horario estacional | (Sí/No) | bar: F1 to F6
107 | 4.4 | Tamaño memoria de masa:Capacidad de registro de 2 variables con periódo de integración de 15 min durante 4 meses | Kbytes | bar: F1 to F6
108 | 4.5 | Precisión reloj de tiempo real | Min/Años | -- | -- | -- | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
109 | 4.6 | Visualización de Fecha y Hora en Display | (Sí/No) | bar: F1 to F6
110 | 4.7 | Visualización de energía activa por tarifa en Display | (Sí/No) | bar: F1 to F6
111 | 5. | Información Adjunta | -- | bar: F1 to F6
112 | 5.1 | INFORMACIÓN TÉCNICA | ---------- | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
113 | 5.2 | Catálogo detallado de piezas y partes | ---------- | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
114 | 5.3 | Diagrama de conexión | ---------- | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
115 | 5.4 | Manual de instalación y servicio | ---------- | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
116 | 5.5 | Manual de servicio de mantenimiento | ---------- | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
117 | 5.6 | Diagrama de circuitos por tarjeta | ---------- | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
118 | 5.7 | Tipos de Certificaciones (i.e. ISO9000) | ---------- | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
119 | 5.8 | Listado de repuestos codificado | ---------- | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
120 | 6. | Software | bar: F1 to F6
121 | 6.1 | Cantidad requerida | ---------- | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
122 | 6.2 | Marca | ---------- | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
123 | 6.3 | N° de catálogo | ---------- | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
124 | 6.4 | Tipo de base de datos | ---------- | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
125 | 6.5 | Sistema operativo requerido | ---------- | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
126 | 6.6 | Software de comunicación | ---------- | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
127 | 6.7 | Instalación de software en fábrica | ---------- | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
128 | 6.8 | Ofrecen capacitación en fábrica | ---------- | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
129 | 6.9 | Las licencias del software son actualizables | ---------- | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
130 | 6.10 | Manual Técnico en Español/Portugues según corresponde | ---------- | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
131 | 6.11 | Permite tener reportes por grupos de medición | ---------- | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
132 | 6.12 | Gráfica períodos tarifarios | ---------- | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
133 | 6.13 | Analiza tarifas y se pueden proyectar varias tarifas | ---------- | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
134 | 6.14 | Gráfica perfiles de carga | ---------- | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
135 | 6.15 | Tipo de parámetros que pueden graficar: indicar | ---------- | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante

## Codensa
CODENSA |  |  |  |  | 4
Indique Tipo de Medidor Monofásico |  |  |  |  | B1
| Tipo de Medidor Monofásico | B4 |  |  | B2
Id | Descripción | Unidad | Solicitado | Ofrecido | B3
1. | Características Generales | -- | -- | -- | B4 | 1
1.1 | Norma a cumplir en ensayo de tipo | -- | IEC 62053 |  |  | 2
1.2 | Norma a cumplir en recepción | -- | IEC 61358 |  |  | 3
1.3 | Marca | -- | Inf. Fabricante |  |  | 4
1.4 | Modelo | -- | Inf. Fabricante |  |  | 5
1.5 | N° de Catálogo | -- | Inf. Fabricante |  |  | 6
1.6 | Tipo | -- | Monofásico Electrónico |  |  | 7
1.7 | Tipo de Medición (Activa, Reactiva, A&R) | -- | Activa con Tarifa Horaria |  |  | 8
1.8 | Sentido de la Medición | -- | Unidireccional |  |  | 9
1.9 | Tipo de Registro | -- | Aditivo |  |  | 10
1.10 | Número de Elementos | -- | 1 |  |  | 11
1.11 | Número de Hilos | -- | 3 |  |  | 12
1.12 | Clase de precisión activa | % | 1 |  |  | 13
1.13 | Clase de precisión reactiva | % | -- |  |  | 14
1.14 | Frecuencia Nominal | Hz | 60 |  |  | 15
1.15 | Rango de variación de frecuencia | % Fn | ±2 |  |  | 16
1.16 | Intensidad Básica (Ib) | A | 10 ó 15 |  |  | 17
1.17 | Intensidad máxima sin variar la clase de precisión (Imax) | A | 100 |  |  | 18
1.18 | Sobrecarga térmica de servicio | % Ib | Inf. Fabricante |  |  | 19
1.19 | Corriente mínima de cortocircuito soportable durante t= 2/Fn (s) | A | 3000 |  |  | 20
1.20 | Corriente de arranque | % Ib | 0.4 |  |  | 21
1.21 | Tensión nominal (Vn) | V | 120/240 |  |  | 22
1.22 | Rango de variación de tensión nominal sin variar la clase de precisión | % Vn | 0,9 a 1,1 Vn |  |  | 23
1.23 | Tensión de prueba a frecuencia nominal durante 1 minuto | K Vrms | 2 |  |  | 24
1.24 | Consumo máximo del circuito amperimétrico | VA | 4 |  |  | 25
1.25 | Consumo máximo del circuito voltimétrico | VA | 10 |  |  | 26
1.26 | Consumo máximo del circuito voltimétrico | W | 1.2 |  |  | 27
1.27 | Período de registro | Minutos | 15 |  |  | 28
1.28 | Base de tiempo (Cristal de Cuarzo) | MHz | Inf. Fabricante |  |  | 29
1.29 | Precisión reloj | Minutos/año | Inf. Fabricante |  |  | 30
1.30 | Tipo de Registrador (Ciclométrico o LCD) | -- | LCD |  |  | 31
1.31 | Número de Cifras Enteras + Decimales | -- | 5+1 |  |  | 32
2. | Características de Registro | -- | -- | -- |  | 33
2.1 | Despliegue de datos de Display | -- | -- |  |  | 34
| Energía Activa | -- | Sí |  |  | 35
2.2 | Número de dígitos de Display para: | -- | -- |  |  | 36
| Energía activa | Dígitos | 5+1 |  |  | 37
2.3 | Altura mínima Dígitos | mm | 5 |  |  | 38
2.4 | Interface óptico para transmisión y recepción de datos (RS-232 u otro) | -- | Inf. Fabricante |  |  | 39
2.5 | Estándar IEC para Tx y Rx de datos | -- | Inf. Fabricante |  |  | 40
2.6 | Sensor óptico emisor de pulsos | -- | -- |  |  | 41
| Salida de pulsos de energía activa (por LED en placa frontal) | -- | Sí |  |  | 42
| Constante | Pulsos/kWh | Inf. Fabricante |  |  | 43
2.7 | Capacidad mínima de almacenamiento de datos a corriente máxima y tensión de referencia | hrs | 1500 |  |  | 44
2.8 | Tiempo mínimo de retención de datos memoria no volátil | Meses | 4 |  |  | 45
3. | Características Constructivas | -- | -- | -- |  | 46
3.1 | Señalización de error de Display | -- | Sí |  |  | 47
3.4 | Posición de conectores | -- | Frontal inferior |  |  | 48
3.5 | Ejecución tropicalizada: Especificar las consideraciones de carácter constructivo tomadas en la fabricación de los medidores para su aplicación en ambientes cálidos, húmedos o corrosivos | -- | Sí |  |  | 49
3.6 | Base | -- | -- |  |  | 50
| Material (Duroplastico moldeado, policarbonato, fenol o metal) | -- | Inf. Fabricante |  |  | 51
| Fijación de los elementos de adentro hacia fuera | -- | Sí |  |  | 52
| Presenta dispositivos para fijación en gabinete | -- | Sí |  |  | 53
3.7 | Tapa del tambor ciclométrico | -- | -- |  |  | 54
| Material | -- | -- |  |  | 55
3.8 | Cubierta del medidor | -- | -- |  |  | 56
| Material | -- | Vidrio o Policarbonato |  |  | 57
| Sellado (hermético o no hermético) | -- | Inf. Fabricante |  |  | 58
3.9 | Block de Bornes | -- | -- |  |  | 59
| Disposición de terminales de Corriente | -- | Americano o Europeo |  |  | 60
| Material Tapa Bornes | -- | Similar a material de Base |  |  | 61
| Rango de sección admitida por Terminales de conexión | mm2 | 4 a 35 |  |  | 62
| Tornillos sellado de tapa bornes,cubierta del medidor y reset demanda Máx. | -- | Uno o más con portasello |  |  | 63
| Diagrama de conexiones (opcionalmente en Placa de Carácteristicas) | -- | Inf. Fabricante |  |  | 64
3.10 | Fijación Registrador | -- | Trinquete electrónico |  |  | 65
3.11 | Protección antihurto de registrador por campos magnéticos |  | -- |  |  | 66
3.12 | Dimensiones Máximas | -- | -- |  |  | 67
| Ancho | mm | 140 |  |  | 68
| Alto | mm | 190 |  |  | 69
| Profundidad | mm | 120 |  |  | 70
| Peso | Kg | Inf. Fabricante |  |  | 71
3.13 | Temperatura Mínima de operación | ºC | Inf. Fabricante |  |  | 72
3.14 | Temperatura Máxima de operación | ºC | Inf. Fabricante |  |  | 73
3.15 | Garantía mínima de Fabricación | Años | 5 |  |  | 74
3.16 | Garantía técnica mínima | Años | 3 |  |  | 75
3.17 | Entidad Estatal que certifica el equipo | -- | Inf. Fabricante |  |  | 76
3.18 | Vida útil estimada del equipo | Años | Inf. Fabricante |  |  | 77
3.19 | Placa de Características | -- | -- |  |  | 78
| Ubicado en el interior del medidor | -- | Sí |  |  | 79
3.20 | Datos | -- | -- |  |  | 80
3.21 | Lenguaje | -- | Español |  |  | 81
3.22 | Nombre del fabricante o Marca | -- | Sí |  |  | 82
3.23 | País de fabricación o ensamblaje | -- | Sí |  |  | 83
3.24 | Número de serie del medidor | -- | Sí |  |  | 84
3.25 | Tipo o modelo | -- | Sí |  |  | 85
3.26 | Frecuencia, tensión y corriente básica | -- | Sí |  |  | 86
3.27 | Corriente máxima en Amperes | -- | Sí |  |  | 87
3.28 | Indicación de Carácter Monofásico | -- | Sí |  |  | 88
3.29 | Constante del medidor | Wh/pulso | Sí |  |  | 89
3.30 | Clase de exactitud | -- | Sí |  |  | 90
3.31 | Número de hilos | -- | Sí |  |  | 91
3.36 | Diagrama de conexiones (opcionalmente en reverso de Tapa de Bornes) |  | Inf. Fabricante |  |  | 92
3.32 | Año de fabricación | -- | Sí |  |  | 93
3.33 | Nombre del usuario o logotipo de concesionaria. | -- | Sí |  |  | 94
3.34 | Unidad de Medida | kWh | Sí |  |  | 95
3.35 | Temperatura de referencia (Requerida si es diferente a 23ºC) |  | Inf. Fabricante |  |  | 96
3.36 | Aprobación o Certificación estatal de acuerdo a cada país | -- | Sí |  |  | 97
3.37 | Código de barras de 14 caracteres mínimo (# medidor, marca y tipo) | -- | Sí |  |  | 98
4. | Características de Tarifa Horaria (Requisitos mínimos) | -- | -- | -- |  | 99
4.1 | División de año en dos partes | (Sí/No) | Sí |  |  | 100
4.2 | División del día en tres partes | (Sí/No) | Sí |  |  | 101
4.3 | Definición de fechas del cambio de horario estacional | (Sí/No) | Sí |  |  | 102
4.4 | Tamaño memoria de masa | Kbytes | Sí |  |  | 103
4.5 | Precisión reloj de tiempo real | Min/Años | Inf. Fabricante |  |  | 104
4.6 | Visualización de Fecha y Hora en Display | (Sí/No) | Sí |  |  | 105
4.7 | Visualización de energía activa por tarifa en Display | (Sí/No) | Sí |  |  | 106
5. | Información Adjunta | -- | -- | -- |  | 107
5.1 | INFORMACIÓN TÉCNICA | (Sí/No) | Inf. Fabricante |  |  | 108
5.2 | Catálogo detallado de piezas y partes | (Sí/No) | Inf. Fabricante |  |  | 109
5.3 | Diagrama de conexión | (Sí/No) | Inf. Fabricante |  |  | 110
5.4 | Manual de instalación y servicio | (Sí/No) | Inf. Fabricante |  |  | 111
5.5 | Manual de servicio de mantenimiento | (Sí/No) | Inf. Fabricante |  |  | 112
5.6 | Diagrama de circuitos por tarjeta | (Sí/No) | Inf. Fabricante |  |  | 113
5.7 | Tipos de Certificaciones (i.e. ISO9000) | (Sí/No) | Inf. Fabricante |  |  | 114
5.8 | Listado de repuestos codificado | (Sí/No) | Inf. Fabricante |  |  | 115
6. | Software | -- | -- | -- |  | 116
6.1 | Cantidad requerida | (Sí/No) | Inf. Fabricante |  |  | 117
6.2 | Marca | (Sí/No) | Inf. Fabricante |  |  | 118
6.3 | N° de catálogo | (Sí/No) | Inf. Fabricante |  |  | 119
6.4 | Tipo de base de datos | (Sí/No) | Inf. Fabricante |  |  | 120
6.5 | Sistema operativo requerido | (Sí/No) | Inf. Fabricante |  |  | 121
6.6 | Software de comunicación | (Sí/No) | Inf. Fabricante |  |  | 122
6.7 | Instalación de software en fábrica | (Sí/No) | Inf. Fabricante |  |  | 123
6.8 | Ofrecen capacitación en fábrica | (Sí/No) | Inf. Fabricante |  |  | 124
6.9 | Las licencias del software son actualizables | (Sí/No) | Inf. Fabricante |  |  | 125
6.10 | Manual Técnico en Español/Portugues según corresponde | (Sí/No) | Inf. Fabricante |  |  | 126
6.11 | Permite tener reportes por grupos de medición | (Sí/No) | Inf. Fabricante |  |  | 127
6.12 | Gráfica períodos tarifarios | (Sí/No) | Inf. Fabricante |  |  | 128
6.13 | Analiza tarifas y se pueden proyectar varias tarifas | (Sí/No) | Inf. Fabricante |  |  | 129
6.14 | Gráfica perfiles de carga | (Sí/No) | Inf. Fabricante |  |  | 130
6.15 | Tipo de parámetros que pueden graficar: indicar | (Sí/No) | Inf. Fabricante |  |  | 131